## 表紙
某社 | 表紙
某プロジェクト
空調換気設備
熱負荷計算書
2017-05-01
私の会社
印刷するときはまず最初に表紙だけを選択して印刷し、
次に表紙以外のすべてのシートをまとめて選択して印刷してください。
この様にすると、表紙はﾍﾟｰｼﾞ数から除外できます。
また、この注釈は印刷されません。

## 外界条件
負荷仕切紙
計算用外界条件等
1.建物の位置、太陽位置などを示しています。
2.設計用外気温湿度、地中温度などを示しています。
3.外壁・屋根などの実効温度差を示しています。
4.非空調室の温度条件を示しています。
5.ガラス透過日射熱取得の値を示しています。

## 位置情報
位置情報・建物方位角など
| 地点情報 | [5 empty] | 斜面（壁面）方位角
| 地点名称 | 緯度[°] | 経度[°] | 標準子午線経度[°] |  |  | 斜面方位表示 |  | N | E | S | W
| 東京 | 35.69 | 139.76 | 135 |  |  | 斜面方位角 α[°] |  | 200 | -70 | 20 | 110
| 太陽位置 | [8 empty] | h-t基準 | Jc-t基準 |  | 太陽位置 | [9 empty] | Js-t基準
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 太陽高度角 φ[°] | 49.2 | 60.5 | 69.6 | 72.2 | 66.2 | 55.8 | 44.1 | 32 | 19.8 | 8 |  | 太陽高度角 φ[°] | 41.5 | 50.7 | 56.5 | 57.1 | 52.3 | 43.7 | 33 | 21.4 | 9.3 | 0
| 太陽方位角 γ[°] | -75.8 | -60.5 | -33.8 | 10.1 | 47.4 | 68 | 80.7 | 90.2 | 98.5 | 106.7 |  | 太陽方位角 γ[°] | -57.2 | -40.1 | -16.7 | 10.9 | 35.5 | 54 | 67.5 | 78.1 | 87.3 | 0
| 太陽位置計算日 ： 8月1日 | [11 empty] | 太陽位置計算日 ： 9月15日
N
E
S
W
N
S
W
南
東
西
北
南
東
西
北
E
α=20[°]
α=-70[°]
α=110[°]
α=200[°]
12時
γ=10.1[°]
9時
γ=-75.8[°]
14時
γ=68[°]
16時
γ=90.2[°]
α=20[°]
α=-70[°]
α=110[°]
α=200[°]
12時
γ=10.9[°]
9時
γ=-57.2[°]
14時
γ=54[°]
16時
γ=78.1[°]

## 外気温度等
外気条件・地中温度
参照地点名 | 東京
冷房設計用外気条件
h-t基準 | [23 empty] | 注記：下線部は8時-18時運転時の、太字は24時間運転時の空調機外気負荷設計用外気条件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
乾球温度[℃] | 28.5 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.9 | 28.9 | 30 | 31.3 | 32.5 | 33.2 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32 | 31.3 | 30.4 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.8
絶対湿度[g/kg] | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19 | 19.1
比エンタルピ [kJ/kg] | 77.4 | 77 | 76.8 | 76.3 | 76 | 76.5 | 77.3 | 78.2 | 79.1 | 80 | 80.3 | 81.6 | 81.2 | 80.5 | 80.5 | 80.2 | 79.5 | 78.8 | 77.9 | 77.5 | 77.7 | 77.6 | 77.6 | 77.7
Jc-t基準 | [23 empty] | 注記：下線部は8時-18時運転時の、太字は24時間運転時の空調機外気負荷設計用外気条件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
乾球温度[℃] | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 27 | 27.3 | 28.4 | 29.8 | 31.1 | 32.1 | 33 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 32.9 | 32.5 | 32 | 31.1 | 29.9 | 29.1 | 28.7 | 28.4 | 28.3 | 28
絶対湿度[g/kg] | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4
比エンタルピ [kJ/kg] | 72.1 | 72 | 71.8 | 71.6 | 71.3 | 71.6 | 72.2 | 73.2 | 74 | 74.8 | 75.7 | 76.4 | 76.8 | 76.1 | 75.9 | 75.7 | 75.7 | 75 | 74 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.6 | 72.6
Js-t基準 | [23 empty] | 注記：下線部は8時-18時運転時の、太字は24時間運転時の空調機外気負荷設計用外気条件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
乾球温度[℃] | 25.8 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 26 | 27.5 | 28.8 | 30.1 | 30.9 | 31.6 | 31.8 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 29.7 | 28.7 | 27.9 | 27.3 | 27 | 26.8 | 26.6 | 26.2
絶対湿度[g/kg] | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 16 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.3
比エンタルピ [kJ/kg] | 67 | 66.4 | 65.9 | 65.2 | 64.3 | 64 | 64.4 | 64.9 | 65.2 | 66.3 | 66.4 | 66.8 | 66.5 | 66 | 65.8 | 65.9 | 65.4 | 65.9 | 66.8 | 68.3 | 69.2 | 69.3 | 68.6 | 67.9
暖房設計用外気条件
t-x基準
| 室負荷計算用外気条件 |  |  |  | 左記外気条件を与える時刻における相当外気温度 | [5 empty] | 外気負荷設計用外気条件
| 9-18時用 |  | 24時間用 |  | 上向き水平面 |  | 垂直面 |  | 下向き水平面 |  | 9-18時用 |  | 24時間用
| 時刻 | 設計値 | 時刻 | 設計値 | 9-18時用 | 24時間用 | 9-18時用 | 24時間用 | 9-18時用 | 24時間用 | 時刻 | 設計値 | 時刻 | 設計値
乾球温度[℃] | 9 | 2 | 5 | -0.3 | 2 | -0.3 | 2 | -0.3 | 2 | -0.3 | 9 | 2 | 5 | -0.3
絶対湿度[g/kg] |  | 1.4 |  | 1.4 | [7 empty] | 1.4 |  | 1.4
比エンタルピ [kJ/kg] |  | 5.5 |  | 3.2 | [7 empty] | 5.5 |  | 3.2
t-Jh基準
| 室負荷計算用外気条件 |  |  |  | 左記外気条件を与える時刻における相当外気温度 | [5 empty] | 外気負荷設計用外気条件
| 9-18時用 |  | 24時間用 |  | 上向き水平面 |  | 垂直面 |  | 下向き水平面 |  | 9-18時用 |  | 24時間用
| 時刻 | 設計値 | 時刻 | 設計値 | 9-18時用 | 24時間用 | 9-18時用 | 24時間用 | 9-18時用 | 24時間用 | 時刻 | 設計値 | 時刻 | 設計値
乾球温度[℃] | 9 | 1.5 | 8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 9 | 1.5 | 5 | 1.6
絶対湿度[g/kg] |  | 3.1 |  | 3 | [7 empty] | 3.1 |  | 2.8
比エンタルピ [kJ/kg] |  | 9.3 |  | 8.9 | [7 empty] | 9.3 |  | 8.6
注記
本設計（計算）においては夜間放射量（赤外放射熱損失）は考慮していません。
したがって、暖房設計用相当外気温度はすべて外気温度に等しくなります。
暖房設計用土間床、地中壁設計条件
赤坂・坂井の方法により算出するときの地下実効温度差 | [11 empty] | 地中温度[℃] | [10 empty] | 赤坂・坂井の方法により算出する場合は使用しません。
| 基準値[K] |  | 平均気温[℃] |  | 東京の平均気温[℃] |  | 決定値[K] |  |  |  |  | 深度 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
t-x基準 | 15.9 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 15.9 |  |  |  |  | t-x基準 |  | 7.5 | 9.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 16
t-Jh基準 | 15.9 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 15.9 |  |  |  |  | t-Jh基準 |  | 7.5 | 9.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 16
注記 | 平均気温はHASPEEデータの1時～24時までの暖房設計用外気温度の平均値です。 | [10 empty] | 注記 |  | 1: 地中温度参照地点は東京です。

## ETD(OW1)
実効温度差及び無次元化貫流応答係数 (外壁 OW1・壁タイプⅡ)
実効温度差 ETD[K] |  |  | h-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
日陰 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11.7 | 12 | 11.7 | 11 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.8
水平 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 5.9 | 9.4 | 13.5 | 17.6 | 21.2 | 23.8 | 25.1 | 25.1 | 23.5 | 20.7 | 17 | 13.2 | 9.9 | 7.6 | 6.1 | 5 | 4.2
N | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 10.6 | 11.4 | 12 | 12.1 | 11.8 | 11.1 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.7
NE | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 7.6 | 10.3 | 12.4 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 10 | 8.4 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 3.7
E | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 7.3 | 10.5 | 13.2 | 15 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 12.7 | 11.6 | 10.2 | 8.5 | 7 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.8
SE | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 7.5 | 10.3 | 12.8 | 14.5 | 15.3 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 11.8 | 10.3 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.8
S | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.9 | 9.1 | 11.5 | 13.7 | 15.5 | 16.3 | 16 | 14.7 | 12.6 | 10.2 | 8 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 3.9
SW | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 12.2 | 14.7 | 16.8 | 17.9 | 17.6 | 15.8 | 12.7 | 9.7 | 7.5 | 6 | 4.9 | 4.1
W | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 9.9 | 11.2 | 13 | 15 | 16.5 | 16.8 | 15.6 | 12.7 | 9.7 | 7.5 | 6 | 4.9 | 4.2
NW | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 12.2 | 10.3 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 3.9
実効温度差 ETD[K] |  |  | Jc-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
日陰 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.2 | 9.3 | 8 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1
水平 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 6.8 | 11.4 | 16.3 | 21.1 | 25.1 | 27.9 | 29.3 | 29 | 27.2 | 24.1 | 20 | 15.3 | 11.2 | 8.2 | 6.1 | 4.7 | 3.8
N | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11 | 10.3 | 9.4 | 8 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1
NE | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 7.4 | 12 | 15.5 | 17.1 | 17 | 15.4 | 14 | 13.2 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1
E | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 6.6 | 11.4 | 15.6 | 18.5 | 19.5 | 18.8 | 16.8 | 14.9 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1
SE | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 12.6 | 15.2 | 16.7 | 17 | 16.1 | 14.5 | 13 | 11.6 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1
S | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 8.7 | 11.5 | 14.2 | 16.5 | 17.7 | 17.8 | 16.6 | 14.4 | 11.4 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | 3.4
SW | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.9 | 15.3 | 18.6 | 21 | 22 | 21.1 | 17.6 | 12.8 | 9.2 | 6.7 | 5.1 | 4
W | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9 | 10.3 | 12.6 | 15.8 | 18.8 | 20.8 | 21.1 | 18.2 | 13.3 | 9.5 | 6.9 | 5.2 | 4.1
NW | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.6 | 13.9 | 14.5 | 13.1 | 10 | 7.4 | 5.6 | 4.4 | 3.6
実効温度差 ETD[K] |  |  | Js-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
日陰 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.3
水平 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 3 | 7 | 11.8 | 16.4 | 20.3 | 23 | 24.2 | 23.7 | 21.6 | 18.1 | 13.8 | 9.8 | 6.9 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 1.7
N | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2
NE | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | 0 | 3.3 | 7.4 | 10.7 | 12.2 | 12 | 10.9 | 10.3 | 10 | 9.6 | 8.9 | 8 | 6.7 | 5.3 | 4 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.3
E | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | 0 | 3.6 | 8.7 | 13.4 | 16.6 | 18 | 17.4 | 15.3 | 13.2 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.3
SE | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 1.6 | 5.1 | 9.3 | 13.4 | 16.6 | 18.5 | 19 | 18 | 15.7 | 13 | 10.5 | 8.3 | 6.2 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3
S | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 2.2 | 5.1 | 8.9 | 12.9 | 16.4 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 17.7 | 14.1 | 10.1 | 7 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 1.7
SW | 1.3 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5.2 | 7.6 | 11.2 | 15.2 | 18.8 | 20.9 | 20.7 | 17.8 | 12.6 | 8.6 | 5.9 | 4 | 2.8 | 1.9
W | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 10 | 13 | 15.7 | 16.7 | 15.2 | 11 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 2.6 | 1.8
NW | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | 6.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.4
実効温度差計算用無次元化貫流応答係数 yj = 貫流応答係数 Yj / 熱貫流率 U
ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | yj | yj |  | 注記
0 | 0.068 | 24 | 0 | 48 | 0 | 72 | 0 | 96 | 0 | 120 | 0 | 144 | 0 |  | 1.イタリック表示の部分は計算値です。
1 | 0.298 | 25 | 0 | 49 | 0 | 73 | 0 | 97 | 0 | 121 | 0 | 145 | 0 |  | 2.実効温度差は室温26[℃]の時の値です。
2 | 0.238 | 26 | 0 | 50 | 0 | 74 | 0 | 98 | 0 | 122 | 0 | 146 | 0 |  | また、各方位の値は斜面傾斜角（壁面の水平面に対する角度）が90[°]の時の値です。
3 | 0.149 | 27 | 0 | 51 | 0 | 75 | 0 | 99 | 0 | 123 | 0 | 147 | 0 |  | 3.日射吸収率：0.7
4 | 0.093 | 28 | 0 | 52 | 0 | 76 | 0 | 100 | 0 | 124 | 0 | 148 | 0 |  | 4.夜間放射量は考慮していません。
5 | 0.058 | 29 | 0 | 53 | 0 | 77 | 0 | 101 | 0 | 125 | 0 | 149 | 0 |  | 5.外表面熱伝達率：23[W/(㎡・K)]
6 | 0.036 | 30 | 0 | 54 | 0 | 78 | 0 | 102 | 0 | 126 | 0 | 150 | 0 |  | （上記の外表面熱伝達率は、相当外気温度の計算のみに使用しています。
7 | 0.022 | 31 | 0 | 55 | 0 | 79 | 0 | 103 | 0 | 127 | 0 | 151 | 0 |  | 応答係数計算時の外表面熱伝達率は、壁タイプⅠ～Ⅳの場合は常に23[W/(㎡・K)]、
8 | 0.014 | 32 | 0 | 56 | 0 | 80 | 0 | 104 | 0 | 128 | 0 | 152 | 0 |  | 壁タイプによらず個別に計算する場合は、熱貫流率データで指定された値です。）
9 | 0.009 | 33 | 0 | 57 | 0 | 81 | 0 | 105 | 0 | 129 | 0 | 153 | 0 |  | 6.建物方位角：20[°]
10 | 0.005 | 34 | 0 | 58 | 0 | 82 | 0 | 106 | 0 | 130 | 0 | 154 | 0 |  | （各方位の実効温度差は建物方位角を考慮して計算しなおしています。）
11 | 0.003 | 35 | 0 | 59 | 0 | 83 | 0 | 107 | 0 | 131 | 0 | 155 | 0
12 | 0.002 | 36 | 0 | 60 | 0 | 84 | 0 | 108 | 0 | 132 | 0 | 156 | 0
13 | 0.001 | 37 | 0 | 61 | 0 | 85 | 0 | 109 | 0 | 133 | 0 | 157 | 0
14 | 0.001 | 38 | 0 | 62 | 0 | 86 | 0 | 110 | 0 | 134 | 0 | 158 | 0
15 | 0.001 | 39 | 0 | 63 | 0 | 87 | 0 | 111 | 0 | 135 | 0 | 159 | 0
16 | 0 | 40 | 0 | 64 | 0 | 88 | 0 | 112 | 0 | 136 | 0 | 160 | 0
17 | 0 | 41 | 0 | 65 | 0 | 89 | 0 | 113 | 0 | 137 | 0 | 161 | 0
18 | 0 | 42 | 0 | 66 | 0 | 90 | 0 | 114 | 0 | 138 | 0 | 162 | 0
19 | 0 | 43 | 0 | 67 | 0 | 91 | 0 | 115 | 0 | 139 | 0 | 163 | 0
20 | 0 | 44 | 0 | 68 | 0 | 92 | 0 | 116 | 0 | 140 | 0 | 164 | 0
21 | 0 | 45 | 0 | 69 | 0 | 93 | 0 | 117 | 0 | 141 | 0 | 165 | 0
22 | 0 | 46 | 0 | 70 | 0 | 94 | 0 | 118 | 0 | 142 | 0 | 166 | 0
23 | 0 | 47 | 0 | 71 | 0 | 95 | 0 | 119 | 0 | 143 | 0 | 167 | 0

## ETD(OW2)
実効温度差及び無次元化貫流応答係数 (外壁 OW2・壁タイプⅡ)
実効温度差 ETD[K] |  |  | h-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
日陰 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11.7 | 12 | 11.7 | 11 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.8
水平 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 5.9 | 9.4 | 13.5 | 17.6 | 21.2 | 23.8 | 25.1 | 25.1 | 23.5 | 20.7 | 17 | 13.2 | 9.9 | 7.6 | 6.1 | 5 | 4.2
N | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 10.6 | 11.4 | 12 | 12.1 | 11.8 | 11.1 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.7
NE | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 7.6 | 10.3 | 12.4 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 10 | 8.4 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 3.7
E | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 7.3 | 10.5 | 13.2 | 15 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 12.7 | 11.6 | 10.2 | 8.5 | 7 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.8
SE | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 7.5 | 10.3 | 12.8 | 14.5 | 15.3 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 11.8 | 10.3 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.8
S | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.9 | 9.1 | 11.5 | 13.7 | 15.5 | 16.3 | 16 | 14.7 | 12.6 | 10.2 | 8 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 3.9
SW | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 12.2 | 14.7 | 16.8 | 17.9 | 17.6 | 15.8 | 12.7 | 9.7 | 7.5 | 6 | 4.9 | 4.1
W | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 9.9 | 11.2 | 13 | 15 | 16.5 | 16.8 | 15.6 | 12.7 | 9.7 | 7.5 | 6 | 4.9 | 4.2
NW | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 12.2 | 10.3 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 3.9
実効温度差 ETD[K] |  |  | Jc-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
日陰 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.2 | 9.3 | 8 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1
水平 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 6.8 | 11.4 | 16.3 | 21.1 | 25.1 | 27.9 | 29.3 | 29 | 27.2 | 24.1 | 20 | 15.3 | 11.2 | 8.2 | 6.1 | 4.7 | 3.8
N | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11 | 10.3 | 9.4 | 8 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1
NE | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 7.4 | 12 | 15.5 | 17.1 | 17 | 15.4 | 14 | 13.2 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1
E | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 6.6 | 11.4 | 15.6 | 18.5 | 19.5 | 18.8 | 16.8 | 14.9 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1
SE | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 12.6 | 15.2 | 16.7 | 17 | 16.1 | 14.5 | 13 | 11.6 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1
S | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 8.7 | 11.5 | 14.2 | 16.5 | 17.7 | 17.8 | 16.6 | 14.4 | 11.4 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | 3.4
SW | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.9 | 15.3 | 18.6 | 21 | 22 | 21.1 | 17.6 | 12.8 | 9.2 | 6.7 | 5.1 | 4
W | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9 | 10.3 | 12.6 | 15.8 | 18.8 | 20.8 | 21.1 | 18.2 | 13.3 | 9.5 | 6.9 | 5.2 | 4.1
NW | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.6 | 13.9 | 14.5 | 13.1 | 10 | 7.4 | 5.6 | 4.4 | 3.6
実効温度差 ETD[K] |  |  | Js-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
日陰 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.3
水平 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 3 | 7 | 11.8 | 16.4 | 20.3 | 23 | 24.2 | 23.7 | 21.6 | 18.1 | 13.8 | 9.8 | 6.9 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 1.7
N | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2
NE | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | 0 | 3.3 | 7.4 | 10.7 | 12.2 | 12 | 10.9 | 10.3 | 10 | 9.6 | 8.9 | 8 | 6.7 | 5.3 | 4 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1.3
E | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | 0 | 3.6 | 8.7 | 13.4 | 16.6 | 18 | 17.4 | 15.3 | 13.2 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.3
SE | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 1.6 | 5.1 | 9.3 | 13.4 | 16.6 | 18.5 | 19 | 18 | 15.7 | 13 | 10.5 | 8.3 | 6.2 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3
S | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 2.2 | 5.1 | 8.9 | 12.9 | 16.4 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 17.7 | 14.1 | 10.1 | 7 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 1.7
SW | 1.3 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5.2 | 7.6 | 11.2 | 15.2 | 18.8 | 20.9 | 20.7 | 17.8 | 12.6 | 8.6 | 5.9 | 4 | 2.8 | 1.9
W | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 10 | 13 | 15.7 | 16.7 | 15.2 | 11 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 2.6 | 1.8
NW | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | 6.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.4
実効温度差計算用無次元化貫流応答係数 yj = 貫流応答係数 Yj / 熱貫流率 U
ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | yj | yj |  | 注記
0 | 0.068 | 24 | 0 | 48 | 0 | 72 | 0 | 96 | 0 | 120 | 0 | 144 | 0 |  | 1.イタリック表示の部分は計算値です。
1 | 0.298 | 25 | 0 | 49 | 0 | 73 | 0 | 97 | 0 | 121 | 0 | 145 | 0 |  | 2.実効温度差は室温26[℃]の時の値です。
2 | 0.238 | 26 | 0 | 50 | 0 | 74 | 0 | 98 | 0 | 122 | 0 | 146 | 0 |  | また、各方位の値は斜面傾斜角（壁面の水平面に対する角度）が90[°]の時の値です。
3 | 0.149 | 27 | 0 | 51 | 0 | 75 | 0 | 99 | 0 | 123 | 0 | 147 | 0 |  | 3.日射吸収率：0.7
4 | 0.093 | 28 | 0 | 52 | 0 | 76 | 0 | 100 | 0 | 124 | 0 | 148 | 0 |  | 4.夜間放射量は考慮していません。
5 | 0.058 | 29 | 0 | 53 | 0 | 77 | 0 | 101 | 0 | 125 | 0 | 149 | 0 |  | 5.外表面熱伝達率：23[W/(㎡・K)]
6 | 0.036 | 30 | 0 | 54 | 0 | 78 | 0 | 102 | 0 | 126 | 0 | 150 | 0 |  | （上記の外表面熱伝達率は、相当外気温度の計算のみに使用しています。
7 | 0.022 | 31 | 0 | 55 | 0 | 79 | 0 | 103 | 0 | 127 | 0 | 151 | 0 |  | 応答係数計算時の外表面熱伝達率は、壁タイプⅠ～Ⅳの場合は常に23[W/(㎡・K)]、
8 | 0.014 | 32 | 0 | 56 | 0 | 80 | 0 | 104 | 0 | 128 | 0 | 152 | 0 |  | 壁タイプによらず個別に計算する場合は、熱貫流率データで指定された値です。）
9 | 0.009 | 33 | 0 | 57 | 0 | 81 | 0 | 105 | 0 | 129 | 0 | 153 | 0 |  | 6.建物方位角：20[°]
10 | 0.005 | 34 | 0 | 58 | 0 | 82 | 0 | 106 | 0 | 130 | 0 | 154 | 0 |  | （各方位の実効温度差は建物方位角を考慮して計算しなおしています。）
11 | 0.003 | 35 | 0 | 59 | 0 | 83 | 0 | 107 | 0 | 131 | 0 | 155 | 0
12 | 0.002 | 36 | 0 | 60 | 0 | 84 | 0 | 108 | 0 | 132 | 0 | 156 | 0
13 | 0.001 | 37 | 0 | 61 | 0 | 85 | 0 | 109 | 0 | 133 | 0 | 157 | 0
14 | 0.001 | 38 | 0 | 62 | 0 | 86 | 0 | 110 | 0 | 134 | 0 | 158 | 0
15 | 0.001 | 39 | 0 | 63 | 0 | 87 | 0 | 111 | 0 | 135 | 0 | 159 | 0
16 | 0 | 40 | 0 | 64 | 0 | 88 | 0 | 112 | 0 | 136 | 0 | 160 | 0
17 | 0 | 41 | 0 | 65 | 0 | 89 | 0 | 113 | 0 | 137 | 0 | 161 | 0
18 | 0 | 42 | 0 | 66 | 0 | 90 | 0 | 114 | 0 | 138 | 0 | 162 | 0
19 | 0 | 43 | 0 | 67 | 0 | 91 | 0 | 115 | 0 | 139 | 0 | 163 | 0
20 | 0 | 44 | 0 | 68 | 0 | 92 | 0 | 116 | 0 | 140 | 0 | 164 | 0
21 | 0 | 45 | 0 | 69 | 0 | 93 | 0 | 117 | 0 | 141 | 0 | 165 | 0
22 | 0 | 46 | 0 | 70 | 0 | 94 | 0 | 118 | 0 | 142 | 0 | 166 | 0
23 | 0 | 47 | 0 | 71 | 0 | 95 | 0 | 119 | 0 | 143 | 0 | 167 | 0

## ETD(OR1)
実効温度差 (屋根 OR1・壁タイプⅣ)
実効温度差 ETD[K] |  |  | h-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.3 | 11 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 10.2
水平 | 12.6 | 11.8 | 11 | 10.2 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 13.4
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
実効温度差 ETD[K] |  |  | Jc-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 8 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.5
水平 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 8 | 8.7 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 14.5 | 15.9 | 17 | 17.7 | 18 | 17.8 | 17.2 | 16.3 | 15.4
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
実効温度差 ETD[K] |  |  | Js-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 5 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.4
水平 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 7 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.6 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 11.8 | 11
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
実効温度差計算用無次元化貫流応答係数 yj = 貫流応答係数 Yj / 熱貫流率 U
ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | yj | yj |  | 注記
0 | 0 | 24 | 0.014 | 48 | 0.001 | 72 | 0 | 96 | 0 | 120 | 0 | 144 | 0 |  | 1.イタリック表示の部分は計算値です。
1 | 0.001 | 25 | 0.012 | 49 | 0.001 | 73 | 0 | 97 | 0 | 121 | 0 | 145 | 0 |  | 2.実効温度差は室温26[℃]の時の値です。
2 | 0.011 | 26 | 0.011 | 50 | 0.001 | 74 | 0 | 98 | 0 | 122 | 0 | 146 | 0 |  | 3.日射吸収率：0.7
3 | 0.033 | 27 | 0.01 | 51 | 0.001 | 75 | 0 | 99 | 0 | 123 | 0 | 147 | 0 |  | 4.夜間放射量は考慮していません。
4 | 0.052 | 28 | 0.009 | 52 | 0.001 | 76 | 0 | 100 | 0 | 124 | 0 | 148 | 0 |  | 5.外表面熱伝達率：23[W/(㎡・K)]
5 | 0.063 | 29 | 0.008 | 53 | 0.001 | 77 | 0 | 101 | 0 | 125 | 0 | 149 | 0 |  | （上記の外表面熱伝達率は、相当外気温度の計算のみに使用しています。
6 | 0.067 | 30 | 0.007 | 54 | 0.001 | 78 | 0 | 102 | 0 | 126 | 0 | 150 | 0 |  | 応答係数計算時の外表面熱伝達率は、壁タイプⅠ～Ⅳの場合は常に23[W/(㎡・K)]、
7 | 0.067 | 31 | 0.007 | 55 | 0.001 | 79 | 0 | 103 | 0 | 127 | 0 | 151 | 0 |  | 壁タイプによらず個別に計算する場合は、熱貫流率データで指定された値です。）
8 | 0.064 | 32 | 0.006 | 56 | 0 | 80 | 0 | 104 | 0 | 128 | 0 | 152 | 0 |  | 6.上向日陰の相当外気温度計算用の日射量を計算する際、
9 | 0.06 | 33 | 0.005 | 57 | 0 | 81 | 0 | 105 | 0 | 129 | 0 | 153 | 0 |  | 太陽方向の高輝度成分を考慮せず、直散分離後の値をそのまま用いています｡
10 | 0.055 | 34 | 0.005 | 58 | 0 | 82 | 0 | 106 | 0 | 130 | 0 | 154 | 0
11 | 0.051 | 35 | 0.004 | 59 | 0 | 83 | 0 | 107 | 0 | 131 | 0 | 155 | 0
12 | 0.046 | 36 | 0.004 | 60 | 0 | 84 | 0 | 108 | 0 | 132 | 0 | 156 | 0
13 | 0.042 | 37 | 0.004 | 61 | 0 | 85 | 0 | 109 | 0 | 133 | 0 | 157 | 0
14 | 0.038 | 38 | 0.003 | 62 | 0 | 86 | 0 | 110 | 0 | 134 | 0 | 158 | 0
15 | 0.034 | 39 | 0.003 | 63 | 0 | 87 | 0 | 111 | 0 | 135 | 0 | 159 | 0
16 | 0.031 | 40 | 0.003 | 64 | 0 | 88 | 0 | 112 | 0 | 136 | 0 | 160 | 0
17 | 0.028 | 41 | 0.002 | 65 | 0 | 89 | 0 | 113 | 0 | 137 | 0 | 161 | 0
18 | 0.025 | 42 | 0.002 | 66 | 0 | 90 | 0 | 114 | 0 | 138 | 0 | 162 | 0
19 | 0.023 | 43 | 0.002 | 67 | 0 | 91 | 0 | 115 | 0 | 139 | 0 | 163 | 0
20 | 0.021 | 44 | 0.002 | 68 | 0 | 92 | 0 | 116 | 0 | 140 | 0 | 164 | 0
21 | 0.019 | 45 | 0.002 | 69 | 0 | 93 | 0 | 117 | 0 | 141 | 0 | 165 | 0
22 | 0.017 | 46 | 0.001 | 70 | 0 | 94 | 0 | 118 | 0 | 142 | 0 | 166 | 0
23 | 0.015 | 47 | 0.001 | 71 | 0 | 95 | 0 | 119 | 0 | 143 | 0 | 167 | 0

## ETD(OR2)
実効温度差 (屋根 OR2・壁タイプⅣ)
実効温度差 ETD[K] |  |  | h-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.3 | 11 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 10.2
水平 | 12.6 | 11.8 | 11 | 10.2 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 13.4
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
実効温度差 ETD[K] |  |  | Jc-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 8 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.5
水平 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 8 | 8.7 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 14.5 | 15.9 | 17 | 17.7 | 18 | 17.8 | 17.2 | 16.3 | 15.4
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
実効温度差 ETD[K] |  |  | Js-t基準
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 5 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.4
水平 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 7 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.6 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 11.8 | 11
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
実効温度差計算用無次元化貫流応答係数 yj = 貫流応答係数 Yj / 熱貫流率 U
ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | ｊ | yj | yj | yj |  | 注記
0 | 0 | 24 | 0.014 | 48 | 0.001 | 72 | 0 | 96 | 0 | 120 | 0 | 144 | 0 |  | 1.イタリック表示の部分は計算値です。
1 | 0.001 | 25 | 0.012 | 49 | 0.001 | 73 | 0 | 97 | 0 | 121 | 0 | 145 | 0 |  | 2.実効温度差は室温26[℃]の時の値です。
2 | 0.011 | 26 | 0.011 | 50 | 0.001 | 74 | 0 | 98 | 0 | 122 | 0 | 146 | 0 |  | 3.日射吸収率：0.7
3 | 0.033 | 27 | 0.01 | 51 | 0.001 | 75 | 0 | 99 | 0 | 123 | 0 | 147 | 0 |  | 4.夜間放射量は考慮していません。
4 | 0.052 | 28 | 0.009 | 52 | 0.001 | 76 | 0 | 100 | 0 | 124 | 0 | 148 | 0 |  | 5.外表面熱伝達率：23[W/(㎡・K)]
5 | 0.063 | 29 | 0.008 | 53 | 0.001 | 77 | 0 | 101 | 0 | 125 | 0 | 149 | 0 |  | （上記の外表面熱伝達率は、相当外気温度の計算のみに使用しています。
6 | 0.067 | 30 | 0.007 | 54 | 0.001 | 78 | 0 | 102 | 0 | 126 | 0 | 150 | 0 |  | 応答係数計算時の外表面熱伝達率は、壁タイプⅠ～Ⅳの場合は常に23[W/(㎡・K)]、
7 | 0.067 | 31 | 0.007 | 55 | 0.001 | 79 | 0 | 103 | 0 | 127 | 0 | 151 | 0 |  | 壁タイプによらず個別に計算する場合は、熱貫流率データで指定された値です。）
8 | 0.064 | 32 | 0.006 | 56 | 0 | 80 | 0 | 104 | 0 | 128 | 0 | 152 | 0 |  | 6.上向日陰の相当外気温度計算用の日射量を計算する際、
9 | 0.06 | 33 | 0.005 | 57 | 0 | 81 | 0 | 105 | 0 | 129 | 0 | 153 | 0 |  | 太陽方向の高輝度成分を考慮せず、直散分離後の値をそのまま用いています｡
10 | 0.055 | 34 | 0.005 | 58 | 0 | 82 | 0 | 106 | 0 | 130 | 0 | 154 | 0
11 | 0.051 | 35 | 0.004 | 59 | 0 | 83 | 0 | 107 | 0 | 131 | 0 | 155 | 0
12 | 0.046 | 36 | 0.004 | 60 | 0 | 84 | 0 | 108 | 0 | 132 | 0 | 156 | 0
13 | 0.042 | 37 | 0.004 | 61 | 0 | 85 | 0 | 109 | 0 | 133 | 0 | 157 | 0
14 | 0.038 | 38 | 0.003 | 62 | 0 | 86 | 0 | 110 | 0 | 134 | 0 | 158 | 0
15 | 0.034 | 39 | 0.003 | 63 | 0 | 87 | 0 | 111 | 0 | 135 | 0 | 159 | 0
16 | 0.031 | 40 | 0.003 | 64 | 0 | 88 | 0 | 112 | 0 | 136 | 0 | 160 | 0
17 | 0.028 | 41 | 0.002 | 65 | 0 | 89 | 0 | 113 | 0 | 137 | 0 | 161 | 0
18 | 0.025 | 42 | 0.002 | 66 | 0 | 90 | 0 | 114 | 0 | 138 | 0 | 162 | 0
19 | 0.023 | 43 | 0.002 | 67 | 0 | 91 | 0 | 115 | 0 | 139 | 0 | 163 | 0
20 | 0.021 | 44 | 0.002 | 68 | 0 | 92 | 0 | 116 | 0 | 140 | 0 | 164 | 0
21 | 0.019 | 45 | 0.002 | 69 | 0 | 93 | 0 | 117 | 0 | 141 | 0 | 165 | 0
22 | 0.017 | 46 | 0.001 | 70 | 0 | 94 | 0 | 118 | 0 | 142 | 0 | 166 | 0
23 | 0.015 | 47 | 0.001 | 71 | 0 | 95 | 0 | 119 | 0 | 143 | 0 | 167 | 0

## 非空調室温度
非空調室などの温度条件
中間季の値は参考値です
隣室記号 | 室名 | 温度条件
|  | 夏季 | 冬季 | 中間季
廊下 | 廊下等 | 隣室温度差係数=0.3 | 隣室温度差係数=0.3 | 隣室温度差係数=0.3
階段 | 階段室等 | 隣室温度差係数=0.4 | 隣室温度差係数=0.4 | 隣室温度差係数=0.4
WC | トイレ | 隣室温度差係数=0.4 | 隣室温度差係数=0.4 | 隣室温度差係数=0.4
風除室 | 風除室等 | 隣室温度差係数=1 | 隣室温度差係数=1 | 隣室温度差係数=1
物置 | 物置・倉庫 | 隣室温度差係数=0.3 | 隣室温度差係数=0.3 | 隣室温度差係数=0.3
厨房 | 厨房等 | 外気温度+2[K] | 隣室温度差係数=0.3 | 外気温度+2[K]
倉庫 | 倉庫（サーモ付換気扇） | 室温=40[℃] | 外気温度+5[K] | 外気温度+5[K]
機械室 | 機械室 | 外気温度+5[K] | 外気温度+5[K] | 外気温度+5[K]
機械Ｓ | 機械室（サーモ付換気扇） | 室温=40[℃] | 外気温度+5[K] | 外気温度+5[K]
電気室 | 電気室（サーモ付換気扇） | 室温=40[℃] | 外気温度+5[K] | 外気温度+5[K]
ボイラ | ボイラー室 | 外気温度+10[K] | 外気温度+10[K] | 外気温度+10[K]
コンプ | コンプレッサー室（サーモ付換気扇） | 室温=40[℃] | 外気温度+10[K] | 外気温度+10[K]
凍-20℃ | 冷凍庫（-20[℃]） | 室温=-20[℃] | 室温=-20[℃] | 室温=-20[℃]
冷5℃ | 冷蔵庫（5[℃]） | 室温=5[℃] | 室温=5[℃] | 室温=5[℃]

## ガラス日射（標準）
外部遮蔽計算用寸法と各時刻における日照面積率及びガラス透過日射熱取得[W/㎡]（外部遮蔽無し）
参照地点名 |  | 東京 | [18 empty] | 注記
日陰コード |  | 外部遮蔽無し | [10 empty] | 各部寸法[mm] | [7 empty] | 1.日射熱取得単位は[W/㎡]
[13 empty] | W | V | B | b | H | h | h' |  | 2.イタリック表示の部分は計算値です。
3.直散分離には渡辺モデルを使用しています｡
4.真近点離角を求める際の太陽位置は
山崎の方法(計算年=1990年)で計算しています。
[5 empty] | 断面図 |  |  |  |  | 平面図 | [10 empty] | 5.入射角特性はJIS A 2103(附属書G)で計算しています。
h-t基準
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 水平面拡散日射熱取得IGSh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 120 | 187 | 247 | 294 | 321 | 325 | 307 | 272 | 220 | 158 | 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日陰 | 垂直面拡散日射熱取得IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 135 | 133 | 125 | 107 | 81 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水平 | 水平面全日射熱取得IG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 179 | 298 | 413 | 498 | 554 | 571 | 549 | 481 | 372 | 246 | 132 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 89 | 84 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 120 | 147 | 156 | 133 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 163 | 194 | 216 | 179 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 194 | 257 | 309 | 295 | 229 | 146 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 179 | 229 | 228 | 180 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 161 | 242 | 322 | 344 | 310 | 231 | 147 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 90 | 115 | 112 | 82 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 137 | 206 | 245 | 247 | 218 | 169 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93 | 135 | 142 | 117 | 76 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 163 | 229 | 269 | 267 | 224 | 156 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 130 | 217 | 242 | 218 | 157 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 157 | 264 | 342 | 349 | 298 | 207 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 117 | 201 | 219 | 182 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 148 | 242 | 308 | 299 | 232 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 106 | 112 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jc-t基準
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
水平日陰 | 水平面拡散日射熱取得IGSh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 96 | 134 | 174 | 205 | 225 | 227 | 218 | 194 | 160 | 122 | 80 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日陰 | 垂直面拡散日射熱取得IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 62 | 86 | 103 | 110 | 111 | 110 | 111 | 108 | 98 | 76 | 51 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水平 | 水平面全日射熱取得IG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 250 | 409 | 545 | 647 | 706 | 721 | 687 | 606 | 487 | 336 | 179 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 198 | 191 | 121 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 233 | 253 | 208 | 133 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 361 | 443 | 415 | 311 | 164 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 396 | 505 | 502 | 414 | 274 | 129 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 290 | 409 | 440 | 395 | 296 | 152 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 325 | 471 | 527 | 498 | 406 | 263 | 127 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 156 | 189 | 177 | 127 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 171 | 259 | 299 | 288 | 237 | 166 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 144 | 208 | 225 | 203 | 146 | 79 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 155 | 254 | 320 | 334 | 301 | 222 | 130 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 200 | 343 | 418 | 418 | 367 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 142 | 312 | 452 | 516 | 494 | 418 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 186 | 346 | 419 | 425 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 134 | 295 | 444 | 495 | 476 | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 144 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 125 | 195 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Js-t基準
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
水平日陰 | 水平面拡散日射熱取得IGSh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 | 105 | 134 | 154 | 167 | 167 | 158 | 138 | 116 | 85 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日陰 | 垂直面拡散日射熱取得IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 96 | 101 | 100 | 98 | 90 | 78 | 54 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水平 | 水平面全日射熱取得IG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 167 | 324 | 465 | 567 | 622 | 628 | 581 | 491 | 355 | 193 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 119 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 372 | 348 | 242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 419 | 420 | 330 | 187 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 441 | 494 | 459 | 356 | 204 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 488 | 566 | 547 | 453 | 305 | 141 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 164 | 284 | 360 | 381 | 353 | 283 | 183 | 74 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 211 | 356 | 448 | 478 | 454 | 384 | 281 | 165 | 78 | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 226 | 335 | 382 | 382 | 325 | 221 | 107 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 170 | 327 | 436 | 480 | 473 | 403 | 276 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 304 | 443 | 485 | 419 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 199 | 402 | 534 | 563 | 474 | 291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 300 | 342 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 224 | 378 | 397 | 282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日照面積率SG | bar: 1 to 24
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H
h
h'
W
V
b'
b
b'
B

## ガラス日射（2F-E）
外部遮蔽計算用寸法と各時刻における日照面積率及びガラス透過日射熱取得[W/㎡]（日陰コード：2F-E）
参照地点名 |  | 東京 | [18 empty] | 注記
日陰コード |  | 2F-E | [10 empty] | 各部寸法[mm] | [7 empty] | 1.日射熱取得単位は[W/㎡]
[13 empty] | W | V | B | b | H | h | h' |  | 2.イタリック表示の部分は計算値です。
[13 empty] | 2200 | 2200 | 5600 | 3600 | 3400 | 1500 | 1200 |  | 3.直散分離には渡辺モデルを使用しています｡
4.真近点離角を求める際の太陽位置は
山崎の方法(計算年=1990年)で計算しています。
[5 empty] | 断面図 |  |  |  |  | 平面図 | [10 empty] | 5.入射角特性はJIS A 2103(附属書G)で計算しています。
h-t基準
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上向日陰 | 水平面拡散日射熱取得IGSh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 120 | 187 | 247 | 294 | 321 | 325 | 307 | 272 | 220 | 158 | 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日陰 | 垂直面拡散日射熱取得IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 135 | 133 | 125 | 107 | 81 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水平 | 水平面全日射熱取得IG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 179 | 298 | 413 | 498 | 554 | 571 | 549 | 481 | 372 | 246 | 132 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 89 | 84 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 163 | 194 | 216 | 179 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.733 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 194 | 206 | 135 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 179 | 229 | 228 | 180 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.881 | 0.712 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 146 | 191 | 164 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 90 | 115 | 112 | 82 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93 | 135 | 142 | 117 | 76 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 130 | 217 | 242 | 218 | 157 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.731 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 178 | 165 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 117 | 201 | 219 | 182 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 189 | 218 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 | 93 | 116 | 130 | 135 | 136 | 134 | 125 | 107 | 80 | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jc-t基準
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
水平日陰 | 水平面拡散日射熱取得IGSh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 96 | 134 | 174 | 205 | 225 | 227 | 218 | 194 | 160 | 122 | 80 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日陰 | 垂直面拡散日射熱取得IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 62 | 86 | 103 | 110 | 111 | 110 | 111 | 108 | 98 | 76 | 51 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水平 | 水平面全日射熱取得IG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 250 | 409 | 545 | 647 | 706 | 721 | 687 | 606 | 487 | 336 | 179 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 198 | 191 | 121 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 361 | 443 | 415 | 311 | 164 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.733 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 396 | 387 | 167 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 290 | 409 | 440 | 395 | 296 | 152 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.881 | 0.712 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 290 | 353 | 223 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 156 | 189 | 177 | 127 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 144 | 208 | 225 | 203 | 146 | 79 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 200 | 343 | 418 | 418 | 367 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.731 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 264 | 319 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 186 | 346 | 419 | 425 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 285 | 443 | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 144 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 62 | 87 | 103 | 110 | 111 | 110 | 112 | 109 | 98 | 76 | 77 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Js-t基準
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
水平日陰 | 水平面拡散日射熱取得IGSh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 | 105 | 134 | 154 | 167 | 167 | 158 | 138 | 116 | 85 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日陰 | 垂直面拡散日射熱取得IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 96 | 101 | 100 | 98 | 90 | 78 | 54 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水平 | 水平面全日射熱取得IG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 167 | 324 | 465 | 567 | 622 | 628 | 581 | 491 | 355 | 193 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 372 | 348 | 242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0.736 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 321 | 126 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 441 | 494 | 459 | 356 | 204 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.953 | 0.601 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 467 | 369 | 149 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SE | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 164 | 284 | 360 | 381 | 353 | 283 | 183 | 74 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.233 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 116 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 226 | 335 | 382 | 382 | 325 | 221 | 107 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 90 | 80 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 304 | 443 | 485 | 419 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.513 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 111 | 327 | 424 | 291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 300 | 342 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 116 | 298 | 282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NW | 直達日射熱取得IGD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日照面積率SG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全日射熱取得IG=IGD･SG+IGS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 72 | 88 | 97 | 101 | 101 | 98 | 91 | 78 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H
h
h'
W
V
b'
b
b'
B

## 熱貫流率
負荷仕切紙
熱貫流率計算表
構造体の熱貫流率を計算しています。

## 熱貫流率表
熱貫流率の計算
略 図 | 番号 | 材 料 名 | 厚さ t [m] | 熱伝導率 λ [W/(m･K)] | t/λ [㎡･K/W] | 略 図 | 番号 | 材 料 名 | 厚さ t [m] | 熱伝導率 λ [W/(m･K)] | t/λ [㎡･K/W]
外壁 |  | 外壁外表面熱伝達率 | - | (23[W/(㎡・K]) | 0.043 | 外壁ｶﾞﾗｽ | 1 | 透明 5mm |  |  |  | １行目
OW1 | 1 | 気泡コンクリート（ALC） | 0.1 | 0.19 | 0.526 | OG1
壁タイプ=Ⅱ | 2 | 吹付け硬質ウレタンフォームＡ種3 | 0.025 | 0.04 | 0.625 |  |  | (ブラインド無し)
日射吸収率=0.7 | 3 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07 |  |  | ガラス面積比率=0.85
| 4 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055
| 5 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 0.006 | 0.2 | 0.03
|  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
|  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 1.46
|  | 熱貫流率 U = 1/1.460 = 0.7[W/(㎡･K)] | [5 empty] | 熱貫流率 U = 5.9[W/(㎡･K)] |  | 遮蔽係数 = 0.97
外壁 |  | 外壁外表面熱伝達率 | - | (23[W/(㎡・K]) | 0.043 | 外壁ｶﾞﾗｽ | 1 | 透明 5mm
OW2 | 1 | 気泡コンクリート（ALC） | 0.1 | 0.19 | 0.526 | OG2
壁タイプ=Ⅱ | 2 | 吹付け硬質ウレタンフォームＡ種１ | 0.025 | 0.034 | 0.735 |  |  | (明色ブラインド付)
日射吸収率=0.7 | 3 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07 |  |  | ガラス面積比率=0.85
| 4 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055
|  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
|  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 1.54
|  | 熱貫流率 U = 1/1.540 = 0.6[W/(㎡･K)] | [5 empty] | 熱貫流率 U = 4.2¦5.9[W/(㎡･K)] |  | 遮蔽係数 = 0.49→0.97
外壁ｶﾞﾗｽ | 1 | 熱反シルバー+透明 6mm (空気層12mm) |  |  |  | 屋根 |  | 外壁外表面熱伝達率 | - | (23[W/(㎡・K]) | 0.043
OG3 | [5 empty] | OR2 | 1 | 軽量コンクリート（軽量2種） | 0.1 | 0.5 | 0.2
|  | (ブラインド無し) |  |  |  | 壁タイプ=Ⅳ | 2 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.05 | 0.034 | 1.471
|  | ガラス面積比率=0.85 |  |  |  | 日射吸収率=0.7 | 3 | アスファルト類 | 0.01 | 0.11 | 0.091
[7 empty] | 4 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094
[7 empty] | 5 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07
[7 empty] | 6 | せっこうボード | 0.009 | 0.22 | 0.041
[7 empty] | 7 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 0.006 | 0.2 | 0.03
[8 empty] | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
[8 empty] | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 2.151
|  | 熱貫流率 U = 2.8[W/(㎡･K)] |  | 遮蔽係数 = 0.7 |  |  |  | 熱貫流率 U = 1/2.151 = 0.5[W/(㎡･K)]
屋根 |  | 外壁外表面熱伝達率 | - | (23[W/(㎡・K]) | 0.043 | 内壁 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
OR1 | 1 | 軽量コンクリート（軽量2種） | 0.1 | 0.5 | 0.2 | IW1 | 1 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 0.006 | 0.2 | 0.03
壁タイプ=Ⅳ | 2 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |  | 2 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055
日射吸収率=0.7 | 3 | アスファルト類 | 0.01 | 0.11 | 0.091 |  | 3 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07
| 4 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094 |  | 4 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055
| 5 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07 |  | 5 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 0.006 | 0.2 | 0.03
| 6 | せっこうボード | 0.009 | 0.22 | 0.041 |  |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
|  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
|  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 2.121 |  |  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 0.462
|  | 熱貫流率 U = 1/2.121 = 0.5[W/(㎡･K)] | [5 empty] | 熱貫流率 U = 1/0.462 = 2.2[W/(㎡･K)]
内壁 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111 | 天井･床 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
IW2 | 1 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055 | C1 | 1 | ビニル系床材 | 0.002 | 0.19 | 0.011
| 2 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07 |  | 2 | セメント・モルタル | 0.03 | 1.5 | 0.02
| 3 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055 |  | 3 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094
|  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111 |  | 4 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07
[7 empty] | 5 | せっこうボード | 0.009 | 0.22 | 0.041
[8 empty] | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
|  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 0.402 |  |  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 0.458
|  | 熱貫流率 U = 1/0.402 = 2.5[W/(㎡･K)] | [5 empty] | 熱貫流率 U = 1/0.458 = 2.2[W/(㎡･K)]
内壁 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111 | 天井･床 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
IW3 | 1 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 0.006 | 0.2 | 0.03 | C2 | 1 | せっこうボード | 0.009 | 0.22 | 0.041
| 2 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055 |  | 2 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 0.006 | 0.2 | 0.03
| 3 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07 |  |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
| 4 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055
|  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
|  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 0.432 |  |  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 0.293
|  | 熱貫流率 U = 1/0.432 = 2.3[W/(㎡･K)] | [5 empty] | 熱貫流率 U = 1/0.293 = 3.4[W/(㎡･K)]
天井･床 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111 | 土間床 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
C3 | 1 | ビニル系床材 | 0.003 | 0.19 | 0.016 | BF2 | 1 | ビニル系床材 | 0.003 | 0.19 | 0.016
| 2 | セメント・モルタル | 0.03 | 1.5 | 0.02 |  | 2 | セメント・モルタル | 0.03 | 1.5 | 0.02
| 3 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094 |  | 3 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094
|  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111 |  | 4 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07
[7 empty] | 5 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094
[7 empty] | 6 | 岩石 | 0.15 | 3.1 | 0.048
[7 empty] | 7 | 土壌 | 1 | 1 | 1
|  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 0.352 |  |  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 1.453
|  | 熱貫流率 U = 1/0.352 = 2.8[W/(㎡･K)] | [5 empty] | 熱貫流率 U = 1/1.453 = 0.7[W/(㎡･K)]
土間床 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111 | 地中壁 |  | 室内表面熱伝達率 | - | (9[W/(㎡・K]) | 0.111
BF1 | 1 | ビニル系床材 | 0.003 | 0.19 | 0.016 | BW1 | 1 | せっこうボード | 0.012 | 0.22 | 0.055
| 2 | セメント・モルタル | 0.03 | 1.5 | 0.02 |  | 2 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07
| 3 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094 |  | 3 | コンクリートブロック（軽量） | 0.1 | 0.53 | 0.189
| 4 | 岩石 | 0.15 | 3.1 | 0.048 |  | 4 | 非密閉空気層 | - | - | 0.07
| 5 | 土壌 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094
[7 empty] | 6 | 土壌 | 1 | 1 | 1
|  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 1.289 |  |  | 熱抵抗(ｔ／λ合計) |  |  | 1.589
|  | 熱貫流率 U = 1/1.289 = 0.8[W/(㎡･K)] | [5 empty] | 熱貫流率 U = 1/1.589 = 0.6[W/(㎡･K)]
屋外
1
2
3
4
5
屋内
屋外
1
2
3
4
屋内
1
屋外
屋内
1
屋外
屋内
1
屋外
屋内
屋外
1
2
3
4
5
6
屋内
屋外
1
2
3
4
5
6
7
屋内
屋内
1
2
3
4
5
屋内
屋内
1
2
3
屋内
屋内
1
2
3
4
屋内
屋内
1
2
3
4
5
屋内
屋内
1
2
屋内
屋内
1
2
3
屋内
屋内
1
2
3
4
5
屋内
1
2
3
4
5
6
7
屋内
1
2
3
4
5
6

## 各室熱負荷
負荷仕切紙
各室熱負荷計算書
各室の構造体負荷、内部負荷および外気負荷を計算しています。

## 201
各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [35 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  | 冷暖 | 負荷計算用紙J24h
室NO | 201 | 室名 | 事務室 | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 201 | 室名 | 事務室 | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 201 | 室名 | 事務室 | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 201 | 室名 | 事務室 | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 暖房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | 冷房設計用蓄熱負荷の計算 | [8 empty] | 暖房設計用蓄熱負荷の計算
[14 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [19 empty] | AC-2
階 | 2 | 面積 | 54.8 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 153.5 |  | 180 |  | 50 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (50[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (53.2[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.6[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 54.8 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 153.5 |  | 180 |  | 50 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (50[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (53.2[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.6[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 54.8 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 153.5 |  | 180 |  | 50 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (50[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (53.2[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.6[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 54.8 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 153.5 |  | 180 |  | 50 |  | 22.0[℃] (22.0[℃]) |  | 40[％] (40[％]) |  | 38.9[kJ/kg] (38.9[kJ/kg]) |  | 6.6[g/kg] (6.6[g/kg]) |  |  |  | 本室の冷房蓄熱負荷の扱い |  |  | 連日分、休日分の両方を考慮 | [5 empty] | 本室の暖房蓄熱負荷の扱い |  | 連日分、休日分の両方を考慮
隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | h-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Jc-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Js-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [5 empty] | 予熱時間 |  | 2
明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | h-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Jc-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Js-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | 暖房負荷[W] | [5 empty] | 最大負荷[W]
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [8 empty] | 地上（HASPEEの方法による分）
ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | [12 empty] | 予冷終了後の負荷変動に対する公比 r |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 予熱時間補正係数 Cp |  | 1
| OG2 | S | 9.18 | 0.49→0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 522 | 130 | 585 | 163 | 733 | 229 | 1030 | 269 | 1210 | 267 | 1201 | 224 | 1008 | 156 | 702 | 84 | 378 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 463 | 110 | 495 | 155 | 697 | 254 | 1143 | 320 | 1439 | 334 | 1502 | 301 | 1354 | 222 | 999 | 130 | 585 | 32 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 396 | 170 | 765 | 327 | 1471 | 436 | 1961 | 480 | 2159 | 473 | 2128 | 403 | 1813 | 276 | 1242 | 131 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | - |  |  | - | h-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 Js-t基準 採用) ↓ ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 t-Jh基準 採用) ↓ ↓ ↓
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 表1 窓方位係数 Csr と予冷時間補正係数 Cp 窓面積比 Ag/Afの計算 | [8 empty] | 表2 窓方位係数 Csr の計算
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 室NO |  | 方位 | 窓面積Ag | Csr | Cp | Ag×Csr | Ag×Cp |  | 室NO | 方位 | 窓面積Ag×SG |  | Csr | Ag×SG×Csr
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 201 |  | 一般方位 | 10.8 | 0 | 1 | 0 | 10.8 |  | 201 | SE,S,SW | 10.8 |  | 0.65 | 7.02
|  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 522 |  | 585 |  | 733 |  | 1030 |  | 1210 |  | 1201 |  | 1008 |  | 702 |  | 378 |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 463 |  | 495 |  | 697 |  | 1143 |  | 1439 |  | 1502 |  | 1354 |  | 999 |  | 585 |  | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 396 |  | 765 |  | 1471 |  | 1961 |  | 2159 |  | 2128 |  | 1813 |  | 1242 |  | 589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OW2 | S | 25.74 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 79 | 6.9 | 107 | 9.1 | 141 | 11.5 | 178 | 13.7 | 212 | 15.5 | 239 | 16.3 | 252 | 16 | 247 | 14.7 | 227 | 12.6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | S | 25.74 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 71 | 6.4 | 99 | 8.7 | 134 | 11.5 | 178 | 14.2 | 219 | 16.5 | 255 | 17.7 | 273 | 17.8 | 275 | 16.6 | 256 | 14.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | S | 25.74 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 34 | 5.1 | 79 | 8.9 | 137 | 12.9 | 199 | 16.4 | 253 | 18.9 | 292 | 20.2 | 312 | 19.8 | 306 | 17.7 | 273 | 14.1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | S | 25.74 | 0.6 |  | 9 | 20 | 309 | 9 | 20.5 | 317 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OG2 | S | 10.8 | 4.2¦5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 240 | 6.5 | 295 | 7.2 | 327 | 7.7 | 349 | 7.9 | 358 | 7.9 | 358 | 7.4 | 336 | 6.9 | 313 | 6 | 272 | 5.3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OG2 | S | 10.8 | 4.2¦5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 231 | 6.1 | 277 | 7 | 318 | 7.4 | 336 | 7.6 | 345 | 7.4 | 336 | 6.9 | 313 | 6.5 | 295 | 6 | 272 | 5.1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OG2 | S | 10.8 | 4.2¦5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 127 | 4.1 | 186 | 4.9 | 222 | 5.6 | 254 | 5.8 | 263 | 5.5 | 249 | 5.1 | 231 | 4.7 | 213 | 3.7 | 168 | 2.7 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OG2 | S | 10.8 | 4.2¦5.9 |  | 9 | 20 | 907 | 9 | 20.5 | 930 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 7.28 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 29 | 2 | 36 | 2.2 | 40 | 2.3 | 42 | 2.4 | 44 | 2.4 | 44 | 2.2 | 40 | 2.1 | 38 | 1.8 | 33 | 1.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 7.28 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 27 | 1.8 | 33 | 2.1 | 38 | 2.2 | 40 | 2.3 | 42 | 2.2 | 40 | 2.1 | 38 | 2 | 36 | 1.8 | 33 | 1.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 7.28 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 15 | 1.2 | 22 | 1.5 | 27 | 1.7 | 31 | 1.7 | 31 | 1.6 | 29 | 1.5 | 27 | 1.4 | 25 | 1.1 | 20 | 0.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 7.28 | 2.5 |  | 9 | 6 | 109 | 9 | 6.1 | 111 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 19.88 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 104 | 2.6 | 129 | 2.9 | 144 | 3.1 | 154 | 3.2 | 159 | 3.2 | 159 | 3 | 149 | 2.8 | 139 | 2.4 | 119 | 2.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 19.88 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 2.4 | 119 | 2.8 | 139 | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 | 2.8 | 139 | 2.6 | 129 | 2.4 | 119 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 19.88 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 55 | 1.6 | 80 | 2 | 99 | 2.2 | 109 | 2.3 | 114 | 2.2 | 109 | 2 | 99 | 1.9 | 94 | 1.5 | 75 | 1.1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 19.88 | 2.5 |  | 9 | 8 | 398 | 9 | 8.2 | 408 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 14.42 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 76 | 2.6 | 94 | 2.9 | 105 | 3.1 | 112 | 3.2 | 115 | 3.2 | 115 | 3 | 108 | 2.8 | 101 | 2.4 | 87 | 2.1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 14.42 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 2.4 | 87 | 2.8 | 101 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 2.8 | 101 | 2.6 | 94 | 2.4 | 87 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 14.42 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 40 | 1.6 | 58 | 2 | 72 | 2.2 | 79 | 2.3 | 83 | 2.2 | 79 | 2 | 72 | 1.9 | 68 | 1.5 | 54 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 14.42 | 2.5 |  | 9 | 8 | 288 | 9 | 8.2 | 296 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OR1 |  | 54.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 145 | 5.2 | 142 | 5.2 | 142 | 5.3 | 145 | 5.7 | 156 | 6.3 | 173 | 7 | 192 | 7.8 | 214 | 8.6 | 236 | 9.4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 54.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 142 | 5 | 137 | 5 | 137 | 5.1 | 140 | 5.4 | 148 | 6 | 164 | 6.8 | 186 | 7.8 | 214 | 8.7 | 238 | 9.6 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 54.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 104 | 3.5 | 96 | 3.4 | 93 | 3.6 | 99 | 4.1 | 112 | 4.9 | 134 | 6 | 164 | 7.3 | 200 | 8.5 | 233 | 9.6 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 54.8 | 0.5 |  | 9 | 20 | 548 | 9 | 20.5 | 562 | [12 empty] | 合計 |  |  | 10.8 |  |  | 0 | 10.8 |  | 合計 |  | 10.8 |  |  | 7.02
| C3 |  | 54.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 246 | 2 | 307 | 2.2 | 338 | 2.3 | 353 | 2.4 | 368 | 2.4 | 368 | 2.2 | 338 | 2.1 | 322 | 1.8 | 276 | 1.6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 54.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 230 | 1.8 | 276 | 2.1 | 322 | 2.2 | 338 | 2.3 | 353 | 2.2 | 338 | 2.1 | 322 | 2 | 307 | 1.8 | 276 | 1.5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 54.8 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 123 | 1.2 | 184 | 1.5 | 230 | 1.7 | 261 | 1.7 | 261 | 1.6 | 246 | 1.5 | 230 | 1.4 | 215 | 1.1 | 169 | 0.8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 54.8 | 2.8 |  | 9 | 6 | 921 | 9 | 6.1 | 936 | [12 empty] | 加重平均 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 加重平均 |  |  |  | 0.65
[186 empty] | 床面積Af= |  |  | 54.8 | [㎡] | [10 empty] | 注：SGは対象の窓ガラスの1月30日9時における日照面積率
[186 empty] | 窓面積比=Ag/Af= |  |  | 0.2 | [5 empty] | t-x基準12時の水平面全天日射量 |  |  | 614 | [W/㎡]
[195 empty] | 上記による軽減係数 |  |  | 1
|  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 919 |  | 1110 |  | 1237 |  | 1333 |  | 1412 |  | 1456 |  | 1415 |  | 1374 |  | 1250 |  | 1148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 872 |  | 1028 |  | 1189 |  | 1289 |  | 1364 |  | 1390 |  | 1372 |  | 1350 |  | 1281 |  | 1144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 498 |  | 705 |  | 880 |  | 1032 |  | 1117 |  | 1138 |  | 1135 |  | 1121 |  | 992 |  | 836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  |  | 3480 |  |  | 3560 | [12 empty] | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算 | [8 empty] | Csrの決定値 |  |  | 0.65
内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | 時刻 | r | 損失熱量 | 時刻 | r | 損失熱量 | [12 empty] | Jc-t基準気象データの6時の外気温度 to6Jct |  |  |  |  | 27.3 | [℃]
| 人間 |  | 69 | 6 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 0.5 | 207 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | [13 empty] | 人間 |  | 69 | 6 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 0.5 | 207 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | [13 empty] | 人間 |  | 69 | 6 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 0.5 | 207 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 26 | [℃] |  |  | 表3 熱損失係数 Kt および
| 照明 |  | 12 | 54.8 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | [13 empty] | 照明 |  | 12 | 54.8 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | [13 empty] | 照明 |  | 12 | 54.8 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | [13 empty] | 照明 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | ⊿t=to6Jct-tr= 27.3 [℃]- 26.0 [℃]= |  |  |  |  | 1.3 | [℃] |  |  | 基準負荷(連日運転) qbase0、基準負荷(休日成分) qbase1 の計算
| OA機器 | 12 | 54.8 | 1 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | [13 empty] | OA機器 | 12 | 54.8 | 1 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | [13 empty] | OA機器 | 12 | 54.8 | 1 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 | [13 empty] | OA機器 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct=0.22×(⊿t-1.3) = 0.22×(1.3 -1.3)= |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 室NO | 1Kあたりの熱損失[W/K] |  |  |  |  | 床面積Af [㎡]
| 大形事務器、生産装置 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct決定値 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 窓 ΣU・A | 外壁・屋根 ΣU・A | 内壁・天井 ・床 ΣU・Aj | 隙間風 cρV | 合計
| その他の顕熱負荷 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1523 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1523 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1523 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 1730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算 | [8 empty] | 201 | 45.36 | 42.84 | 85.79 | 0 | 173.99 | 54.8
隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | [12 empty] | qst0=13(1+Ct+Csr)Ag/Af+7=13×(1+ 0.00+0.00)×0.20 +7 = | [5 empty] | 9.6 | [W/㎡]
| 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
|  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | qst1=47(1+0.6Ct)Ag/Af+10=47×(1+0.6×0.00)×0.20 +10 = | [5 empty] | 19.4 | [W/㎡]
地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  |  | ⊿t | L・U・⊿t |  | ⊿t | L・U・⊿t
| 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房設計用実用蓄熱負荷の各値の計算 | [8 empty] | 合計 |  |  |  |  | 173.99 | 54.8
| 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 連日運転分 [W/㎡] |  | 休日成分 [W/㎡] |  | 合計 [W/㎡] |  |  | 熱損失係数 Kt |  |  |  |  | 3.18
|  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | qbase0=90(1-e-0.31Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 56.4
蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [7 empty] | 損失熱量 |  |  | 損失熱量 | [12 empty] | 予冷終了時 |  | Cp×1.0×qst0= |  | 1.0×qst1= |  |  |  |  | qbase1=43(1-e-0.70Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 38.4
| 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 1589 |  | 1025 |  | 1003 |  | 975 |  | 959 |  | 937 |  | 921 |  | 904 |  | 888 |  | 871 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 1589 |  | 1025 |  | 1003 |  | 975 |  | 959 |  | 937 |  | 921 |  | 904 |  | 888 |  | 871 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 1589 |  | 1025 |  | 1003 |  | 975 |  | 959 |  | 937 |  | 921 |  | 904 |  | 888 |  | 871 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [6 empty] | 2729 |  |  | 2729 | [14 empty] | 9.6 |  | 19.4 |  | 29
| 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 予冷終了後 |  | 0.65×qst0= |  | 0.65×qst1= |  |  |  |  | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算
|  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1589 |  | 1025 |  | 1003 |  | 975 |  | 959 |  | 937 |  | 921 |  | 904 |  | 888 |  | 871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1589 |  | 1025 |  | 1003 |  | 975 |  | 959 |  | 937 |  | 921 |  | 904 |  | 888 |  | 871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1589 |  | 1025 |  | 1003 |  | 975 |  | 959 |  | 937 |  | 921 |  | 904 |  | 888 |  | 871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  |  | 2729 |  |  | 2729 | h-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ | [5 empty] | 6.2 |  | 13 |  | 19.2 |  |  | t-Jh基準気象データの9時の外気温度 to9Jh |  |  |  |  | 1.5 | [℃]
⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4760 |  | 4450 |  | 4703 |  | 4861 |  | 5311 |  | 5324 |  | 5074 |  | 4710 |  | 4246 |  | 3821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4654 |  | 4278 |  | 4619 |  | 4930 |  | 5492 |  | 5559 |  | 5377 |  | 4983 |  | 4484 |  | 3889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4213 |  | 4225 |  | 5084 |  | 5491 |  | 5965 |  | 5933 |  | 5599 |  | 4997 |  | 4199 |  | 3437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [7 empty] | 6209 |  |  | 6289 | [21 empty] | 暖房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 22 | [℃]
⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 注記 | [8 empty] | ⊿T=tr-to9Jh= 22.0 [℃]- 1.5 [℃]= |  |  |  |  | 20.5 | [℃]
(A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4998 |  | 4673 |  | 4938 |  | 5104 |  | 5577 |  | 5590 |  | 5328 |  | 4946 |  | 4458 |  | 4012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4887 |  | 4492 |  | 4850 |  | 5177 |  | 5767 |  | 5837 |  | 5646 |  | 5232 |  | 4708 |  | 4083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4424 |  | 4436 |  | 5338 |  | 5766 |  | 6263 |  | 6230 |  | 5879 |  | 5247 |  | 4409 |  | 3609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [7 empty] | 6209 |  |  | 6289 | 14 | 5590 | 14 | 5837 | 13 | 6263 | Js-t | 6263 | t-Jh | 6289 |  |  | 1. Cp= 1.00 （表1にて計算済） | [8 empty] | Ct=0.05×(⊿t-20.5) = 0.05×(20.5 -20.5)= |  |  |  |  | 0
潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 損失熱量 |  |  | 2. 予冷終了時とは部屋使用開始時刻（通常9時）を示します。
| 人間 |  | 53 | 6 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 0.5 | 159 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | [13 empty] | 人間 |  |  | 6 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 0.5 | 159 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | [13 empty] | 人間 |  |  | 6 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 0.5 | 159 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | h-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  |  |  | 3. 予冷終了後とは上記の次の時刻（通常10時）以降を示します。 | [8 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算
| 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4. 予冷終了後の蓄熱負荷は公比 0.92 により下記のように計算します。 | [8 empty] | qst0=Cp(1+Ct)qbase0-20=1.00× (1+ 0.00 )× 56.4 -20= |  |  |  |  | 36.4 | [W/㎡]
| その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 時刻 | 経過時間 j [h] | Cj0 | 連日分 [W/㎡] | 休日成分 [W/㎡] | 合計 [W/㎡] |  |  | qst0 の決定値 |  |  |  |  | 36.4 | [W/㎡]
(B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 159 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 159 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 159 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 14 | 318 | 14 | 318 | 13 | 318 | Js-t | 318 | t-Jh | 0 | [11 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
(C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5316 |  | 4991 |  | 5256 |  | 5263 |  | 5895 |  | 5908 |  | 5646 |  | 5264 |  | 4776 |  | 4330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5205 |  | 4810 |  | 5168 |  | 5336 |  | 6085 |  | 6155 |  | 5964 |  | 5550 |  | 5026 |  | 4401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4742 |  | 4754 |  | 5656 |  | 5925 |  | 6581 |  | 6548 |  | 6197 |  | 5565 |  | 4727 |  | 3927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [7 empty] | 6209 |  |  | 6289 | 14 | 5908 | 14 | 6155 | 13 | 6581 | Js-t | 6581 | t-Jh | 6289 |  |  |  | 10 | 1 | 0.92 | 5.7 | 13 | 18.7 |  |  | qst1=(1+1.8Ct-Csr)qbase1=(1+1.8× 0.00 - 0.65 )× 38.4 = |  |  |  |  | 13.4 | [W/㎡]
単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97 |  | 91.1 |  | 95.9 |  | 96 |  | 107.6 |  | 107.8 |  | 103 |  | 96.1 |  | 87.2 |  | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95 |  | 87.8 |  | 94.3 |  | 97.4 |  | 111 |  | 112.3 |  | 108.8 |  | 101.3 |  | 91.7 |  | 80.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.5 |  | 86.8 |  | 103.2 |  | 108.1 |  | 120.1 |  | 119.5 |  | 113.1 |  | 101.6 |  | 86.3 |  | 71.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [7 empty] | 113.3 |  |  | 114.8 |  | 107.8 |  | 112.3 |  | 120.1 |  | 120.1 |  | 114.8 |  |  |  | 11 | 2 | 0.85 | 5.3 | 13 | 18.3 |  |  | 暖房設計用実用蓄熱負荷合計値 qst |  |  |  |  | 49.8 | [W/㎡]
[187 empty] | 12 | 3 | 0.78 | 4.8 | 13 | 17.8
外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷及び全負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大 |  |  |  |  | 13 | 4 | 0.72 | 4.5 | 13 | 17.5
[6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 損失熱量 |  |  |  | 14 | 5 | 0.66 | 4.1 | 13 | 17.1
外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [7 empty] | 180 |  |  | 180 | [13 empty] | 15 | 6 | 0.61 | 3.8 | 13 | 16.8
外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 684 | 11.8 | 708 | 11.9 | 714 | 12.5 | 750 | 12.3 | 738 | 12 | 720 | 12 | 720 | 11.9 | 714 | 11.6 | 696 | 11.3 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 552 | 9.5 | 570 | 9.9 | 594 | 10.2 | 612 | 10.4 | 624 | 10.1 | 606 | 10 | 600 | 9.9 | 594 | 9.9 | 594 | 9.6 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 318 | 5.8 | 348 | 5.8 | 348 | 6 | 360 | 5.9 | 354 | 5.6 | 336 | 5.5 | 330 | 5.6 | 336 | 5.4 | 324 | 5.6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 9 | 3 | 180 | 9 | 3 | 180 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 16 | 7 | 0.56 | 3.5 | 13 | 16.5
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [37 empty] | 17 | 8 | 0.51 | 3.2 | 13 | 16.2
全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 5699 |  | 5970 |  | 6013 |  | 6633 |  | 6628 |  | 6366 |  | 5978 |  | 5472 |  | 5008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5757 |  | 5380 |  | 5762 |  | 5948 |  | 6709 |  | 6761 |  | 6564 |  | 6144 |  | 5620 |  | 4977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5060 |  | 5102 |  | 6004 |  | 6285 |  | 6935 |  | 6884 |  | 6527 |  | 5901 |  | 5051 |  | 4263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [7 empty] | 6389 |  |  | 6469 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 18 | 9 | 0.47 | 2.9 | 13 | 15.9
その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大
[7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[162 empty] | 加湿量[kg/h] |  |  | 外気風量×1.2×⊿x[g/kg]/1000 |  |  | 9 | 5.19 | 1.1 | 9 | 3.49 | 0.8 | [9 empty] | 1.1
備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考

## 204
各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [35 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  | 冷暖 | 負荷計算用紙J24h
室NO | 204 | 室名 | 更衣室(M) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 204 | 室名 | 更衣室(M) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 204 | 室名 | 更衣室(M) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 204 | 室名 | 更衣室(M) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 暖房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | 冷房設計用蓄熱負荷の計算 | [8 empty] | 暖房設計用蓄熱負荷の計算
[14 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [19 empty] | AC-2
階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 22.0[℃] (19.6[℃]) |  | 40[％] (46[％]) |  | 38.9[kJ/kg] (36.5[kJ/kg]) |  | 6.6[g/kg] (6.6[g/kg]) |  |  |  | 本室の冷房蓄熱負荷の扱い |  |  | 連日分、休日分の両方を考慮 | [5 empty] | 本室の暖房蓄熱負荷の扱い |  | 連日分、休日分の両方を考慮
隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | h-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Jc-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Js-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [5 empty] | 予熱時間 |  | 2
明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | h-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Jc-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Js-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | 暖房負荷[W] | [5 empty] | 最大負荷[W]
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [8 empty] | 地上（HASPEEの方法による分）
ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | [12 empty] | 予冷終了後の負荷変動に対する公比 r |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 予熱時間補正係数 Cp |  | 1
[170 empty] | - |  |  | - | h-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 h-t基準 採用) ↓ ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 t-Jh基準 採用) ↓ ↓ ↓
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 表1 窓方位係数 Csr と予冷時間補正係数 Cp 窓面積比 Ag/Afの計算 | [8 empty] | 表2 窓方位係数 Csr の計算
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 室NO |  | 方位 | 窓面積Ag | Csr | Cp | Ag×Csr | Ag×Cp |  | 室NO | 方位 | 窓面積Ag×SG |  | Csr | Ag×SG×Csr
[170 empty] | - |  |  | - | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 20.72 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 83 | 2 | 104 | 2.2 | 114 | 2.3 | 119 | 2.4 | 124 | 2.4 | 124 | 2.2 | 114 | 2.1 | 109 | 1.8 | 93 | 1.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 20.72 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 78 | 1.8 | 93 | 2.1 | 109 | 2.2 | 114 | 2.3 | 119 | 2.2 | 114 | 2.1 | 109 | 2 | 104 | 1.8 | 93 | 1.5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 20.72 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 41 | 1.2 | 62 | 1.5 | 78 | 1.7 | 88 | 1.7 | 88 | 1.6 | 83 | 1.5 | 78 | 1.4 | 73 | 1.1 | 57 | 0.8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 20.72 | 2.5 |  | 9 | 6 | 311 | 9 | 6.1 | 316 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 47 | 2.6 | 58 | 2.9 | 65 | 3.1 | 69 | 3.2 | 72 | 3.2 | 72 | 3 | 67 | 2.8 | 63 | 2.4 | 54 | 2.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2.4 | 54 | 2.8 | 63 | 3 | 67 | 3 | 67 | 3 | 67 | 2.8 | 63 | 2.6 | 58 | 2.4 | 54 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 25 | 1.6 | 36 | 2 | 45 | 2.2 | 49 | 2.3 | 52 | 2.2 | 49 | 2 | 45 | 1.9 | 43 | 1.5 | 34 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 9 | 8 | 179 | 9 | 8.2 | 184 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 35 | 5.2 | 34 | 5.2 | 34 | 5.3 | 35 | 5.7 | 38 | 6.3 | 42 | 7 | 46 | 7.8 | 51 | 8.6 | 57 | 9.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 34 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5.1 | 34 | 5.4 | 36 | 6 | 40 | 6.8 | 45 | 7.8 | 51 | 8.7 | 57 | 9.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 25 | 3.5 | 23 | 3.4 | 22 | 3.6 | 24 | 4.1 | 27 | 4.9 | 32 | 6 | 40 | 7.3 | 48 | 8.5 | 56 | 9.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 9 | 20 | 132 | 9 | 20.5 | 135 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 59 | 2 | 74 | 2.2 | 81 | 2.3 | 85 | 2.4 | 89 | 2.4 | 89 | 2.2 | 81 | 2.1 | 78 | 1.8 | 67 | 1.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 55 | 1.8 | 67 | 2.1 | 78 | 2.2 | 81 | 2.3 | 85 | 2.2 | 81 | 2.1 | 78 | 2 | 74 | 1.8 | 67 | 1.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 1.2 | 44 | 1.5 | 55 | 1.7 | 63 | 1.7 | 63 | 1.6 | 59 | 1.5 | 55 | 1.4 | 52 | 1.1 | 41 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 9 | 6 | 222 | 9 | 6.1 | 225 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[192 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[186 empty] | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 合計 |  | 0 |  |  | 0
[186 empty] | 加重平均 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 加重平均 |  |  |  | 0
[186 empty] | 床面積Af= |  |  | 13.2 | [㎡] | [10 empty] | 注：SGは対象の窓ガラスの1月30日9時における日照面積率
[186 empty] | 窓面積比=Ag/Af= |  |  | 0 | [5 empty] | t-x基準12時の水平面全天日射量 |  |  | 614 | [W/㎡]
[195 empty] | 上記による軽減係数 |  |  | 1
|  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 270 |  | 294 |  | 308 |  | 323 |  | 327 |  | 308 |  | 301 |  | 271 |  | 251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212 |  | 247 |  | 283 |  | 296 |  | 307 |  | 302 |  | 295 |  | 287 |  | 271 |  | 241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 121 |  | 165 |  | 200 |  | 224 |  | 230 |  | 223 |  | 218 |  | 216 |  | 188 |  | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  |  | 844 |  |  | 860 | [12 empty] | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算 | [8 empty] | Csrの決定値 |  |  | 0
内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | 時刻 | r | 損失熱量 | 時刻 | r | 損失熱量 | [12 empty] | Jc-t基準気象データの6時の外気温度 to6Jct |  |  |  |  | 27.3 | [℃]
| 人間 |  | 69 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | [13 empty] | 人間 |  | 69 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | [13 empty] | 人間 |  | 69 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 26 | [℃] |  |  | 表3 熱損失係数 Kt および
| 照明 |  | 15 | 13.2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | [13 empty] | 照明 |  | 15 | 13.2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | [13 empty] | 照明 |  | 15 | 13.2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | [13 empty] | 照明 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | ⊿t=to6Jct-tr= 27.3 [℃]- 26.0 [℃]= |  |  |  |  | 1.3 | [℃] |  |  | 基準負荷(連日運転) qbase0、基準負荷(休日成分) qbase1 の計算
| OA機器 |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct=0.22×(⊿t-1.3) = 0.22×(1.3 -1.3)= |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 室NO | 1Kあたりの熱損失[W/K] |  |  |  |  | 床面積Af [㎡]
| 大形事務器、生産装置 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct決定値 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 窓 ΣU・A | 外壁・屋根 ΣU・A | 内壁・天井 ・床 ΣU・Aj | 隙間風 cρV | 合計
| その他の顕熱負荷 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算 | [8 empty] | 204 | 0 | 6.6 | 35.59 | 0 | 42.19 | 13.2
隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | [12 empty] | qst0=13(1+Ct+Csr)Ag/Af+7=13×(1+ 0.00+0.00)×0.00 +7 = | [5 empty] | 7 | [W/㎡]
| 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
|  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | qst1=47(1+0.6Ct)Ag/Af+10=47×(1+0.6×0.00)×0.00 +10 = | [5 empty] | 10 | [W/㎡]
地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  |  | ⊿t | L・U・⊿t |  | ⊿t | L・U・⊿t
| 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房設計用実用蓄熱負荷の各値の計算 | [8 empty] | 合計 |  |  |  |  | 42.19 | 13.2
| 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 連日運転分 [W/㎡] |  | 休日成分 [W/㎡] |  | 合計 [W/㎡] |  |  | 熱損失係数 Kt |  |  |  |  | 3.2
|  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | qbase0=90(1-e-0.31Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 56.6
蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [7 empty] | 損失熱量 |  |  | 損失熱量 | [12 empty] | 予冷終了時 |  | Cp×1.0×qst0= |  | 1.0×qst1= |  |  |  |  | qbase1=43(1-e-0.70Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 38.4
| 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [6 empty] | 990 |  |  | 990 | [14 empty] | 7 |  | 10 |  | 17
| 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 予冷終了後 |  | 0.65×qst0= |  | 0.65×qst1= |  |  |  |  | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算
|  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  |  | 990 |  |  | 990 | h-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ | [5 empty] | 4.6 |  | 7 |  | 11.6 |  |  | t-Jh基準気象データの9時の外気温度 to9Jh |  |  |  |  | 1.5 | [℃]
⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 922 |  | 892 |  | 912 |  | 922 |  | 933 |  | 933 |  | 911 |  | 902 |  | 868 |  | 846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 910 |  | 869 |  | 901 |  | 910 |  | 917 |  | 908 |  | 898 |  | 888 |  | 868 |  | 836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 819 |  | 787 |  | 818 |  | 838 |  | 840 |  | 829 |  | 821 |  | 817 |  | 785 |  | 754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [7 empty] | 1834 |  |  | 1850 | [21 empty] | 暖房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 22 | [℃]
⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 注記 | [8 empty] | ⊿T=tr-to9Jh= 22.0 [℃]- 1.5 [℃]= |  |  |  |  | 20.5 | [℃]
(A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 968 |  | 937 |  | 958 |  | 968 |  | 980 |  | 980 |  | 957 |  | 947 |  | 911 |  | 888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 956 |  | 912 |  | 946 |  | 956 |  | 963 |  | 953 |  | 943 |  | 932 |  | 911 |  | 878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 860 |  | 826 |  | 859 |  | 880 |  | 882 |  | 870 |  | 862 |  | 858 |  | 824 |  | 792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [7 empty] | 1834 |  |  | 1850 | 14 | 980 | 13 | 963 | 13 | 882 | h-t | 980 | t-Jh | 1850 |  |  | 1. Cp= 1.00 （表1にて計算済） | [8 empty] | Ct=0.05×(⊿t-20.5) = 0.05×(20.5 -20.5)= |  |  |  |  | 0
潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 損失熱量 |  |  | 2. 予冷終了時とは部屋使用開始時刻（通常9時）を示します。
| 人間 |  | 53 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | [13 empty] | 人間 |  |  | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | [13 empty] | 人間 |  |  | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | h-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  |  |  | 3. 予冷終了後とは上記の次の時刻（通常10時）以降を示します。 | [8 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算
| 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4. 予冷終了後の蓄熱負荷は公比 0.92 により下記のように計算します。 | [8 empty] | qst0=Cp(1+Ct)qbase0-20=1.00× (1+ 0.00 )× 56.6 -20= |  |  |  |  | 36.6 | [W/㎡]
| その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 時刻 | 経過時間 j [h] | Cj0 | 連日分 [W/㎡] | 休日成分 [W/㎡] | 合計 [W/㎡] |  |  | qst0 の決定値 |  |  |  |  | 36.6 | [W/㎡]
(B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 14 | 212 | 13 | 212 | 13 | 212 | h-t | 212 | t-Jh | 0 | [11 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
(C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1180 |  | 1149 |  | 1170 |  | 1180 |  | 1192 |  | 1192 |  | 1169 |  | 1159 |  | 1123 |  | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1168 |  | 1124 |  | 1158 |  | 1168 |  | 1175 |  | 1165 |  | 1155 |  | 1144 |  | 1123 |  | 1090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1072 |  | 1038 |  | 1071 |  | 1092 |  | 1094 |  | 1082 |  | 1074 |  | 1070 |  | 1036 |  | 1004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [7 empty] | 1834 |  |  | 1850 | 14 | 1192 | 13 | 1175 | 13 | 1094 | h-t | 1192 | t-Jh | 1850 |  |  |  | 10 | 1 | 0.92 | 4.2 | 7 | 11.2 |  |  | qst1=(1+1.8Ct-Csr)qbase1=(1+1.8× 0.00 - 0.00 )× 38.4 = |  |  |  |  | 38.4 | [W/㎡]
単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.4 |  | 87 |  | 88.6 |  | 89.4 |  | 90.3 |  | 90.3 |  | 88.6 |  | 87.8 |  | 85.1 |  | 83.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.5 |  | 85.2 |  | 87.7 |  | 88.5 |  | 89 |  | 88.3 |  | 87.5 |  | 86.7 |  | 85.1 |  | 82.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81.2 |  | 78.6 |  | 81.1 |  | 82.7 |  | 82.9 |  | 82 |  | 81.4 |  | 81.1 |  | 78.5 |  | 76.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [7 empty] | 138.9 |  |  | 140.2 |  | 90.3 |  | 89 |  | 82.9 |  | 90.3 |  | 140.2 |  |  |  | 11 | 2 | 0.85 | 3.9 | 7 | 10.9 |  |  | 暖房設計用実用蓄熱負荷合計値 qst |  |  |  |  | 75 | [W/㎡]
[187 empty] | 12 | 3 | 0.78 | 3.6 | 7 | 10.6
外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷及び全負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大 |  |  |  |  | 13 | 4 | 0.72 | 3.3 | 7 | 10.3
[6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 損失熱量 |  |  |  | 14 | 5 | 0.66 | 3 | 7 | 10
外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [7 empty] | 120 |  |  | 120 | [13 empty] | 15 | 6 | 0.61 | 2.8 | 7 | 9.8
外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 464 | 12 | 480 | 12.1 | 484 | 12.7 | 508 | 12.5 | 500 | 12.2 | 488 | 12.2 | 488 | 12.1 | 484 | 11.8 | 472 | 11.5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 376 | 9.7 | 388 | 10.1 | 404 | 10.4 | 416 | 10.6 | 424 | 10.3 | 412 | 10.2 | 408 | 10.1 | 404 | 10.1 | 404 | 9.8 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 220 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6.2 | 248 | 6.1 | 244 | 5.9 | 236 | 5.8 | 232 | 5.8 | 232 | 5.6 | 224 | 5.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 9 | 2.6 | 104 | 9 | 2.7 | 108 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 16 | 7 | 0.56 | 2.6 | 7 | 9.6
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [37 empty] | 17 | 8 | 0.51 | 2.3 | 7 | 9.3
全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1644 |  | 1629 |  | 1654 |  | 1688 |  | 1692 |  | 1680 |  | 1657 |  | 1643 |  | 1595 |  | 1560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1544 |  | 1512 |  | 1562 |  | 1584 |  | 1599 |  | 1577 |  | 1563 |  | 1548 |  | 1527 |  | 1482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1292 |  | 1278 |  | 1311 |  | 1340 |  | 1338 |  | 1318 |  | 1306 |  | 1302 |  | 1260 |  | 1236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [7 empty] | 1938 |  |  | 1958 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 18 | 9 | 0.47 | 2.2 | 7 | 9.2
その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大
[7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[162 empty] | 加湿量[kg/h] |  |  | 外気風量×1.2×⊿x[g/kg]/1000 |  |  | 9 | 5.19 | 0.7 | 9 | 3.49 | 0.5 | [9 empty] | 0.7
備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考

## 205
各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [35 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  | 冷暖 | 負荷計算用紙J24h
室NO | 205 | 室名 | 更衣室(F) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 205 | 室名 | 更衣室(F) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 205 | 室名 | 更衣室(F) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 205 | 室名 | 更衣室(F) | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 暖房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | 冷房設計用蓄熱負荷の計算 | [8 empty] | 暖房設計用蓄熱負荷の計算
[14 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [19 empty] | AC-2
階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 13.2 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 37 |  | 120 |  | 20 |  | 22.0[℃] (21.4[℃]) |  | 40[％] (42[％]) |  | 38.9[kJ/kg] (38.2[kJ/kg]) |  | 6.6[g/kg] (6.6[g/kg]) |  |  |  | 本室の冷房蓄熱負荷の扱い |  |  | 連日分、休日分の両方を考慮 | [5 empty] | 本室の暖房蓄熱負荷の扱い |  | 連日分、休日分の両方を考慮
隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | h-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Jc-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Js-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [5 empty] | 予熱時間 |  | 2
明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | h-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Jc-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Js-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | 暖房負荷[W] | [5 empty] | 最大負荷[W]
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [8 empty] | 地上（HASPEEの方法による分）
ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | [12 empty] | 予冷終了後の負荷変動に対する公比 r |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 予熱時間補正係数 Cp |  | 1
[170 empty] | - |  |  | - | h-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 Jc-t基準 採用) ↓ ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 t-Jh基準 採用) ↓ ↓ ↓
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 表1 窓方位係数 Csr と予冷時間補正係数 Cp 窓面積比 Ag/Afの計算 | [8 empty] | 表2 窓方位係数 Csr の計算
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 室NO |  | 方位 | 窓面積Ag | Csr | Cp | Ag×Csr | Ag×Cp |  | 室NO | 方位 | 窓面積Ag×SG |  | Csr | Ag×SG×Csr
[170 empty] | - |  |  | - | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OW2 | E | 22.47 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 142 | 13.2 | 178 | 15 | 202 | 15.5 | 209 | 14.9 | 201 | 14.2 | 191 | 13.5 | 182 | 12.7 | 171 | 11.6 | 156 | 10.2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | E | 22.47 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 210 | 18.5 | 249 | 19.5 | 263 | 18.8 | 253 | 16.8 | 226 | 14.9 | 201 | 13.6 | 183 | 12.4 | 167 | 11.2 | 151 | 9.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | E | 22.47 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 181 | 16.6 | 224 | 18 | 243 | 17.4 | 235 | 15.3 | 206 | 13.2 | 178 | 11.6 | 156 | 10.2 | 138 | 8.8 | 119 | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | E | 22.47 | 0.6 |  | 9 | 20 | 270 | 9 | 20.5 | 276 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 36 | 2 | 45 | 2.2 | 49 | 2.3 | 52 | 2.4 | 54 | 2.4 | 54 | 2.2 | 49 | 2.1 | 47 | 1.8 | 40 | 1.6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 34 | 1.8 | 40 | 2.1 | 47 | 2.2 | 49 | 2.3 | 52 | 2.2 | 49 | 2.1 | 47 | 2 | 45 | 1.8 | 40 | 1.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18 | 1.2 | 27 | 1.5 | 34 | 1.7 | 38 | 1.7 | 38 | 1.6 | 36 | 1.5 | 34 | 1.4 | 31 | 1.1 | 25 | 0.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 9 | 6 | 134 | 9 | 6.1 | 137 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 47 | 2.6 | 58 | 2.9 | 65 | 3.1 | 69 | 3.2 | 72 | 3.2 | 72 | 3 | 67 | 2.8 | 63 | 2.4 | 54 | 2.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2.4 | 54 | 2.8 | 63 | 3 | 67 | 3 | 67 | 3 | 67 | 2.8 | 63 | 2.6 | 58 | 2.4 | 54 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 25 | 1.6 | 36 | 2 | 45 | 2.2 | 49 | 2.3 | 52 | 2.2 | 49 | 2 | 45 | 1.9 | 43 | 1.5 | 34 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 8.96 | 2.5 |  | 9 | 8 | 179 | 9 | 8.2 | 184 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 35 | 5.2 | 34 | 5.2 | 34 | 5.3 | 35 | 5.7 | 38 | 6.3 | 42 | 7 | 46 | 7.8 | 51 | 8.6 | 57 | 9.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 34 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5.1 | 34 | 5.4 | 36 | 6 | 40 | 6.8 | 45 | 7.8 | 51 | 8.7 | 57 | 9.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 25 | 3.5 | 23 | 3.4 | 22 | 3.6 | 24 | 4.1 | 27 | 4.9 | 32 | 6 | 40 | 7.3 | 48 | 8.5 | 56 | 9.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 13.2 | 0.5 |  | 9 | 20 | 132 | 9 | 20.5 | 135 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 59 | 2 | 74 | 2.2 | 81 | 2.3 | 85 | 2.4 | 89 | 2.4 | 89 | 2.2 | 81 | 2.1 | 78 | 1.8 | 67 | 1.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 55 | 1.8 | 67 | 2.1 | 78 | 2.2 | 81 | 2.3 | 85 | 2.2 | 81 | 2.1 | 78 | 2 | 74 | 1.8 | 67 | 1.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 1.2 | 44 | 1.5 | 55 | 1.7 | 63 | 1.7 | 63 | 1.6 | 59 | 1.5 | 55 | 1.4 | 52 | 1.1 | 41 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C3 |  | 13.2 | 2.8 |  | 9 | 6 | 222 | 9 | 6.1 | 225 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[186 empty] | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 合計 |  | 0 |  |  | 0
[186 empty] | 加重平均 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 加重平均 |  |  |  | 0
[186 empty] | 床面積Af= |  |  | 13.2 | [㎡] | [10 empty] | 注：SGは対象の窓ガラスの1月30日9時における日照面積率
[186 empty] | 窓面積比=Ag/Af= |  |  | 0 | [5 empty] | t-x基準12時の水平面全天日射量 |  |  | 614 | [W/㎡]
[195 empty] | 上記による軽減係数 |  |  | 1
|  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 319 |  | 389 |  | 431 |  | 450 |  | 454 |  | 448 |  | 425 |  | 410 |  | 374 |  | 342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 378 |  | 443 |  | 484 |  | 484 |  | 466 |  | 438 |  | 416 |  | 395 |  | 369 |  | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 279 |  | 354 |  | 399 |  | 409 |  | 386 |  | 354 |  | 330 |  | 312 |  | 275 |  | 233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  |  | 937 |  |  | 957 | [12 empty] | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算 | [8 empty] | Csrの決定値 |  |  | 0
内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | 時刻 | r | 損失熱量 | 時刻 | r | 損失熱量 | [12 empty] | Jc-t基準気象データの6時の外気温度 to6Jct |  |  |  |  | 27.3 | [℃]
| 人間 |  | 69 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | [13 empty] | 人間 |  | 69 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | [13 empty] | 人間 |  | 69 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 26 | [℃] |  |  | 表3 熱損失係数 Kt および
| 照明 |  | 15 | 13.2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | [13 empty] | 照明 |  | 15 | 13.2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | [13 empty] | 照明 |  | 15 | 13.2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | [13 empty] | 照明 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | ⊿t=to6Jct-tr= 27.3 [℃]- 26.0 [℃]= |  |  |  |  | 1.3 | [℃] |  |  | 基準負荷(連日運転) qbase0、基準負荷(休日成分) qbase1 の計算
| OA機器 |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct=0.22×(⊿t-1.3) = 0.22×(1.3 -1.3)= |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 室NO | 1Kあたりの熱損失[W/K] |  |  |  |  | 床面積Af [㎡]
| 大形事務器、生産装置 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct決定値 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 窓 ΣU・A | 外壁・屋根 ΣU・A | 内壁・天井 ・床 ΣU・Aj | 隙間風 cρV | 合計
| その他の顕熱負荷 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算 | [8 empty] | 205 | 0 | 20.08 | 26.77 | 0 | 46.85 | 13.2
隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | [12 empty] | qst0=13(1+Ct+Csr)Ag/Af+7=13×(1+ 0.00+0.00)×0.00 +7 = | [5 empty] | 7 | [W/㎡]
| 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
|  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | qst1=47(1+0.6Ct)Ag/Af+10=47×(1+0.6×0.00)×0.00 +10 = | [5 empty] | 10 | [W/㎡]
地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  |  | ⊿t | L・U・⊿t |  | ⊿t | L・U・⊿t
| 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房設計用実用蓄熱負荷の各値の計算 | [8 empty] | 合計 |  |  |  |  | 46.85 | 13.2
| 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 連日運転分 [W/㎡] |  | 休日成分 [W/㎡] |  | 合計 [W/㎡] |  |  | 熱損失係数 Kt |  |  |  |  | 3.55
|  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | qbase0=90(1-e-0.31Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 60.1
蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [7 empty] | 損失熱量 |  |  | 損失熱量 | [12 empty] | 予冷終了時 |  | Cp×1.0×qst0= |  | 1.0×qst1= |  |  |  |  | qbase1=43(1-e-0.70Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 39.4
| 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [6 empty] | 1049 |  |  | 1049 | [14 empty] | 7 |  | 10 |  | 17
| 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 予冷終了後 |  | 0.65×qst0= |  | 0.65×qst1= |  |  |  |  | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算
|  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 148 |  | 144 |  | 140 |  | 136 |  | 132 |  | 129 |  | 127 |  | 123 |  | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  |  | 1049 |  |  | 1049 | h-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ | [5 empty] | 4.6 |  | 7 |  | 11.6 |  |  | t-Jh基準気象データの9時の外気温度 to9Jh |  |  |  |  | 1.5 | [℃]
⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1017 |  | 1011 |  | 1049 |  | 1064 |  | 1064 |  | 1054 |  | 1028 |  | 1011 |  | 971 |  | 937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1076 |  | 1065 |  | 1102 |  | 1098 |  | 1076 |  | 1044 |  | 1019 |  | 996 |  | 966 |  | 925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 977 |  | 976 |  | 1017 |  | 1023 |  | 996 |  | 960 |  | 933 |  | 913 |  | 872 |  | 828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [7 empty] | 1986 |  |  | 2006 | [21 empty] | 暖房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 22 | [℃]
⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 注記 | [8 empty] | ⊿T=tr-to9Jh= 22.0 [℃]- 1.5 [℃]= |  |  |  |  | 20.5 | [℃]
(A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1068 |  | 1062 |  | 1101 |  | 1117 |  | 1117 |  | 1107 |  | 1079 |  | 1062 |  | 1020 |  | 984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1130 |  | 1118 |  | 1157 |  | 1153 |  | 1130 |  | 1096 |  | 1070 |  | 1046 |  | 1014 |  | 971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1026 |  | 1025 |  | 1068 |  | 1074 |  | 1046 |  | 1008 |  | 980 |  | 959 |  | 916 |  | 869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [7 empty] | 1986 |  |  | 2006 | 13 | 1117 | 11 | 1157 | 12 | 1074 | Jc-t | 1157 | t-Jh | 2006 |  |  | 1. Cp= 1.00 （表1にて計算済） | [8 empty] | Ct=0.05×(⊿t-20.5) = 0.05×(20.5 -20.5)= |  |  |  |  | 0
潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 損失熱量 |  |  | 2. 予冷終了時とは部屋使用開始時刻（通常9時）を示します。
| 人間 |  | 53 | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | [13 empty] | 人間 |  |  | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | [13 empty] | 人間 |  |  | 4 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | h-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  |  |  | 3. 予冷終了後とは上記の次の時刻（通常10時）以降を示します。 | [8 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算
| 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4. 予冷終了後の蓄熱負荷は公比 0.92 により下記のように計算します。 | [8 empty] | qst0=Cp(1+Ct)qbase0-20=1.00× (1+ 0.00 )× 60.1 -20= |  |  |  |  | 40.1 | [W/㎡]
| その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 時刻 | 経過時間 j [h] | Cj0 | 連日分 [W/㎡] | 休日成分 [W/㎡] | 合計 [W/㎡] |  |  | qst0 の決定値 |  |  |  |  | 40.1 | [W/㎡]
(B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 13 | 212 | 11 | 212 | 12 | 212 | Jc-t | 212 | t-Jh | 0 | [11 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
(C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1280 |  | 1274 |  | 1313 |  | 1329 |  | 1329 |  | 1319 |  | 1291 |  | 1274 |  | 1232 |  | 1196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1342 |  | 1330 |  | 1369 |  | 1365 |  | 1342 |  | 1308 |  | 1282 |  | 1258 |  | 1226 |  | 1183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1238 |  | 1237 |  | 1280 |  | 1286 |  | 1258 |  | 1220 |  | 1192 |  | 1171 |  | 1128 |  | 1081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [7 empty] | 1986 |  |  | 2006 | 13 | 1329 | 11 | 1369 | 12 | 1286 | Jc-t | 1369 | t-Jh | 2006 |  |  |  | 10 | 1 | 0.92 | 4.2 | 7 | 11.2 |  |  | qst1=(1+1.8Ct-Csr)qbase1=(1+1.8× 0.00 - 0.00 )× 39.4 = |  |  |  |  | 39.4 | [W/㎡]
単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97 |  | 96.5 |  | 99.5 |  | 100.7 |  | 100.7 |  | 99.9 |  | 97.8 |  | 96.5 |  | 93.3 |  | 90.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101.7 |  | 100.8 |  | 103.7 |  | 103.4 |  | 101.7 |  | 99.1 |  | 97.1 |  | 95.3 |  | 92.9 |  | 89.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 93.8 |  | 93.7 |  | 97 |  | 97.4 |  | 95.3 |  | 92.4 |  | 90.3 |  | 88.7 |  | 85.5 |  | 81.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [7 empty] | 150.5 |  |  | 152 |  | 100.7 |  | 103.7 |  | 97.4 |  | 103.7 |  | 152 |  |  |  | 11 | 2 | 0.85 | 3.9 | 7 | 10.9 |  |  | 暖房設計用実用蓄熱負荷合計値 qst |  |  |  |  | 79.5 | [W/㎡]
[187 empty] | 12 | 3 | 0.78 | 3.6 | 7 | 10.6
外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷及び全負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大 |  |  |  |  | 13 | 4 | 0.72 | 3.3 | 7 | 10.3
[6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 損失熱量 |  |  |  | 14 | 5 | 0.66 | 3 | 7 | 10
外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [7 empty] | 120 |  |  | 120 | [13 empty] | 15 | 6 | 0.61 | 2.8 | 7 | 9.8
外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 464 | 12 | 480 | 12.1 | 484 | 12.7 | 508 | 12.5 | 500 | 12.2 | 488 | 12.2 | 488 | 12.1 | 484 | 11.8 | 472 | 11.5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 376 | 9.7 | 388 | 10.1 | 404 | 10.4 | 416 | 10.6 | 424 | 10.3 | 412 | 10.2 | 408 | 10.1 | 404 | 10.1 | 404 | 9.8 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 220 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6.2 | 248 | 6.1 | 244 | 5.9 | 236 | 5.8 | 232 | 5.8 | 232 | 5.6 | 224 | 5.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 9 | 2.9 | 116 | 9 | 2.9 | 116 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 16 | 7 | 0.56 | 2.6 | 7 | 9.6
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [37 empty] | 17 | 8 | 0.51 | 2.3 | 7 | 9.3
全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1744 |  | 1754 |  | 1797 |  | 1837 |  | 1829 |  | 1807 |  | 1779 |  | 1758 |  | 1704 |  | 1656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1718 |  | 1718 |  | 1773 |  | 1781 |  | 1766 |  | 1720 |  | 1690 |  | 1662 |  | 1630 |  | 1575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1458 |  | 1477 |  | 1520 |  | 1534 |  | 1502 |  | 1456 |  | 1424 |  | 1403 |  | 1352 |  | 1313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [7 empty] | 2102 |  |  | 2122 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 18 | 9 | 0.47 | 2.2 | 7 | 9.2
その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大
[7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[162 empty] | 加湿量[kg/h] |  |  | 外気風量×1.2×⊿x[g/kg]/1000 |  |  | 9 | 5.19 | 0.7 | 9 | 3.49 | 0.5 | [9 empty] | 0.7
備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考

## 208
各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [48 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  |  | 各室熱負荷計算書 | [35 empty] | 空調使用時間： | 9時-18時 |  |  | 冷暖 | 負荷計算用紙J24h
室NO | 208 | 室名 | 展示スペース | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 208 | 室名 | 展示スペース | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 208 | 室名 | 展示スペース | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 冷房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | [31 empty] | 室NO | 208 | 室名 | 展示スペース | [6 empty] | 設計外気風量[m3/h] |  | 夜間外気風量[m3/h] |  | 暖房設計温湿度目標値（( )内は空調機設計条件における実際値） | [7 empty] | 系統記号 | 冷房設計用蓄熱負荷の計算 | [8 empty] | 暖房設計用蓄熱負荷の計算
[14 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [45 empty] | 乾球温度 |  | 相対湿度 |  | 比エンタルピ |  | 絶対湿度 |  | AC-2 | [19 empty] | AC-2
階 | 2 | 面積 | 53.3 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 149.3 |  | 110 |  | 50 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 53.3 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 149.3 |  | 110 |  | 50 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 53.3 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 149.3 |  | 110 |  | 50 |  | 26.0[℃] (26.0[℃]) |  | 50[％] (49[％]) |  | 53.0[kJ/kg] (52.7[kJ/kg]) |  | 10.5[g/kg] (10.4[g/kg]) | [33 empty] | 階 | 2 | 面積 | 53.3 | 天井高 | 2.8 | 容積 |  | 149.3 |  | 110 |  | 50 |  | 22.0[℃] (22.8[℃]) |  | 40[％] (38[％]) |  | 38.9[kJ/kg] (39.7[kJ/kg]) |  | 6.6[g/kg] (6.6[g/kg]) |  |  |  | 本室の冷房蓄熱負荷の扱い |  |  | 連日分、休日分の両方を考慮 | [5 empty] | 本室の暖房蓄熱負荷の扱い |  | 連日分、休日分の両方を考慮
隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | h-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Jc-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 | [31 empty] | Js-t基準 | 隙間風→→ |  | サッシより： - |  |  | 0 |  | ドアより： - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 外壁面積法による分 | 0 |  |  | 隙間風合計： | 0 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [5 empty] | 予熱時間 |  | 2
明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | h-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Jc-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | Js-t基準 冷房負荷[W] | [47 empty] | 明記なき単位は以下のとおり 日射量ig：[W/㎡]、熱貫流率U：[W/(㎡・K)]、温度差⊿t：[K] | [5 empty] | 暖房負荷[W] | [5 empty] | 最大負荷[W]
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [7 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [8 empty] | 地上（HASPEEの方法による分）
ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ig | S・S.C.・ig | ガラス透過負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 遮蔽係数SC | 日陰コード | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | 時刻 | ig | S・S.C.・ig | [12 empty] | 予冷終了後の負荷変動に対する公比 r |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 予熱時間補正係数 Cp |  | 1
| OG2 | E | 4.59 | 0.49→0.97 | 2F-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 261 | 130 | 292 | 135 | 304 | 136 | 306 | 134 | 301 | 125 | 281 | 107 | 241 | 80 | 180 | 50 | 112 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 232 | 110 | 247 | 111 | 250 | 110 | 247 | 112 | 252 | 109 | 245 | 98 | 220 | 76 | 171 | 51 | 115 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 335 | 97 | 218 | 101 | 227 | 101 | 227 | 98 | 220 | 91 | 205 | 78 | 175 | 55 | 124 | 24 | 54 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | - |  |  | - | h-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計最大負荷 ↓ ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 Jc-t基準 採用) ↓ ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大負荷 (顕熱負荷 により決定、 t-Jh基準 採用) ↓ ↓ ↓
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 表1 窓方位係数 Csr と予冷時間補正係数 Cp 窓面積比 Ag/Afの計算 | [8 empty] | 表2 窓方位係数 Csr の計算
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 室NO |  | 方位 | 窓面積Ag | Csr | Cp | Ag×Csr | Ag×Cp |  | 室NO | 方位 | 窓面積Ag×SG |  | Csr | Ag×SG×Csr
[170 empty] | - |  |  | - | [12 empty] | 208 |  | E | 5.4 | 1.8 | 1 | 9.72 | 5.4 |  | 208 | E,W | 5.4 |  | 0.3 | 1.62
|  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 261 |  | 292 |  | 304 |  | 306 |  | 301 |  | 281 |  | 241 |  | 180 |  | 112 |  | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 232 |  | 247 |  | 250 |  | 247 |  | 252 |  | 245 |  | 220 |  | 171 |  | 115 |  | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 335 |  | 218 |  | 227 |  | 227 |  | 220 |  | 205 |  | 175 |  | 124 |  | 54 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ①顕熱負荷1 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | ⊿t | S・U・⊿t | 壁体貫流負荷 | 壁体記号 | 方位 | 面積S[m2] | 熱貫流率U | 隣室記号 | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | 時刻 | ⊿t | S・U・⊿t | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OW2 | N | 36.75 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 157 | 8.4 | 185 | 9.6 | 212 | 10.6 | 234 | 11.4 | 251 | 12 | 265 | 12.1 | 267 | 11.8 | 260 | 11.1 | 245 | 9.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | N | 36.75 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 196 | 9.6 | 212 | 9.9 | 218 | 10.4 | 229 | 10.8 | 238 | 11.2 | 247 | 11.2 | 247 | 11 | 243 | 10.3 | 227 | 9.4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | N | 36.75 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 68 | 4.2 | 93 | 5.6 | 123 | 6.7 | 148 | 7.7 | 170 | 8.4 | 185 | 8.5 | 187 | 8.3 | 183 | 7.6 | 168 | 6.5 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | N | 36.75 | 0.6 |  | 9 | 20 | 441 | 9 | 20.5 | 452 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OW2 | E | 21.06 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 133 | 13.2 | 167 | 15 | 190 | 15.5 | 196 | 14.9 | 188 | 14.2 | 179 | 13.5 | 171 | 12.7 | 160 | 11.6 | 147 | 10.2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | E | 21.06 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 197 | 18.5 | 234 | 19.5 | 246 | 18.8 | 238 | 16.8 | 212 | 14.9 | 188 | 13.6 | 172 | 12.4 | 157 | 11.2 | 142 | 9.9 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | E | 21.06 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 169 | 16.6 | 210 | 18 | 227 | 17.4 | 220 | 15.3 | 193 | 13.2 | 167 | 11.6 | 147 | 10.2 | 129 | 8.8 | 111 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OW2 | E | 21.06 | 0.6 |  | 9 | 20 | 253 | 9 | 20.5 | 259 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| OG2 | E | 5.4 | 4.2¦5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 120 | 6.5 | 147 | 7.2 | 163 | 7.7 | 175 | 7.9 | 179 | 7.9 | 179 | 7.4 | 168 | 6.9 | 156 | 6 | 136 | 5.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OG2 | E | 5.4 | 4.2¦5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 116 | 6.1 | 138 | 7 | 159 | 7.4 | 168 | 7.6 | 172 | 7.4 | 168 | 6.9 | 156 | 6.5 | 147 | 6 | 136 | 5.1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OG2 | E | 5.4 | 4.2¦5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 64 | 4.1 | 93 | 4.9 | 111 | 5.6 | 127 | 5.8 | 132 | 5.5 | 125 | 5.1 | 116 | 4.7 | 107 | 3.7 | 84 | 2.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OG2 | E | 5.4 | 4.2¦5.9 |  | 9 | 20 | 454 | 9 | 20.5 | 465 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 10.92 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 74 | 3.2 | 87 | 3.6 | 98 | 3.9 | 106 | 3.9 | 106 | 3.9 | 106 | 3.7 | 101 | 3.4 | 93 | 3 | 82 | 2.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 10.92 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 71 | 3.1 | 85 | 3.5 | 96 | 3.7 | 101 | 3.8 | 104 | 3.7 | 101 | 3.4 | 93 | 3.2 | 87 | 3 | 82 | 2.6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 10.92 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 38 | 2.1 | 57 | 2.4 | 66 | 2.8 | 76 | 2.9 | 79 | 2.8 | 76 | 2.6 | 71 | 2.3 | 63 | 1.8 | 49 | 1.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 10.92 | 2.5 |  | 9 | 10 | 273 | 9 | 10.2 | 278 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 28.42 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 114 | 2 | 142 | 2.2 | 156 | 2.3 | 163 | 2.4 | 171 | 2.4 | 171 | 2.2 | 156 | 2.1 | 149 | 1.8 | 128 | 1.6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 28.42 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 107 | 1.8 | 128 | 2.1 | 149 | 2.2 | 156 | 2.3 | 163 | 2.2 | 156 | 2.1 | 149 | 2 | 142 | 1.8 | 128 | 1.5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 28.42 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 57 | 1.2 | 85 | 1.5 | 107 | 1.7 | 121 | 1.7 | 121 | 1.6 | 114 | 1.5 | 107 | 1.4 | 99 | 1.1 | 78 | 0.8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 28.42 | 2.5 |  | 9 | 6 | 426 | 9 | 6.1 | 433 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| IW2 |  | 10.64 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 43 | 2 | 53 | 2.2 | 59 | 2.3 | 61 | 2.4 | 64 | 2.4 | 64 | 2.2 | 59 | 2.1 | 56 | 1.8 | 48 | 1.6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 10.64 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 40 | 1.8 | 48 | 2.1 | 56 | 2.2 | 59 | 2.3 | 61 | 2.2 | 59 | 2.1 | 56 | 2 | 53 | 1.8 | 48 | 1.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 10.64 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 21 | 1.2 | 32 | 1.5 | 40 | 1.7 | 45 | 1.7 | 45 | 1.6 | 43 | 1.5 | 40 | 1.4 | 37 | 1.1 | 29 | 0.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IW2 |  | 10.64 | 2.5 |  | 9 | 6 | 160 | 9 | 6.1 | 162 | [12 empty] | 合計 |  |  | 5.4 |  |  | 9.72 | 5.4 |  | 合計 |  | 5.4 |  |  | 1.62
| OR1 |  | 53.34 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 141 | 5.2 | 139 | 5.2 | 139 | 5.3 | 141 | 5.7 | 152 | 6.3 | 168 | 7 | 187 | 7.8 | 208 | 8.6 | 229 | 9.4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 53.34 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 139 | 5 | 133 | 5 | 133 | 5.1 | 136 | 5.4 | 144 | 6 | 160 | 6.8 | 181 | 7.8 | 208 | 8.7 | 232 | 9.6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 53.34 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 101 | 3.5 | 93 | 3.4 | 91 | 3.6 | 96 | 4.1 | 109 | 4.9 | 131 | 6 | 160 | 7.3 | 195 | 8.5 | 227 | 9.6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 |  | 53.34 | 0.5 |  | 9 | 20 | 533 | 9 | 20.5 | 547 | [12 empty] | 加重平均 |  |  |  | 1.8 | 1 |  |  |  | 加重平均 |  |  |  | 0.3
| C1 |  | 5.36 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 62 | 6.5 | 77 | 7.2 | 85 | 7.7 | 91 | 7.9 | 93 | 7.9 | 93 | 7.4 | 87 | 6.9 | 81 | 6 | 71 | 5.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C1 |  | 5.36 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 60 | 6.1 | 72 | 7 | 83 | 7.4 | 87 | 7.6 | 90 | 7.4 | 87 | 6.9 | 81 | 6.5 | 77 | 6 | 71 | 5.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C1 |  | 5.36 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 33 | 4.1 | 48 | 4.9 | 58 | 5.6 | 66 | 5.8 | 68 | 5.5 | 65 | 5.1 | 60 | 4.7 | 55 | 3.7 | 44 | 2.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C1 |  | 5.36 | 2.2 |  | 9 | 20 | 236 | 9 | 20.5 | 242 | [12 empty] | 床面積Af= |  |  | 53.3 | [㎡] | [10 empty] | 注：SGは対象の窓ガラスの1月30日9時における日照面積率
[186 empty] | 窓面積比=Ag/Af= |  |  | 0.1 | [5 empty] | t-x基準12時の水平面全天日射量 |  |  | 614 | [W/㎡]
[195 empty] | 上記による軽減係数 |  |  | 1
|  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 844 |  | 997 |  | 1102 |  | 1167 |  | 1204 |  | 1225 |  | 1196 |  | 1163 |  | 1086 |  | 1009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 926 |  | 1050 |  | 1140 |  | 1174 |  | 1184 |  | 1166 |  | 1135 |  | 1114 |  | 1066 |  | 982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 551 |  | 711 |  | 823 |  | 899 |  | 917 |  | 906 |  | 888 |  | 868 |  | 790 |  | 696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②顕熱負荷2 [W] |  |  |  |  | 2776 |  |  | 2838 | [12 empty] | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算 | [8 empty] | Csrの決定値 |  |  | 0.3
内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | r | 取得熱量 | 内部負荷 | [5 empty] | 時刻 | r | 損失熱量 | 時刻 | r | 損失熱量 | [12 empty] | Jc-t基準気象データの6時の外気温度 to6Jct |  |  |  |  | 27.3 | [℃]
| 人間 |  | 71 | 2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | [13 empty] | 人間 |  | 71 | 2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | [13 empty] | 人間 |  | 71 | 2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 26 | [℃] |  |  | 表3 熱損失係数 Kt および
| 照明 |  | 15 | 53.3 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | [13 empty] | 照明 |  | 15 | 53.3 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | [13 empty] | 照明 |  | 15 | 53.3 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | [13 empty] | 照明 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | ⊿t=to6Jct-tr= 27.3 [℃]- 26.0 [℃]= |  |  |  |  | 1.3 | [℃] |  |  | 基準負荷(連日運転) qbase0、基準負荷(休日成分) qbase1 の計算
| OA機器 |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | OA機器 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct=0.22×(⊿t-1.3) = 0.22×(1.3 -1.3)= |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 室NO | 1Kあたりの熱損失[W/K] |  |  |  |  | 床面積Af [㎡]
| 大形事務器、生産装置 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 大形事務器、生産装置 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Ct決定値 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 窓 ΣU・A | 外壁・屋根 ΣU・A | 内壁・天井 ・床 ΣU・Aj | 隙間風 cρV | 合計
| その他の顕熱負荷 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | その他の顕熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③顕熱負荷3 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算 | [8 empty] | 208 | 22.68 | 61.36 | 54.74 | 0 | 138.78 | 53.3
隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | 隙間風 | [5 empty] | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | 時刻 | ⊿t | 損失熱量 | [12 empty] | qst0=13(1+Ct+Csr)Ag/Af+7=13×(1+ 0.00+1.80)×0.10 +7 = | [5 empty] | 10.6 | [W/㎡]
| 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 顕熱負荷 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
|  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ④顕熱負荷4[W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | qst1=47(1+0.6Ct)Ag/Af+10=47×(1+0.6×0.00)×0.10 +10 = | [5 empty] | 14.7 | [W/㎡]
地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | ⊿t | L・U・⊿t | 地中構造体 |  | 外気に接する長さL[m] |  | 周長基準熱貫流率U |  |  | ⊿t | L・U・⊿t |  | ⊿t | L・U・⊿t
| 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 土間床 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房設計用実用蓄熱負荷の各値の計算 | [8 empty] | 合計 |  |  |  |  | 138.78 | 53.3
| 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中壁 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 連日運転分 [W/㎡] |  | 休日成分 [W/㎡] |  | 合計 [W/㎡] |  |  | 熱損失係数 Kt |  |  |  |  | 2.6
|  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑤顕熱負荷5 [W] |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | qbase0=90(1-e-0.31Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 49.8
蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [6 empty] | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 | ⊿t | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 | 蓄熱負荷 | [7 empty] | 損失熱量 |  |  | 損失熱量 | [12 empty] | 予冷終了時 |  | Cp×1.0×qst0= |  | 1.0×qst1= |  |  |  |  | qbase1=43(1-e-0.70Kt)[W/㎡] |  |  |  |  | 36
| 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 1348 |  | 869 |  | 847 |  | 821 |  | 800 |  | 778 |  | 757 |  | 741 |  | 720 |  | 704 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 1348 |  | 869 |  | 847 |  | 821 |  | 800 |  | 778 |  | 757 |  | 741 |  | 720 |  | 704 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [21 empty] | 1348 |  | 869 |  | 847 |  | 821 |  | 800 |  | 778 |  | 757 |  | 741 |  | 720 |  | 704 | [13 empty] | 地上（HASPEEの方法による分） | [6 empty] | 2932 |  |  | 2932 | [14 empty] | 10.6 |  | 14.7 |  | 25.3
| 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 地中（井上の方法による分） | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 予冷終了後 |  | 0.65×qst0= |  | 0.65×qst1= |  |  |  |  | 地域と設計室温の補正係数 Ct の計算
|  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1348 |  | 869 |  | 847 |  | 821 |  | 800 |  | 778 |  | 757 |  | 741 |  | 720 |  | 704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1348 |  | 869 |  | 847 |  | 821 |  | 800 |  | 778 |  | 757 |  | 741 |  | 720 |  | 704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1348 |  | 869 |  | 847 |  | 821 |  | 800 |  | 778 |  | 757 |  | 741 |  | 720 |  | 704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ⑥顕熱負荷6 [W] |  |  |  |  | 2932 |  |  | 2932 | h-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大顕熱負荷 ↓ ↓ | [5 empty] | 6.9 |  | 10 |  | 16.9 |  |  | t-Jh基準気象データの9時の外気温度 to9Jh |  |  |  |  | 1.5 | [℃]
⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3395 |  | 3100 |  | 3195 |  | 3236 |  | 3247 |  | 3226 |  | 3136 |  | 3026 |  | 2860 |  | 2686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3448 |  | 3108 |  | 3179 |  | 3184 |  | 3178 |  | 3131 |  | 3054 |  | 2968 |  | 2843 |  | 2675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3176 |  | 2740 |  | 2839 |  | 2889 |  | 2879 |  | 2831 |  | 2762 |  | 2675 |  | 2506 |  | 2349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ⑦顕熱負荷小計 ①+②+③+④+⑤+⑥ [W] | [7 empty] | 5708 |  |  | 5770 | [21 empty] | 暖房室内設計温度 tr |  |  |  |  | 22 | [℃]
⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数×送風機負荷係数 | [5 empty] | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | 1.00×1.05 |  | ⑧余裕係数 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 注記 | [8 empty] | ⊿T=tr-to9Jh= 22.0 [℃]- 1.5 [℃]= |  |  |  |  | 20.5 | [℃]
(A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3565 |  | 3255 |  | 3355 |  | 3398 |  | 3409 |  | 3387 |  | 3293 |  | 3177 |  | 3003 |  | 2820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3620 |  | 3263 |  | 3338 |  | 3343 |  | 3337 |  | 3288 |  | 3207 |  | 3116 |  | 2985 |  | 2809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3335 |  | 2877 |  | 2981 |  | 3033 |  | 3023 |  | 2973 |  | 2900 |  | 2809 |  | 2631 |  | 2466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (A)顕熱負荷 ⑦×⑧ [W] | [7 empty] | 5708 |  |  | 5770 | 9 | 3565 | 9 | 3620 | 9 | 3335 | Jc-t | 3620 | t-Jh | 5770 |  |  | 1. Cp= 1.00 （表1にて計算済） | [8 empty] | Ct=0.05×(⊿t-20.5) = 0.05×(20.5 -20.5)= |  |  |  |  | 0
潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | r,⊿x | 取得熱量 | 潜熱負荷 | 絶対湿度差⊿xの単位：[g/kg] |  |  |  |  | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 | 時刻 | r,⊿x | 損失熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 取得熱量 |  | 損失熱量 |  |  | 2. 予冷終了時とは部屋使用開始時刻（通常9時）を示します。
| 人間 |  | 68 | 2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | [13 empty] | 人間 |  |  | 2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | [13 empty] | 人間 |  |  | 2 | ×稼働率r | [16 empty] | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | [13 empty] | 人間 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | h-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Jc-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | Js-t基準 設計潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 冷房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  | 暖房設計 最大潜熱負荷 ↓ ↓ |  |  |  | 3. 予冷終了後とは上記の次の時刻（通常10時）以降を示します。 | [8 empty] | 連日運転の実用蓄熱負荷 qst0 の計算
| 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 隙間風 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4. 予冷終了後の蓄熱負荷は公比 0.92 により下記のように計算します。 | [8 empty] | qst0=Cp(1+Ct)qbase0-20=1.00× (1+ 0.00 )× 49.8 -20= |  |  |  |  | 29.8 | [W/㎡]
| その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | その他の潜熱負荷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 時刻 | 経過時間 j [h] | Cj0 | 連日分 [W/㎡] | 休日成分 [W/㎡] | 合計 [W/㎡] |  |  | qst0 の決定値 |  |  |  |  | 29.8 | [W/㎡]
(B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (B)潜熱負荷合計 [W] | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 9 | 136 | 9 | 136 | 9 | 136 | Jc-t | 136 | t-Jh | 0 | [11 empty] | 実用蓄熱負荷の休日成分 qst1 の計算
(C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3701 |  | 3391 |  | 3491 |  | 3534 |  | 3545 |  | 3523 |  | 3429 |  | 3313 |  | 3139 |  | 2956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3756 |  | 3399 |  | 3474 |  | 3479 |  | 3473 |  | 3424 |  | 3343 |  | 3252 |  | 3121 |  | 2945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3471 |  | 3013 |  | 3117 |  | 3169 |  | 3159 |  | 3109 |  | 3036 |  | 2945 |  | 2767 |  | 2602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (C)室内全熱負荷 (A)+(B) [W] | [7 empty] | 5708 |  |  | 5770 | 9 | 3701 | 9 | 3756 | 9 | 3471 | Jc-t | 3756 | t-Jh | 5770 |  |  |  | 10 | 1 | 0.92 | 6.3 | 10 | 16.3 |  |  | qst1=(1+1.8Ct-Csr)qbase1=(1+1.8× 0.00 - 0.30 )× 36.0 = |  |  |  |  | 25.2 | [W/㎡]
単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.4 |  | 63.6 |  | 65.5 |  | 66.3 |  | 66.5 |  | 66.1 |  | 64.3 |  | 62.2 |  | 58.9 |  | 55.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70.5 |  | 63.8 |  | 65.2 |  | 65.3 |  | 65.2 |  | 64.2 |  | 62.7 |  | 61 |  | 58.6 |  | 55.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.1 |  | 56.5 |  | 58.5 |  | 59.5 |  | 59.3 |  | 58.3 |  | 57 |  | 55.3 |  | 51.9 |  | 48.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 単位負荷（室内全熱負荷(C)／室面積） [W/m2] | [7 empty] | 107.1 |  |  | 108.3 |  | 69.4 |  | 70.5 |  | 65.1 |  | 70.5 |  | 108.3 |  |  |  | 11 | 2 | 0.85 | 5.9 | 10 | 15.9 |  |  | 暖房設計用実用蓄熱負荷合計値 qst |  |  |  |  | 55 | [W/㎡]
[187 empty] | 12 | 3 | 0.78 | 5.4 | 10 | 15.4
外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷、過冷却負荷及び全負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 外気負荷及び全負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大 |  |  |  |  | 13 | 4 | 0.72 | 5 | 10 | 15
[6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | ⊿h | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | ⊿h | 取得熱量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | ⊿h | 損失熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 取得熱量 | 時刻 | 損失熱量 |  |  |  | 14 | 5 | 0.66 | 4.6 | 10 | 14.6
外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [22 empty] | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 | [12 empty] | 外気風量[㎥/h] | [7 empty] | 110 |  |  | 110 | [13 empty] | 15 | 6 | 0.61 | 4.2 | 10 | 14.2
外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 425 | 12 | 440 | 12.1 | 444 | 12.7 | 466 | 12.5 | 458 | 12.2 | 447 | 12.2 | 447 | 12.1 | 444 | 11.8 | 433 | 11.5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 345 | 9.7 | 356 | 10.1 | 370 | 10.4 | 381 | 10.6 | 389 | 10.3 | 378 | 10.2 | 374 | 10.1 | 370 | 10.1 | 370 | 9.8 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 202 | 6 | 220 | 6 | 220 | 6.2 | 227 | 6.1 | 224 | 5.9 | 216 | 5.8 | 213 | 5.8 | 213 | 5.6 | 205 | 5.8 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気負荷 [W] |  |  | 外気風量×1.2×⊿h[kJ/kg]/3.6 |  |  | 9 | 3.1 | 114 | 9 | 3.2 | 117 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 16 | 7 | 0.56 | 3.9 | 10 | 13.9
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [37 empty] | 17 | 8 | 0.51 | 3.5 | 10 | 13.5
全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4126 |  | 3831 |  | 3935 |  | 4000 |  | 4003 |  | 3970 |  | 3876 |  | 3757 |  | 3572 |  | 3378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4101 |  | 3755 |  | 3844 |  | 3860 |  | 3862 |  | 3802 |  | 3717 |  | 3622 |  | 3491 |  | 3304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3673 |  | 3233 |  | 3337 |  | 3396 |  | 3383 |  | 3325 |  | 3249 |  | 3158 |  | 2972 |  | 2815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 全負荷 [W] | [7 empty] | 5822 |  |  | 5887 | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  | 系統別集計表参照 |  |  |  |  | 18 | 9 | 0.47 | 3.2 | 10 | 13.2
その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | その他の負荷 | [5 empty] | t-x基準 |  |  | t-Jh基準 |  |  | h-t基準 |  | Jc-t基準 |  | Js-t基準 |  | 冷房最大 |  | 暖房最大
[7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [7 empty] | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 |  | 負荷量 | [6 empty] | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | ⊿x | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量 | 時刻 | 負荷量
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[162 empty] | 加湿量[kg/h] |  |  | 外気風量×1.2×⊿x[g/kg]/1000 |  |  | 9 | 5.19 | 0.7 | 9 | 3.49 | 0.5 | [9 empty] | 0.7
備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考 | [5 empty] | (C)室内全熱負荷以降の外気負荷等は、熱源容量計算用の基準別、時刻別の値です。外気負荷を含めた空調機の容量の計算等は別紙「AC-2系統 空調機容量の計算」をご参照ください。 | [47 empty] | 備考

## 系統別集計
負荷仕切紙
系統別集計表
空調機系統ごとに集計し、外気負荷を考慮した空調機の容量を求めています。

## AC-2系統集計表
AC-2系統熱負荷集計および風量一覧表 | [24 empty] | データチェック用の欄
[25 empty] | 設計時の部屋の温湿度 | [7 empty] | 実際の部屋の温湿度（設計時の給気温湿度条件を固定した場合の値） | [7 empty] | 端数切上前の の風量[㎥/h]
[7 empty] | DRC-202系統の冷房時顕熱比= 0.95[-] | [16 empty] | 注：吹出温度差は風量計算用の値で、実際の値ではありません。
階 | 室NO | 室 名 | 面積 [㎡] | 天井高 [m] | 容積 [㎥] | ドライコイルユニット記号 | 冷房負荷（最大値）[W] |  |  |  |  | 再熱 負荷 [W] | 暖房負荷（最大値）[W] |  |  |  |  | 吹出し温度差[K] |  | 送風量[㎥/h] |  |  |  | 換気 回数 [回/h] | 冷房時 |  |  |  | 暖房時 |  |  |  | 冷房時 |  |  |  | 暖房時
[7 empty] | 顕熱 負荷 |  |  | 潜熱 負荷 | 合計 |  | 顕熱 負荷 |  |  | 潜熱 負荷 | 合計 |  |  | ①外気 処理側 | ②ドライ コイル側 | ③換気回数より | ④給気 風量 |  | 乾球温度 | 相対湿度 | 比エンタルピ | 絶対湿度 | 乾球温度 | 相対湿度 | 比エンタルピ | 絶対湿度 | 乾球温度 | 相対湿度 | 比エンタルピ | 絶対湿度 | 乾球温度 | 相対湿度 | 比エンタルピ | 絶対湿度 | 顕熱負荷 より | 給気 風量
[8 empty] | 他ゾーンへ | 合計 |  |  |  |  | 他ゾーンへ | 合計 |  |  | 冷房 | 暖房 | [5 empty] | [℃] | [％] | [kJ/kg] | [g/kg] | [℃] | [％] | [kJ/kg] | [g/kg] | [℃] | [％] | [kJ/kg] | [g/kg] | [℃] | [％] | [kJ/kg] | [g/kg]
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 2.8 | 153.5 | DRC-202 | 6263 |  | 6263 | 318 | 6581 |  | 6289 |  | 6289 | 0 | 6289 | 8.09 | 8.12 | 180 | 2310 | 2310 | 2310 | 15 | 26 | 50 | 53 | 10.5 | 22 | 40 | 38.9 | 6.6 | 26 | 50 | 53.2 | 10.6 | 22 | 40 | 38.9 | 6.6 | 2310.07 | 2310
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 2.8 | 37 | DRC-203 | 980 |  | 980 | 212 | 1192 |  | 1850 |  | 1850 | 0 | 1850 | 10.8 | 18.05 | 120 | 270 |  | 270 | 7.3 | 26 | 50 | 53 | 10.5 | 22 | 40 | 38.9 | 6.6 | 26 | 49 | 52.7 | 10.4 | 19.6 | 46 | 36.5 | 6.6 | 270.5 | 270.5
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 2.8 | 37 | DRC-203 | 1157 |  | 1157 | 212 | 1369 |  | 2006 |  | 2006 | 0 | 2006 | 10.8 | 18.05 | 120 | 320 |  | 320 | 8.6 | 26 | 50 | 53 | 10.5 | 22 | 40 | 38.9 | 6.6 | 26 | 49 | 52.7 | 10.4 | 21.4 | 42 | 38.2 | 6.6 | 319.35 | 319.35
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 2.8 | 149.3 | DRC-203 | 3620 |  | 3620 | 136 | 3756 |  | 5770 |  | 5770 | 0 | 5770 | 10.8 | 18.05 | 110 | 1000 |  | 1000 | 6.7 | 26 | 50 | 53 | 10.5 | 22 | 40 | 38.9 | 6.6 | 26 | 49 | 52.7 | 10.4 | 22.8 | 38 | 39.7 | 6.6 | 999.19 | 999.19
合 計 |  |  | 134.5 |  | 376.8 |  | 12020 | 0 | 12020 | 878 | 12898 | 0 | 15915 | 0 | 15915 | 0 | 15915 |  |  | 530 | 3900 | 2310 | 3900
その他の負荷 |  | ■外気処理ユニットのファンによる発熱負荷 | [9 empty] | ■ドライコイルユニットのファンによる発熱負荷
|  | ファンによる温度上昇=500/(1.006×1.2×1000×(60/100))≒0.69[K] | [9 empty] | ファンによる温度上昇=300/(1.006×1.2×1000×(60/100))≒0.42[K]
|  | 発熱負荷=530×0.69×1.006×1.2×(1000 / 3600)≒123[W] | [9 empty] | 発熱負荷=3,900×0.42×1.006×1.2×(1000 / 3600)≒549[W]
■デシカント除湿により増減した外気(外気処理ユニット)冷却負荷と増減した室内(ドライコイルユニット)冷却負荷
|  | 冷房時室内比エンタルピ - 冷房時外気側ファン出口比エンタルピ=53.0-50.1=2.9[kJ/kg] | [9 empty] | 冷房時室内比エンタルピ - 冷房時外気処理ユニット出口比エンタルピ=53.0-52.3=0.7[kJ/kg]
|  | 増減した外気(外気処理ユニット)冷却負荷=530×2.9×1.2×(1000 / 3600)≒512[W] | [9 empty] | 増減した室内(ドライコイルユニット)冷却負荷=530×0.7×1.2×(1000 / 3600)≒124[W]
■デシカント水分回収により増減した外気(外気処理ユニット)加熱負荷と増減した室内(ドライコイルユニット)加熱負荷
暖房時予熱コイル出口エンタルピ - 暖房時室内比エンタルピ=45.9-38.9=7.0[kJ/kg]
増減した外気(外気処理ユニット)加熱負荷=530×7.0×1.2×(1000 / 3600)≒1,237[W]
■暖房時、デシカントにより回収する（加湿を補助する）水分量
デシカントローター出口絶対湿度 - 外気絶対湿度=0.0025-0.0014=0.0011[kg/kg] 暖房時に回収する水分量=530×0.0011×1.2≒0.7[kg]

## AC-2系統空気線図
AC-2系統空気線図 |  |  | AC-2系統空調機容量の計算
|  | 凡例 | 設計風量 |  | ■外気処理ユニット加湿器容量(立上時、⑬の絶対湿度→⑯の絶対湿度のプロセス)
|  | ①：外気(冷房) |  | デシカント外気処理ユニット外気風量=530[m3/h] |  | 530[m3/h]×1.2[kg/m3]×(0.0066 - 0.0014)[kg/kg] ≒ 3.3[kg/h]
|  | ②：外気処理コイル出口(冷房) |  | デシカント外気処理ユニット余剰排気風量=430[m3/h] |  | 入口空気条件：乾球温度= 2.0[℃]，絶対湿度= 0.0014[kg/kg]
|  | ③：外気側ファン出口(冷房) |  | 代表ドライコイルユニット(DRC-202系統)の風量=2,310[m3/h]
|  | ④：デシカントロータ出口(冷房) |  |  | ■ドライコイルユニット加熱容量(⑰→⑱のプロセス、DRC-202系統 の場合)
| 湿り空気 h-x 線図 大気圧 101.325[kPa] | ⑤：顕熱交換機出口(冷房) | 冷房関連 |  |  | 2,310[m3/h]×1.006[kJ/kg･K]×1.2[kg/m3]
|  | =外気処理ユニット出口(冷房) | ■外気処理ユニット予冷コイル容量(①→②のプロセス) |  |  | ×(30.12 - 22.00)[K] / 3600[sec/h] ≒ 6.3[kW]
|  | ⑥：処理外気-還気 |  | 530[m3/h]×1.2[kg/m3]×(81.6 - 49.4)[kJ/kg] / 3600[sec/h] ≒ 5.7[kW] |  | 入口空気条件：乾球温度= 22.0[℃]，湿球温度= 13.9[℃]
|  | 混合点=ドライコイル入口(冷房) |  | 入口空気条件：乾球温度= 33.7[℃]，湿球温度= 26.2[℃]
|  | ⑦：ドライコイル出口(冷房) |  |  | 注記
|  | ⑧：ドライコイルユニット出口(冷房) | ■外気処理ユニット再生コイル容量(⑩→⑪のプロセス) |  |  | ■②→③，⑦→⑧のプロセスはファン、ダクト系の摩擦熱による温度上昇を示します。
|  | (DRC-202系統 の場合) |  | 430[m3/h]×1.006[kJ/kg･K]×1.2[kg/m3]×(53.27 - 34.73)[K] / 3600[sec/h] ≒ 2.7[kW] |  | ■各コイルなどの容量および加湿容量の値は小数第二位で切り上げています。
|  | ⑨：室内(冷房・DRC-202系統 の場合) |  | 入口空気条件：乾球温度= 34.7[℃]，湿球温度= 21.3[℃] |  | ■乾き空気の密度は厳密には乾球温度により変化しますが、
|  | ⑩：再生コイル入口(冷房) |  |  |  | 計算時は乾球温度約 20[℃]のときの値 1.2[kg/m3] としています。
|  | =顕熱交換機排気側(設計値) | ■ドライコイルユニット冷却容量(⑥→⑦のプロセス、DRC-202系統 の場合) |  |  | ■乾き空気の定圧比熱も同様に一定値 1.006[kJ/kg･K] としています。
|  | ⑪：再生コイル出口(冷房・設計値) |  | 2,310[m3/h]×1.006[kJ/kg･K]×1.2[kg/m3]
|  | ⑫：系統全体の排気(冷房・設計値) |  | ×(26.35 - 17.50)[K] / 3600[sec/h] ≒ 6.9[kW]
|  | A：理論除湿限界ポイント(冷房) |  | 入口空気条件：乾球温度= 26.4[℃]，湿球温度= 18.7[℃]
|  | ⑬：外気(暖房) | 暖房関連
|  | ⑭：予熱コイル出口 | ■外気処理ユニット外気予熱コイル容量(⑬→⑭のプロセス)
|  | ⑮：外気側 |  | 530[m3/h]×1.006[kJ/kg･K]×1.2[kg/m3]
|  | デシカントロータ出口(暖房) |  | ×(42.00 - 2.00)[K] / 3600[sec/h] ≒ 7.1[kW]
|  | ⑯：外気処理ユニット出口(暖房) |  | 入口空気条件：乾球温度= 2.0[℃]，湿球温度= -2.6[℃]
⑰：処理外気-還気
|  | 混合点=ドライコイル入口(暖房) | ■外気処理ユニット加湿器容量(定常時、⑮→⑯のプロセス)
外気条件，システム条件など |  | ⑱：ドライコイルユニット出口(暖房) |  | 530[m3/h]×1.2[kg/m3]×(0.0066 - 0.0025)[kg/kg] ≒ 2.6[kg/h]
■冷房設計用外気条件：33.7[℃]，56[％](h-t基準)，暖房設計用外気条件：2.0[℃]，32[％](t-x基準)，排気風量/外気風量：0.8[-]，外気比：0.08[-](DRC-202系統 の場合) |  | (DRC-202系統 の場合) |  | 入口空気条件：乾球温度= 32.0[℃]，絶対湿度= 0.0025[kg/kg]
■空調機形式：循環式 ，除湿制御：あり(分離形デシカントシステム) ，加湿制御：あり(滴下浸透式) |  | ⑲：室内(暖房・DRC-202系統 の場合)
■デシカント冷房時発現率=50[％]，顕熱交換効率=62.5[％]，暖房時発現率=25[％]，顕熱交換効率=62.5[％] ，顕熱交換機効率=70[％]（冷房時のみ） |  | B：理論除湿限界ポイント(暖房)
Note on N4: 乾球温度：33.70[℃] 相対湿度：56[％] 比エンタルピ：81.6[kJ/kg] 絶対湿度：0.0186[kg/kg] 湿球温度：26.2[℃]
Note on N5: 乾球温度：18.00[℃] 相対湿度：95[％] 比エンタルピ：49.4[kJ/kg] 絶対湿度：0.0123[kg/kg] 湿球温度：17.4[℃]
Note on N6: 乾球温度：18.69[℃] 相対湿度：91[％] 比エンタルピ：50.1[kJ/kg] 絶対湿度：0.0123[kg/kg] 湿球温度：17.7[℃]
Note on N7: 乾球温度：35.98[℃] 相対湿度：23[％] 比エンタルピ：58.0[kJ/kg] 絶対湿度：0.0085[kg/kg] 湿球温度：20.3[℃]
Note on N8: 乾球温度：30.39[℃] 相対湿度：31[％] 比エンタルピ：52.3[kJ/kg] 絶対湿度：0.0085[kg/kg] 湿球温度：18.5[℃]
Note on N10: 乾球温度：26.35[℃] 相対湿度：49[％] 比エンタルピ：53.2[kJ/kg] 絶対湿度：0.0105[kg/kg] 湿球温度：18.7[℃]
Note on N12: 乾球温度：17.50[℃] 相対湿度：83[％] 比エンタルピ：44.1[kJ/kg] 絶対湿度：0.0105[kg/kg] 湿球温度：15.7[℃]
Note on N13: 乾球温度：17.92[℃] 相対湿度：81[％] 比エンタルピ：44.5[kJ/kg] 絶対湿度：0.0105[kg/kg] 湿球温度：15.9[℃]
Note on N15: 乾球温度：26.00[℃] 相対湿度：50[％] 比エンタルピ：53.2[kJ/kg] 絶対湿度：0.0106[kg/kg] 湿球温度：18.8[℃]
Note on N16: 乾球温度：34.73[℃] 相対湿度：30[％] 比エンタルピ：61.9[kJ/kg] 絶対湿度：0.0105[kg/kg] 湿球温度：21.3[℃]
Note on N18: 乾球温度：53.27[℃] 相対湿度：12[％] 比エンタルピ：80.9[kJ/kg] 絶対湿度：0.0105[kg/kg] 湿球温度：26.3[℃]
Note on N19: 乾球温度：26.00[℃] 相対湿度：50[％] 比エンタルピ：52.9[kJ/kg] 絶対湿度：0.0105[kg/kg] 湿球温度：18.7[℃]
Note on N20: 乾球温度：37.76[℃] 相対湿度：12[％] 比エンタルピ：50.0[kJ/kg] 絶対湿度：0.0047[kg/kg] 湿球温度：17.9[℃]
Note on N22: 乾球温度：2.00[℃] 相対湿度：32[％] 比エンタルピ：5.5[kJ/kg] 絶対湿度：0.0014[kg/kg] 湿球温度：-2.6[℃]
Note on N23: 乾球温度：42.00[℃] 相対湿度：3[％] 比エンタルピ：45.9[kJ/kg] 絶対湿度：0.0014[kg/kg] 湿球温度：16.6[℃]
Note on N24: 乾球温度：32.00[℃] 相対湿度：9[％] 比エンタルピ：38.6[kJ/kg] 絶対湿度：0.0025[kg/kg] 湿球温度：13.9[℃]
Note on N26: 乾球温度：21.98[℃] 相対湿度：40[％] 比エンタルピ：38.9[kJ/kg] 絶対湿度：0.0066[kg/kg] 湿球温度：13.9[℃]
Note on N27: 乾球温度：22.00[℃] 相対湿度：40[％] 比エンタルピ：38.9[kJ/kg] 絶対湿度：0.0066[kg/kg] 湿球温度：13.9[℃]
Note on N29: 乾球温度：30.12[℃] 相対湿度：25[％] 比エンタルピ：47.2[kJ/kg] 絶対湿度：0.0066[kg/kg] 湿球温度：16.8[℃]
Note on N31: 乾球温度：22.00[℃] 相対湿度：40[％] 比エンタルピ：38.9[kJ/kg] 絶対湿度：0.0066[kg/kg] 湿球温度：13.9[℃]
Note on N32: 乾球温度：36.12[℃] 相対湿度：3[％] 比エンタルピ：39.0[kJ/kg] 絶対湿度：0.0010[kg/kg] 湿球温度：14.0[℃]

## AC-2系統 DC
AC-2系統ドライコイルユニット容量計算表
階 | 室NO | 室 名 | 風量 [m3/h] | 冷房時冷却容量 | [5 empty] | 暖房時加熱容量 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 出入口温度[℃] |  |  | 温度差 [K] | 容量 |  | 出入口温度[℃] |  |  | 温度差 [K] | 容量
|  |  |  | 入口 |  | 出口乾球温度 |  |  |  | 入口 |  | 出口乾球温度
|  |  |  | 乾球温度 | 湿球温度 |  |  | [W] | [kW] | 乾球温度 | 湿球温度 |  |  | [W] | [kW]
DRC-202系統
2 | 201 | 事務室 | 2310
DRC-202系統合計 |  |  | 2310 | 26.35 | 18.7 | 17.49 | 8.43 | 6864 | 6.9 | 22 | 13.9 | 30.12 | 8.12 | 6290 | 6.3
DRC-203系統
2 | 204 | 更衣室(M) | 270
2 | 205 | 更衣室(F) | 320
2 | 208 | 展示スペース | 1000
DRC-203系統合計 |  |  | 1590 | 26.97 | 18.6 | 14.78 | 11.77 | 6500 | 6.5 | 22 | 13.9 | 40.05 | 18.05 | 9624 | 9.7

## 熱源集計
負荷仕切紙
熱源集計表
熱源負荷を集計しています。

## R-1系統冷熱源
R-1系統冷熱源集計表
階 | 室NO | 室 名 | 面積 [㎡] | 冷房負荷[W] | [23 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
h-t基準
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 708 | 714 | 750 | 738 | 720 | 720 | 714 | 696 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 480 | 484 | 508 | 500 | 488 | 488 | 484 | 472 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 480 | 484 | 508 | 500 | 488 | 488 | 484 | 472 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 440 | 444 | 466 | 458 | 447 | 447 | 444 | 433 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ファン発熱負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | デシカント除湿により増減した外気冷却負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672 | 2743 | 2761 | 2867 | 2831 | 2778 | 2778 | 2761 | 2708 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■AC-2系統 ドライコイル側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316 | 4991 | 5256 | 5263 | 5895 | 5908 | 5646 | 5264 | 4776 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1149 | 1170 | 1180 | 1192 | 1192 | 1169 | 1159 | 1123 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1274 | 1313 | 1329 | 1329 | 1319 | 1291 | 1274 | 1232 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 3391 | 3491 | 3534 | 3545 | 3523 | 3429 | 3313 | 3139 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ファン発熱負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | デシカント外気処理ユニットにより増減した冷却負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 11478 | 11903 | 11979 | 12634 | 12615 | 12208 | 11683 | 10943 | 10255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h-t基準合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14822 | 14221 | 14664 | 14846 | 15465 | 15393 | 14986 | 14444 | 13651 | 12910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jc-t基準
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 570 | 594 | 612 | 624 | 606 | 600 | 594 | 594 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 388 | 404 | 416 | 424 | 412 | 408 | 404 | 404 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 388 | 404 | 416 | 424 | 412 | 408 | 404 | 404 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 356 | 370 | 381 | 389 | 378 | 374 | 370 | 370 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ファン発熱負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | デシカント除湿により増減した外気冷却負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 | 2337 | 2407 | 2460 | 2496 | 2443 | 2425 | 2407 | 2407 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■AC-2系統 ドライコイル側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205 | 4810 | 5168 | 5336 | 6085 | 6155 | 5964 | 5550 | 5026 | 4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1124 | 1158 | 1168 | 1175 | 1165 | 1155 | 1144 | 1123 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 1330 | 1369 | 1365 | 1342 | 1308 | 1282 | 1258 | 1226 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756 | 3399 | 3474 | 3479 | 3473 | 3424 | 3343 | 3252 | 3121 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ファン発熱負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | デシカント外気処理ユニットにより増減した冷却負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144 | 11336 | 11842 | 12021 | 12748 | 12725 | 12417 | 11877 | 11169 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jc-t基準合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14428 | 13673 | 14249 | 14481 | 15244 | 15168 | 14842 | 14284 | 13576 | 12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Js-t基準
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 348 | 348 | 360 | 354 | 336 | 330 | 336 | 324 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 240 | 240 | 248 | 244 | 236 | 232 | 232 | 224 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 240 | 240 | 248 | 244 | 236 | 232 | 232 | 224 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 220 | 220 | 227 | 224 | 216 | 213 | 213 | 205 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ファン発熱負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | デシカント除湿により増減した外気冷却負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 1683 | 1683 | 1718 | 1701 | 1659 | 1642 | 1648 | 1612 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■AC-2系統 ドライコイル側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742 | 4754 | 5656 | 5925 | 6581 | 6548 | 6197 | 5565 | 4727 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 1038 | 1071 | 1092 | 1094 | 1082 | 1074 | 1070 | 1036 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1237 | 1280 | 1286 | 1258 | 1220 | 1192 | 1171 | 1128 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 3013 | 3117 | 3169 | 3159 | 3109 | 3036 | 2945 | 2767 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ファン発熱負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | デシカント外気処理ユニットにより増減した冷却負荷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11196 | 10715 | 11797 | 12145 | 12765 | 12632 | 12172 | 11424 | 10331 | 9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Js-t基準合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12791 | 12398 | 13480 | 13863 | 14466 | 14291 | 13814 | 13072 | 11943 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
最大値(h-t基準，13時)を含む基準 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14822 | 14221 | 14664 | 14846 | 15465 | 15393 | 14986 | 14444 | 13651 | 12910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上記÷1000 [kW] (小数点以下切上げ) |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
単位負荷[W/m2] (小数点以下四捨五入) |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 106 | 109 | 110 | 115 | 114 | 111 | 107 | 101 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## B-1系統再熱・再生熱源
B-1系統再熱・再生熱源集計表
階 | 室NO | 室 名 | 面積 [㎡] | 冷房負荷[W] | [23 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
h-t基準
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
|  | デシカントローター再生熱源 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h-t基準合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jc-t基準
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
|  | デシカントローター再生熱源 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jc-t基準合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Js-t基準
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
|  | デシカントローター再生熱源 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Js-t基準合計 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
最大値(h-t基準，9時)を含む基準 |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上記÷1000 [kW] (小数点以下切上げ) |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
単位負荷[W/m2] (小数点以下四捨五入) |  |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## R-1系統温熱源
R-1系統温熱源集計表
階 | 室NO | 室 名 | 面積 [㎡] | 暖房負荷[W] |  | 備考
|  |  |  | t-x基準 | t-Jh基準
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 180 | 180
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 104 | 108
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 116 | 116
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 114 | 117
|  | デシカント水分回収により増減した外気加熱負荷 |  | 1237 | 1237
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 1751 | 1758
■AC-2系統 ドライコイル側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 6209 | 6289
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 1834 | 1850
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 1986 | 2006
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 5708 | 5770
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | 15737 | 15915
総 合 計 |  |  | 134.5 | 17488 | 17673
上記÷1000 [kW] (小数点以下切上げ) |  |  | 134.5 | 18 | 18
単位負荷[W/m2] (小数点以下四捨五入) |  |  | 134.5 | 130 | 131

## 市水系統加湿源
市水系統加湿源集計表
階 | 室NO | 室 名 | 面積 [㎡] | 加湿器仕様 |  |  |  |  | 加湿量、給水量、蒸気量、一時側蒸気量 | [7 empty] | 備考
|  |  |  | 加湿器 種別 | 給水有効 利用率 [％] | 加湿蒸気 比エンタルピ [kJ/kg] | 一時側蒸気 蒸発潜熱 [kJ/kg] | 熱交換 効率 [％] | t-x基準 |  |  |  | t-Jh基準
[9 empty] | 加湿量 [kg/h] | 給水量 [kg/h] | 蒸気量 [kg/h] | 一時側 蒸気量 [kg/h] | 加湿量 [kg/h] | 給水量 [kg/h] | 蒸気量 [kg/h] | 一時側 蒸気量 [kg/h]
■AC-2系統 外気処理側 (同系統セット数=1)
2 | 201 | 事務室 | 54.8 | 滴下浸透式 | 60 |  |  |  | 1.1 | 1.9 |  |  | 0.8 | 1.4
2 | 204 | 更衣室(M) | 13.2 | 滴下浸透式 | 60 |  |  |  | 0.7 | 1.2 |  |  | 0.5 | 0.9
2 | 205 | 更衣室(F) | 13.2 | 滴下浸透式 | 60 |  |  |  | 0.7 | 1.2 |  |  | 0.5 | 0.9
2 | 208 | 展示スペース | 53.3 | 滴下浸透式 | 60 |  |  |  | 0.7 | 1.2 |  |  | 0.5 | 0.9
|  | デシカント外気処理ユニットによる回収水分量 |  | --- | 60 |  |  |  | -0.7 | -1.2 |  |  | -0.7 | -1.2
AC-2系統合計 |  |  | 134.5 | [5 empty] | 2.5 | 4.3 | 0 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 0
総 合 計 |  |  | 134.5 | [5 empty] | 2.5 | 4.3 | 0 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 0
単位負荷[g/m2] (小数点以下四捨五入) |  |  | 134.5 | [5 empty] | 18.6 |  |  |  | 11.9