## 各室熱負荷入力シート一覧表
各室熱負荷入力シート一覧表 | [14 empty] | 各室熱負荷入力シート一覧表
| 外界条件参照地点ID |  | 363_東京 | HASPEE※1外界データの各地点のデータフォルダ名称です。
| 地中温度参照地点名 |  | 東京 | 地中部分の負荷を旧来の方法で計算するときに参照する地点名称です。
| 熱貫流率データ名 |  | 小規模工場例題.hluv | 熱貫流率、無次元化貫流応答係数計算用の定義データファイル名です。（非空調室温度条件シート・庇条件も含まれています）
| 建物方位角 |  | 20 | 真北に対するプラントノースの変位角度[°]です。（時計回りが正、-22.5[°]～22.5[°]の範囲で設定します。）
| Albedo |  | 0.15 | 地表面反射率のことで、標準値は0.15です。建物の周囲の地面がすべて白タイルの時など大きくなります。
| 顧客名 |  | 某社 | ドキュメントの表紙に書き込む施主又はクライアント名です。
| プロジェクト名 |  | 某プロジェクト | 同じくドキュメントの表紙に書き込むプロジェクト名です。
| 計算対象シート | [9 empty] | 部分は必ず記入
| 階 | 室NO | 室名（ゾーン名） | 系統記号 | 計算対象 | 他ゾーン負担 分室NO | T.H. or D.C.記号 | サーモ 設置 |  |  | 計算対象欄
計算対象の部屋は半角数字で 1 を記入します。
| 2 | 201 | 事務室 | AC-2 | 1 |  | DRC-202 |  |  |  | 0または空白のときは計算対象外となります。
| 2 | 204 | 更衣室(M) | AC-2 | 1 |  | DRC-203 |  |  |  | 基準階で各階ユニット方式の場合、「系統別条件表」シートの
| 2 | 205 | 更衣室(F) | AC-2 | 1 |  | DRC-203 |  |  |  | 「空調機系統」の「台数欄」に階数を記入します。
| 2 | 208 | 展示スペース | AC-2 | 1 |  | DRC-203
部分は省略可能
他ゾーン負担分室NO欄
空調機、熱源集計時に顕熱負荷の一部と潜熱負荷を
他のゾーンに負担させる場合、そのゾーンの室NOを記入。
多少煩雑であるため、オンラインマニュアル兼ヘルプをご参照ください。
T.H. or D.C.記号欄
「系統別条件表」の「再熱又は除湿方式.」欄で
1 又は 11 を指定した場合
ターミナルヒータ又はドライコイル記号を記入します。（任意の文字列）
「系統別条件表」の「再熱又は除湿方式.」欄の 11 は、
分離形ドライコイルシステムを意味します。
サーモ設置欄
ルームサーモを設置する場合は 1 を入力します。
ターミナルヒータ、分離形ドライコイルユニットを使用するとき
各ユニットごとに1室設置できます。
1室も設置されていないときは、
各ユニットごとのリターンエアー温度制御となります。
空調機内部ヒータ、一体形ドライコイルシステムの場合
空調機 1 系統ごとに1室設置できます。
1室も設置されていないときは、
空調機のリターンエアー温度制御となります。
■サーモ設置室を指定した場合の熱源負荷について
サーモ設置室を指定した場合、
室内温度は、サーモ設置室の条件に依存しますが、
外気負荷以外の熱源負荷は、
常にリターンエアー温度制御であるとして集計されます。
（外気負荷計算に用いる比エンタルピ差に対しては
その影響が非常に大きいため、
ルームサーモによる影響がフィードバックされます。）
部分はエクセル負荷計算が記入します
系統記号欄
「系統別条件表」の「空調機系統」欄の
「系統記号」欄に記入した記号を記入します。
部分はこの入力データブックのもっとも基礎的なデータです。
できる限り [負荷計算]→[外界条件等]
および [負荷計算]→[各室入力シート挿入]コマンドを用いて記入してください。
外界条件参照地点ID
エクセル負荷計算はHASPEEの外界データを使用します。
HASPEE外界データは国内842地点の膨大なデータを
フォルダごとに格納したものです。
フォルダに含まれるデータはすべて必要です。
一つでも欠けているデータがあるとエラーが発生します。
地中温度参照地点名
HASPEEでは、土間床および地中壁の暖房負荷を
赤坂・坂井の方法※2により算出することを標準としています。
この方法は、外気に面している部分に対して
周長基準熱貫流率と地中の実効温度差を用いて計算する方法です。
これに対して旧来より用いられている方法、
すなわち構造体に土壌1mを加えて仮想的な構造体とし
地中温度を用いて計算する方法を用いたい場合は、
地中深度に対する温度条件が必要です。
また、WEB上に公開されている一次エネルギー消費量算定プログラムでは、
土間床および地中壁のデータを必要とするため
必ずこれに対するのデータを設定する必要があります。
両方のデータを設定した場合、
エクセル負荷計算は赤坂・坂井の方法を優先します。
ただし、一次エネルギー消費量算定プログラムの入力シートには
後者のデータを書き込みます。
熱貫流率データ名
熱貫流率を計算するときに必要な壁構造データファイルの名称です。
このブックには、使用する窓ガラスのデータ、
日照面積率を計算するときの庇の寸法データ、
さらに、非空調室のうち、隣室温度差係数だけでは計算しにくい部屋の
外気温度に対する温度差などを定義したデータを含みます。
また、壁構造のデータは、実効温度差を計算で算出したい場合、
実効温度差計算用無次元化貫流応答係数の計算にも使用します。
建物方位角
エクセル負荷計算は
一次エネルギー消費量算定プログラム入力シートとの互換性を考慮し
壁面方位には8方位を使用します。
しかしながら、8方位というのはかなり粗い値で
外壁、窓ガラスの計算に最も大きな影響を与える
日射負荷の値に対し大きな誤差を与えます。
そこで8方位を補完するために、
建物の方位角を設定できるようにしてあります。
ただし、ここに0以外の値を書き込むと、エクセル負荷計算は
HASPEEのいくつかのテーブルデータを使用せず、
計算によってこれらを算出します。
上記の対象になるデータは以下です。
・ガラス透過日射熱取得
・実効温度差
・日照面積率計算に使用するtanφ,tanγ
Albedo（地表面反射率）
この値は地表面からの拡散日射量を用いるときに使用する値です。
日射負荷は計算に最も大きな影響を与えます。
もし、調査によりこの値がわかる場合はその値を記入してください。
この値が0.15以外の場合、
建物方位角に0以外の値を設定したときと同じように
日射負荷を計算により求めます。
参考
エクセル負荷計算が計算によって実効温度差などを求めるときの方法
[10 empty] | HASPEEデータ |  | 水平面全天日射量
エクセル負荷計算
[10 empty] | 基本設定ブック |  |  | 直散分離モデル
[10 empty] | このシート |  | 建物方位角・Albedo
夜間放射量考慮の有無
[10 empty] | 各室条件 |  | 壁面傾斜角・壁面方位
[10 empty] | 建物方位角 |  | 太陽定数
[11 empty] | 壁面傾斜角 |  |  | 直達
[10 empty] | 乾球温度・夜間放射量 |  |  |  | 準直達
拡散
[10 empty] | 壁面傾斜角 |  |  |  | 2成分
[10 empty] | ・壁面方位 |  | 壁体構造 |  | 地表面
[10 empty] | U値テーブルブック |  |  |  | 拡散
標準及びユーザー
定義基礎データ
熱伝導率
[11 empty] | 庇寸法 | 容積比熱
ガラス日射熱取得率について
ガラスの入射角特性を考慮した熱取得率を求める際、
3[mm]透明ガラス（単層）で計算します。
この時の垂直入射時の太陽光透過率、反射率はそれぞれ
0.86および0.08（日本板硝子資料より）とし、
外表面熱伝達率、内表面熱伝達率はJIS R3106及びJIS R3107の、
「光学薄膜を施してない板ガラス」の場合を基準にしています。
大気圏外法線面日射量の計算について
大気圏外法線面日射量の計算時に用いる太陽位置の計算には、
デフォルトの設定では山崎※3の式を使用します。
実効温度差計算用無次元化貫流応答係数について
応答係数を再計算しなければならないとき
用いる励振は二等辺三角波で、
項数は当該時刻を含めて168（y0～ｙ167、1週間分）です。
これにより計算できる構造体は、
おおむねRC単層壁で厚さ750mmまでです。
これを超えるような重量壁では、無次元化応答係数の総和は
1を下回ります。（貫流応答係数の総和が熱貫流率に到達しません）
斜面日射量の計算について
Perezによる斜面日射量の計算過程において算出される
太陽方向の高輝度拡散成分は、直達成分として扱います。
また、地表面付近からの拡散成分に対するガラス入射角特性の計算時は、
一様天空成分と同様、完全拡散として扱います。
太陽高度が低いときの大気透過率
大気透過率をパラメータとする直散分離モデル（渡辺※5、永田※6）においては、
大気透過率は直散分離式自体を用いて収束計算（二分法）しますが、
このとき、太陽高度角が小さい場合、
大気透過率が0.9を超えるなどの
現実離れした結果になるときがあります。
このため、エクセル負荷計算は、
大気透過率の上限値を0.85としています。
また、太陽高度角が0に近い場合、形態係数を計算するときの
Cosecの値が異常に大きくなり、正常な値が求められないため
太陽高度角の最低値を3[°]として計算しています。
ただし、このような現象が起きるのは
主に日の出、日の入り時刻付近であるため、
ピーク値の計算に影響を及ぼすことはあまりないと考えられます。
補足
すべての計算においてHASPEEのオリジナルデータを使用するためには
HASPEEのオリジナルデータ以外を一切使用したくないとき、
すなわち、エクセル負荷計算が持っている
日射量や実効温度差の計算機能を一切使用したくない場合は
以下のようにしてください。
1.建物方位角は0[°]とする
2.斜面（外壁、ガラス、屋根）の傾斜角はすべて90[°]又は0[°]とする
（方位文字列の後に角度を示す数字を記入しない）
3.外壁、屋根、ピロティ―床には、Ⅰ～Ⅳの壁タイプを指定する
4.Albedoは0.15とする
5.夜間放射量は考慮しない設定とする
6.直散分離モデルに「渡辺モデル」を指定する
参考文献
[9 empty] | ※１) | 公益社団法人 空気調和・衛生工学会:試して学ぶ熱負荷HASPEE ～新最大熱負荷計算法～(2012-10),丸善
（同法人ホームページ上に公開されている外界データ、窓データを含む）
[9 empty] | ※２) | 赤坂 裕:土間床および地下壁面・床面の熱負荷計算法,空気調和・衛生工学 (1982-9)
[9 empty] | ※３) | 山崎均:日照環境のための基礎計算式,日本建築学会論文報告集第288号(1980)
[9 empty] | ※４) | Richard Perez,Pierre Ineichen,Robert Seals,Joseph Michalsky,and Ronald Stewart:
MODELING DAYLIGHT AVAILABILITY AND IRRADIANCE COMPNENTS FROM DIRECT AND GLOBAL IRRADIANCE(1990)
[9 empty] | ※５) | 渡辺俊之,浦野良美,林徹夫:水平面全天日射量の直散分離と傾斜面日射量の推定,日本建築学会論文報告集第330号(1983)
[9 empty] | ※６) | 永田忠彦:天空日射に関する Berlage の式に対する疑問,日本建築学会大会学術講演梗概集(計画系),1975
直散分離
斜面日射量計算
(Perezモデル※4)
相当外気温度計算
応答係数計算
実効温度差
ガラス入射角特性から熱取得率計算
ガラス透過日射熱取得
庇を考慮したガラス透過日射熱取得
tanφ,tanγ,
日照面積率の計算
大気圏外
日射量計算

## 系統別条件表内部ヒータ除湿なし
系統別条件表 | [38 empty] | 系統別条件表V2
系統ごとの条件設定表（個別パッケージなどの場合は系統0とします） | [36 empty] | 各欄の記入方法（分離形デシカントシステムの場合は、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。）
|  | 部分：リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力できます。特にデシカント使用の場合はリボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。 | [34 empty] | 空調機系統欄
|  | 部分：系統10までは、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[外気条件・空調機系統名]で入力できます。それ以降の系統はそのままシートに記入します。 | [34 empty] | 系統記号；空調機系統を示す任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
「各室負荷入力シート一覧表」に系統名が記載されていても、本シートに記載がなければ、系統0 = 個別系統となります。
系統番号 | 空調機系統 |  | 熱源系統記号 | [5 empty] | 冷房時室内乾球温度[℃] | 冷房時室内相対湿度[％] | 暖房時室内乾球温度[℃] | 暖房時室内相対湿度[％] | 空調機形式 | 除湿 制御 | 再熱 又は 除湿方式 | 加湿器 種別 | 全(顕)熱交換機効率[％] | 中央空調機又はドライコイルシステムの外気処理ユニット | [6 empty] | ドライコイル又はドライコイルユニット |  |  |  | 風量比 =排気 /外気 [-] | デシカントの条件 | [6 empty] | 系統0は個別系統用です。すべて各室負荷入力シートの値に従います。
| 系統記号 | 台数 | 冷熱源 | 再熱源 | 温熱源 | ドライコイル冷熱源 | ドライコイル温熱源 | 加湿源 | [9 empty] | 冷却コイル出口相対湿度[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | 外気処理ｺｲﾙ 出口温度上限 [℃] | ファン |  | 外気ヒータ |  | 冷却コイル出口相対湿度上限[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | ファン |  |  | 冷房時 |  |  |  |  | 暖房時 |  | 台数；同系統のシステムの台数を半角数字で記入します。省略すると 1 台となります。
[21 empty] | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] | 有無 | 出口温度 [℃] |  |  | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] |  | 再生熱源記号 | 設計 基準 | 再生 温度 [℃] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 熱源系統記号欄
冷熱源～加湿源共、任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
ビルマルの場合は空白にすると、冷熱源と温熱源は空調機系統、ビルマル以外で空白の場合は個別系統となります。
室内温湿度欄
0 | [7 empty] | 市水 | [7 empty] | -1 | [20 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときの設計温湿度を記入します。
1 | AC-2 | 1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | 市水 | 26 | 50 | 22 | 40 | 0 |  |  | -1 |  | 95 | 12 | 42 | 500 | 60 | [14 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときは、各室の温湿度条件はこの欄の設定値に統一されます。
2 | [36 empty] | 空調機形式欄
3 | [36 empty] | 循環式（外気混合式）空調機又はドライコイルシステム= 0 ，オールフレシュ空調機= 1 ，外気処理空調機= 2
4 | [36 empty] | ビルマル= 3 ，ファンコイル=4 ，ビルマル+外気処理=5 ，ファンコイル+外気処理=6
5 | [36 empty] | 除湿御欄
6 | [36 empty] | 冷房時に除湿制御をする場合は 1 を記入します。（空白にすると冷房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
7 | [36 empty] | 空調機形式欄に 0 又は 1 を指定したときのみ有効です。
8 | [36 empty] | 再熱又は除湿方式欄
9 | [36 empty] | 中央空調機内ヒータを使用する場合は 0，一体形ドライコイルシステムの場合は 10
10 | [36 empty] | 部屋またはゾーンごとにターミナルヒータを使用する場合は 1 （1 を指定しても空調機内ヒータが必要な場合は併用となります。）
11 | [36 empty] | （1 の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄ににターミナルヒータ記号を記入）
12 | [36 empty] | また、除湿制御欄に 1 を指定すると、ヒータは再熱ヒータとしても使用されます。
13 | [36 empty] | 分離形ドライコイルシステムAの場合は 11 ，分離形ドライコイルシステムBの場合は 12,分離形デシカントシステムの場合は17
14 | [36 empty] | （11 ，12 ，127の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄にドライコイルユニット記号を記入）
15 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
16 | [36 empty] | ドライコイルシステムの場合、空調機形式は必ず 0 になり、中央空調機内部に外気冷却除湿コイルが設定されます。
17 | [36 empty] | 加湿器種別欄
18 | [36 empty] | 種別；滴下浸透式= -1，超音波式= -2，高圧水スプレー式= -3，蒸気スプレー= 1，電熱式= 2、電極式= 3，間接蒸気式= 4
19 | [36 empty] | ，加湿なし=空白 （空白にすると加湿が行われないため暖房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
20 | [36 empty] | 蒸気スプレーの場合は下記のドロップより加湿用蒸気圧力、間接蒸気式の場合は加熱蒸気圧力を選択（共にゲージ圧）
21 | [36 empty] | 加湿用蒸気圧力（ゲージ圧） | 4
22 | [36 empty] | 加熱用蒸気圧力（ゲージ圧） | 12
23 | [36 empty] | 全熱交換機効率欄
24 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。 3 ，4 の場合は各室熱負荷入力シートに設定した値となります。
25 | [36 empty] | エンタルピ交換効率を、全熱交換器の場合は正の整数、顕熱交換機の場合は負の整数で記入します。
26 | [36 empty] | 冷却コイル出口相対湿度（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
27 | [36 empty] | エアーハンドリングユニットで 95 程度、パッケージ型空調機で90程度、ビルマル、ファンコイルの場合は記入不要です。
28 | [36 empty] | ドライコイルの場合は除湿プロセスに入らない相対湿度の上限値を記入してください。
29 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
30 | [36 empty] | 冷却コイル出口露点温度下限欄（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
31 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
32 | [36 empty] | これが現実離れした結果にならないよう、冷却コイル出口の露点温度を指定してください。
33 | [36 empty] | 通常は、空調機から見た冷水出口温度程度としてください。（たとえば12[℃]）
34 | [36 empty] | 限界は、空調機側からみた冷水入り口温度 + 3[K]程度です。
35 | [36 empty] | 記入しない場合は 0 [℃] となります。
36 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
37 | [36 empty] | ファン欄（空調機形式欄に 3 ，4 を指定したときは記入不要です。）
38 | [36 empty] | 空調機のファンによる発熱を計算するために用います。
39 | [36 empty] | ドライコイルユニットのファンに関しては、「再熱又は除湿方式」欄 に 11 ，12 を指定した場合のみ記入します。
40 | [36 empty] | 全静圧[Pa]；機外、機内の合計の静圧又は全圧[Pa]です。
41 | [36 empty] | 静圧効率；圧力に静圧を記入したときは静圧効率、全圧を記入したときは全圧効率です。
42 | [36 empty] | 静圧効率、全圧効率が不明な場合は 60 [％] 程度としてください。
43 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
44 | [36 empty] | 外気処理コイル出口温度上限欄（ドライコイルシステムの場合のみ記入が必要です。）
45 | [36 empty] | 外気処理側コイルの加熱時の出口温度の上限値を記入します。温水の場合、温水入口温度 - 3[℃] 程度が限界です。
46 | [36 empty] | 外気ヒータ欄（暖房時のみ）
47 | [36 empty] | 空調機内コイル、全熱交換機の凍結防止の目的で使用します。外気ヒータは全熱交換器の前に入ります。
48 | [36 empty] | 有無；使用するときは1を記入します。
49 | [36 empty] | 出口温度に設定できる温度は 2[℃]～5[℃] です。
50 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
蒸気圧表示 | ゲージ圧力[kPa] | ゲージ圧力[Kg/cm2] | ゲージ圧力[Kg/cm2]
大気圧 | 0 | 0 | 0
0.03[MPa] (0.31[kg/cm2]) | 30 | 0.31 | 0.31
0.034[MPa] (0.35[kg/cm2]) | 34 | 0.35 | 0.35
0.035[MPa] (0.36[kg/cm2]) | 35 | 0.36 | 0.36
0.049[MPa] (0.5[kg/cm2]) | 49 | 0.5 | 0.5
0.05[MPa] (0.51[kg/cm2]) | 50 | 0.51 | 0.51
0.069[MPa] (0.7[kg/cm2]) | 69 | 0.7 | 0.7
0.07[MPa] (0.71[kg/cm2]) | 70 | 0.71 | 0.71
0.098[MPa] (1[kg/cm2]) | 98 | 1 | 1
0.1[MPa] (1.02[kg/cm2]) | 100 | 1.02 | 1.02
0.196[MPa] (2[kg/cm2]) | 196 | 2 | 2
0.2[MPa] (2.04[kg/cm2]) | 200 | 2.04 | 2.04
0.294[MPa] (3[kg/cm2]) | 294 | 3 | 3
0.3[MPa] (3.06[kg/cm2]) | 300 | 3.06 | 3.06
0.392[MPa] (4[kg/cm2]) | 392 | 4 | 4
0.4[MPa] (4.08[kg/cm2]) | 400 | 4.08 | 4.08
0.49[MPa] (5[kg/cm2]) | 490 | 5 | 5
0.5[MPa] (5.1[kg/cm2]) | 500 | 5.1 | 5.1
0.588[MPa] (6[kg/cm2]) | 588 | 6 | 6
0.6[MPa] (6.12[kg/cm2]) | 600 | 6.12 | 6.12
0.686[MPa] (7[kg/cm2]) | 686 | 7 | 7
0.7[MPa] (7.14[kg/cm2]) | 700 | 7.14 | 7.14
0.785[MPa] (8[kg/cm2]) | 785 | 8 | 8
0.8[MPa] (8.16[kg/cm2]) | 800 | 8.16 | 8.16
0.883[MPa] (9[kg/cm2]) | 883 | 9 | 9 | [33 empty] | 空調機形式欄に1～2を指定したときのみ有効です。
0.9[MPa] (9.18[kg/cm2]) | 900 | 9.18 | 9.18
0.981[MPa] (10[kg/cm2]) | 981 | 10 | 10
1[MPa] (10.2[kg/cm2]) | 1000 | 10.2 | 10.2

## 系統別条件表内部ヒータ除湿あり
系統別条件表 | [38 empty] | 系統別条件表V2
系統ごとの条件設定表（個別パッケージなどの場合は系統0とします） | [36 empty] | 各欄の記入方法（分離形デシカントシステムの場合は、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。）
|  | 部分：リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力できます。特にデシカント使用の場合はリボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。 | [34 empty] | 空調機系統欄
|  | 部分：系統10までは、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[外気条件・空調機系統名]で入力できます。それ以降の系統はそのままシートに記入します。 | [34 empty] | 系統記号；空調機系統を示す任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
「各室負荷入力シート一覧表」に系統名が記載されていても、本シートに記載がなければ、系統0 = 個別系統となります。
系統番号 | 空調機系統 |  | 熱源系統記号 | [5 empty] | 冷房時室内乾球温度[℃] | 冷房時室内相対湿度[％] | 暖房時室内乾球温度[℃] | 暖房時室内相対湿度[％] | 空調機形式 | 除湿 制御 | 再熱 又は 除湿方式 | 加湿器 種別 | 全(顕)熱交換機効率[％] | 中央空調機又はドライコイルシステムの外気処理ユニット | [6 empty] | ドライコイル又はドライコイルユニット |  |  |  | 風量比 =排気 /外気 [-] | デシカントの条件 | [6 empty] | 系統0は個別系統用です。すべて各室負荷入力シートの値に従います。
| 系統記号 | 台数 | 冷熱源 | 再熱源 | 温熱源 | ドライコイル冷熱源 | ドライコイル温熱源 | 加湿源 | [9 empty] | 冷却コイル出口相対湿度[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | 外気処理ｺｲﾙ 出口温度上限 [℃] | ファン |  | 外気ヒータ |  | 冷却コイル出口相対湿度上限[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | ファン |  |  | 冷房時 |  |  |  |  | 暖房時 |  | 台数；同系統のシステムの台数を半角数字で記入します。省略すると 1 台となります。
[21 empty] | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] | 有無 | 出口温度 [℃] |  |  | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] |  | 再生熱源記号 | 設計 基準 | 再生 温度 [℃] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 熱源系統記号欄
冷熱源～加湿源共、任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
ビルマルの場合は空白にすると、冷熱源と温熱源は空調機系統、ビルマル以外で空白の場合は個別系統となります。
室内温湿度欄
0 | [7 empty] | 市水 | [7 empty] | -1 | [20 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときの設計温湿度を記入します。
1 | AC-2 | 1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | 市水 | 26 | 50 | 22 | 40 | 0 | 1 |  | -1 |  | 95 | 12 | 42 | 500 | 60 | [14 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときは、各室の温湿度条件はこの欄の設定値に統一されます。
2 | [36 empty] | 空調機形式欄
3 | [36 empty] | 循環式（外気混合式）空調機又はドライコイルシステム= 0 ，オールフレシュ空調機= 1 ，外気処理空調機= 2
4 | [36 empty] | ビルマル= 3 ，ファンコイル=4 ，ビルマル+外気処理=5 ，ファンコイル+外気処理=6
5 | [36 empty] | 除湿御欄
6 | [36 empty] | 冷房時に除湿制御をする場合は 1 を記入します。（空白にすると冷房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
7 | [36 empty] | 空調機形式欄に 0 又は 1 を指定したときのみ有効です。
8 | [36 empty] | 再熱又は除湿方式欄
9 | [36 empty] | 中央空調機内ヒータを使用する場合は 0，一体形ドライコイルシステムの場合は 10
10 | [36 empty] | 部屋またはゾーンごとにターミナルヒータを使用する場合は 1 （1 を指定しても空調機内ヒータが必要な場合は併用となります。）
11 | [36 empty] | （1 の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄ににターミナルヒータ記号を記入）
12 | [36 empty] | また、除湿制御欄に 1 を指定すると、ヒータは再熱ヒータとしても使用されます。
13 | [36 empty] | 分離形ドライコイルシステムAの場合は 11 ，分離形ドライコイルシステムBの場合は 12,分離形デシカントシステムの場合は17
14 | [36 empty] | （11 ，12 ，127の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄にドライコイルユニット記号を記入）
15 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
16 | [36 empty] | ドライコイルシステムの場合、空調機形式は必ず 0 になり、中央空調機内部に外気冷却除湿コイルが設定されます。
17 | [36 empty] | 加湿器種別欄
18 | [36 empty] | 種別；滴下浸透式= -1，超音波式= -2，高圧水スプレー式= -3，蒸気スプレー= 1，電熱式= 2、電極式= 3，間接蒸気式= 4
19 | [36 empty] | ，加湿なし=空白 （空白にすると加湿が行われないため暖房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
20 | [36 empty] | 蒸気スプレーの場合は下記のドロップより加湿用蒸気圧力、間接蒸気式の場合は加熱蒸気圧力を選択（共にゲージ圧）
21 | [36 empty] | 加湿用蒸気圧力（ゲージ圧） | 4
22 | [36 empty] | 加熱用蒸気圧力（ゲージ圧） | 12
23 | [36 empty] | 全熱交換機効率欄
24 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。 3 ，4 の場合は各室熱負荷入力シートに設定した値となります。
25 | [36 empty] | エンタルピ交換効率を、全熱交換器の場合は正の整数、顕熱交換機の場合は負の整数で記入します。
26 | [36 empty] | 冷却コイル出口相対湿度（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
27 | [36 empty] | エアーハンドリングユニットで 95 程度、パッケージ型空調機で90程度、ビルマル、ファンコイルの場合は記入不要です。
28 | [36 empty] | ドライコイルの場合は除湿プロセスに入らない相対湿度の上限値を記入してください。
29 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
30 | [36 empty] | 冷却コイル出口露点温度下限欄（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
31 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
32 | [36 empty] | これが現実離れした結果にならないよう、冷却コイル出口の露点温度を指定してください。
33 | [36 empty] | 通常は、空調機から見た冷水出口温度程度としてください。（たとえば12[℃]）
34 | [36 empty] | 限界は、空調機側からみた冷水入り口温度 + 3[K]程度です。
35 | [36 empty] | 記入しない場合は 0 [℃] となります。
36 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
37 | [36 empty] | ファン欄（空調機形式欄に 3 ，4 を指定したときは記入不要です。）
38 | [36 empty] | 空調機のファンによる発熱を計算するために用います。
39 | [36 empty] | ドライコイルユニットのファンに関しては、「再熱又は除湿方式」欄 に 11 ，12 を指定した場合のみ記入します。
40 | [36 empty] | 全静圧[Pa]；機外、機内の合計の静圧又は全圧[Pa]です。
41 | [36 empty] | 静圧効率；圧力に静圧を記入したときは静圧効率、全圧を記入したときは全圧効率です。
42 | [36 empty] | 静圧効率、全圧効率が不明な場合は 60 [％] 程度としてください。
43 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
44 | [36 empty] | 外気処理コイル出口温度上限欄（ドライコイルシステムの場合のみ記入が必要です。）
45 | [36 empty] | 外気処理側コイルの加熱時の出口温度の上限値を記入します。温水の場合、温水入口温度 - 3[℃] 程度が限界です。
46 | [36 empty] | 外気ヒータ欄（暖房時のみ）
47 | [36 empty] | 空調機内コイル、全熱交換機の凍結防止の目的で使用します。外気ヒータは全熱交換器の前に入ります。
48 | [36 empty] | 有無；使用するときは1を記入します。
49 | [36 empty] | 出口温度に設定できる温度は 2[℃]～5[℃] です。
50 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
蒸気圧表示 | ゲージ圧力[kPa] | ゲージ圧力[Kg/cm2] | ゲージ圧力[Kg/cm2]
大気圧 | 0 | 0 | 0
0.03[MPa] (0.31[kg/cm2]) | 30 | 0.31 | 0.31
0.034[MPa] (0.35[kg/cm2]) | 34 | 0.35 | 0.35
0.035[MPa] (0.36[kg/cm2]) | 35 | 0.36 | 0.36
0.049[MPa] (0.5[kg/cm2]) | 49 | 0.5 | 0.5
0.05[MPa] (0.51[kg/cm2]) | 50 | 0.51 | 0.51
0.069[MPa] (0.7[kg/cm2]) | 69 | 0.7 | 0.7
0.07[MPa] (0.71[kg/cm2]) | 70 | 0.71 | 0.71
0.098[MPa] (1[kg/cm2]) | 98 | 1 | 1
0.1[MPa] (1.02[kg/cm2]) | 100 | 1.02 | 1.02
0.196[MPa] (2[kg/cm2]) | 196 | 2 | 2
0.2[MPa] (2.04[kg/cm2]) | 200 | 2.04 | 2.04
0.294[MPa] (3[kg/cm2]) | 294 | 3 | 3
0.3[MPa] (3.06[kg/cm2]) | 300 | 3.06 | 3.06
0.392[MPa] (4[kg/cm2]) | 392 | 4 | 4
0.4[MPa] (4.08[kg/cm2]) | 400 | 4.08 | 4.08
0.49[MPa] (5[kg/cm2]) | 490 | 5 | 5
0.5[MPa] (5.1[kg/cm2]) | 500 | 5.1 | 5.1
0.588[MPa] (6[kg/cm2]) | 588 | 6 | 6
0.6[MPa] (6.12[kg/cm2]) | 600 | 6.12 | 6.12
0.686[MPa] (7[kg/cm2]) | 686 | 7 | 7
0.7[MPa] (7.14[kg/cm2]) | 700 | 7.14 | 7.14
0.785[MPa] (8[kg/cm2]) | 785 | 8 | 8
0.8[MPa] (8.16[kg/cm2]) | 800 | 8.16 | 8.16
0.883[MPa] (9[kg/cm2]) | 883 | 9 | 9 | [33 empty] | 空調機形式欄に1～2を指定したときのみ有効です。
0.9[MPa] (9.18[kg/cm2]) | 900 | 9.18 | 9.18
0.981[MPa] (10[kg/cm2]) | 981 | 10 | 10
1[MPa] (10.2[kg/cm2]) | 1000 | 10.2 | 10.2

## 系統別条件表TH除湿あり
系統別条件表 | [38 empty] | 系統別条件表V2
系統ごとの条件設定表（個別パッケージなどの場合は系統0とします） | [36 empty] | 各欄の記入方法（分離形デシカントシステムの場合は、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。）
|  | 部分：リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力できます。特にデシカント使用の場合はリボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。 | [34 empty] | 空調機系統欄
|  | 部分：系統10までは、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[外気条件・空調機系統名]で入力できます。それ以降の系統はそのままシートに記入します。 | [34 empty] | 系統記号；空調機系統を示す任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
「各室負荷入力シート一覧表」に系統名が記載されていても、本シートに記載がなければ、系統0 = 個別系統となります。
系統番号 | 空調機系統 |  | 熱源系統記号 | [5 empty] | 冷房時室内乾球温度[℃] | 冷房時室内相対湿度[％] | 暖房時室内乾球温度[℃] | 暖房時室内相対湿度[％] | 空調機形式 | 除湿 制御 | 再熱 又は 除湿方式 | 加湿器 種別 | 全(顕)熱交換機効率[％] | 中央空調機又はドライコイルシステムの外気処理ユニット | [6 empty] | ドライコイル又はドライコイルユニット |  |  |  | 風量比 =排気 /外気 [-] | デシカントの条件 | [6 empty] | 系統0は個別系統用です。すべて各室負荷入力シートの値に従います。
| 系統記号 | 台数 | 冷熱源 | 再熱源 | 温熱源 | ドライコイル冷熱源 | ドライコイル温熱源 | 加湿源 | [9 empty] | 冷却コイル出口相対湿度[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | 外気処理ｺｲﾙ 出口温度上限 [℃] | ファン |  | 外気ヒータ |  | 冷却コイル出口相対湿度上限[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | ファン |  |  | 冷房時 |  |  |  |  | 暖房時 |  | 台数；同系統のシステムの台数を半角数字で記入します。省略すると 1 台となります。
[21 empty] | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] | 有無 | 出口温度 [℃] |  |  | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] |  | 再生熱源記号 | 設計 基準 | 再生 温度 [℃] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 熱源系統記号欄
冷熱源～加湿源共、任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
ビルマルの場合は空白にすると、冷熱源と温熱源は空調機系統、ビルマル以外で空白の場合は個別系統となります。
室内温湿度欄
0 | [7 empty] | 市水 | [7 empty] | -1 | [20 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときの設計温湿度を記入します。
1 | AC-2 | 1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | 市水 | 26 | 50 | 22 | 40 | 0 | 1 | 1 | -1 |  | 95 | 12 | 42 | 500 | 60 | [14 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときは、各室の温湿度条件はこの欄の設定値に統一されます。
2 | [36 empty] | 空調機形式欄
3 | [36 empty] | 循環式（外気混合式）空調機又はドライコイルシステム= 0 ，オールフレシュ空調機= 1 ，外気処理空調機= 2
4 | [36 empty] | ビルマル= 3 ，ファンコイル=4 ，ビルマル+外気処理=5 ，ファンコイル+外気処理=6
5 | [36 empty] | 除湿御欄
6 | [36 empty] | 冷房時に除湿制御をする場合は 1 を記入します。（空白にすると冷房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
7 | [36 empty] | 空調機形式欄に 0 又は 1 を指定したときのみ有効です。
8 | [36 empty] | 再熱又は除湿方式欄
9 | [36 empty] | 中央空調機内ヒータを使用する場合は 0，一体形ドライコイルシステムの場合は 10
10 | [36 empty] | 部屋またはゾーンごとにターミナルヒータを使用する場合は 1 （1 を指定しても空調機内ヒータが必要な場合は併用となります。）
11 | [36 empty] | （1 の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄ににターミナルヒータ記号を記入）
12 | [36 empty] | また、除湿制御欄に 1 を指定すると、ヒータは再熱ヒータとしても使用されます。
13 | [36 empty] | 分離形ドライコイルシステムAの場合は 11 ，分離形ドライコイルシステムBの場合は 12,分離形デシカントシステムの場合は17
14 | [36 empty] | （11 ，12 ，127の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄にドライコイルユニット記号を記入）
15 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
16 | [36 empty] | ドライコイルシステムの場合、空調機形式は必ず 0 になり、中央空調機内部に外気冷却除湿コイルが設定されます。
17 | [36 empty] | 加湿器種別欄
18 | [36 empty] | 種別；滴下浸透式= -1，超音波式= -2，高圧水スプレー式= -3，蒸気スプレー= 1，電熱式= 2、電極式= 3，間接蒸気式= 4
19 | [36 empty] | ，加湿なし=空白 （空白にすると加湿が行われないため暖房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
20 | [36 empty] | 蒸気スプレーの場合は下記のドロップより加湿用蒸気圧力、間接蒸気式の場合は加熱蒸気圧力を選択（共にゲージ圧）
21 | [36 empty] | 加湿用蒸気圧力（ゲージ圧） | 4
22 | [36 empty] | 加熱用蒸気圧力（ゲージ圧） | 12
23 | [36 empty] | 全熱交換機効率欄
24 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。 3 ，4 の場合は各室熱負荷入力シートに設定した値となります。
25 | [36 empty] | エンタルピ交換効率を、全熱交換器の場合は正の整数、顕熱交換機の場合は負の整数で記入します。
26 | [36 empty] | 冷却コイル出口相対湿度（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
27 | [36 empty] | エアーハンドリングユニットで 95 程度、パッケージ型空調機で90程度、ビルマル、ファンコイルの場合は記入不要です。
28 | [36 empty] | ドライコイルの場合は除湿プロセスに入らない相対湿度の上限値を記入してください。
29 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
30 | [36 empty] | 冷却コイル出口露点温度下限欄（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
31 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
32 | [36 empty] | これが現実離れした結果にならないよう、冷却コイル出口の露点温度を指定してください。
33 | [36 empty] | 通常は、空調機から見た冷水出口温度程度としてください。（たとえば12[℃]）
34 | [36 empty] | 限界は、空調機側からみた冷水入り口温度 + 3[K]程度です。
35 | [36 empty] | 記入しない場合は 0 [℃] となります。
36 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
37 | [36 empty] | ファン欄（空調機形式欄に 3 ，4 を指定したときは記入不要です。）
38 | [36 empty] | 空調機のファンによる発熱を計算するために用います。
39 | [36 empty] | ドライコイルユニットのファンに関しては、「再熱又は除湿方式」欄 に 11 ，12 を指定した場合のみ記入します。
40 | [36 empty] | 全静圧[Pa]；機外、機内の合計の静圧又は全圧[Pa]です。
41 | [36 empty] | 静圧効率；圧力に静圧を記入したときは静圧効率、全圧を記入したときは全圧効率です。
42 | [36 empty] | 静圧効率、全圧効率が不明な場合は 60 [％] 程度としてください。
43 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
44 | [36 empty] | 外気処理コイル出口温度上限欄（ドライコイルシステムの場合のみ記入が必要です。）
45 | [36 empty] | 外気処理側コイルの加熱時の出口温度の上限値を記入します。温水の場合、温水入口温度 - 3[℃] 程度が限界です。
46 | [36 empty] | 外気ヒータ欄（暖房時のみ）
47 | [36 empty] | 空調機内コイル、全熱交換機の凍結防止の目的で使用します。外気ヒータは全熱交換器の前に入ります。
48 | [36 empty] | 有無；使用するときは1を記入します。
49 | [36 empty] | 出口温度に設定できる温度は 2[℃]～5[℃] です。
50 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
蒸気圧表示 | ゲージ圧力[kPa] | ゲージ圧力[Kg/cm2] | ゲージ圧力[Kg/cm2]
大気圧 | 0 | 0 | 0
0.03[MPa] (0.31[kg/cm2]) | 30 | 0.31 | 0.31
0.034[MPa] (0.35[kg/cm2]) | 34 | 0.35 | 0.35
0.035[MPa] (0.36[kg/cm2]) | 35 | 0.36 | 0.36
0.049[MPa] (0.5[kg/cm2]) | 49 | 0.5 | 0.5
0.05[MPa] (0.51[kg/cm2]) | 50 | 0.51 | 0.51
0.069[MPa] (0.7[kg/cm2]) | 69 | 0.7 | 0.7
0.07[MPa] (0.71[kg/cm2]) | 70 | 0.71 | 0.71
0.098[MPa] (1[kg/cm2]) | 98 | 1 | 1
0.1[MPa] (1.02[kg/cm2]) | 100 | 1.02 | 1.02
0.196[MPa] (2[kg/cm2]) | 196 | 2 | 2
0.2[MPa] (2.04[kg/cm2]) | 200 | 2.04 | 2.04
0.294[MPa] (3[kg/cm2]) | 294 | 3 | 3
0.3[MPa] (3.06[kg/cm2]) | 300 | 3.06 | 3.06
0.392[MPa] (4[kg/cm2]) | 392 | 4 | 4
0.4[MPa] (4.08[kg/cm2]) | 400 | 4.08 | 4.08
0.49[MPa] (5[kg/cm2]) | 490 | 5 | 5
0.5[MPa] (5.1[kg/cm2]) | 500 | 5.1 | 5.1
0.588[MPa] (6[kg/cm2]) | 588 | 6 | 6
0.6[MPa] (6.12[kg/cm2]) | 600 | 6.12 | 6.12
0.686[MPa] (7[kg/cm2]) | 686 | 7 | 7
0.7[MPa] (7.14[kg/cm2]) | 700 | 7.14 | 7.14
0.785[MPa] (8[kg/cm2]) | 785 | 8 | 8
0.8[MPa] (8.16[kg/cm2]) | 800 | 8.16 | 8.16
0.883[MPa] (9[kg/cm2]) | 883 | 9 | 9 | [33 empty] | 空調機形式欄に1～2を指定したときのみ有効です。
0.9[MPa] (9.18[kg/cm2]) | 900 | 9.18 | 9.18
0.981[MPa] (10[kg/cm2]) | 981 | 10 | 10
1[MPa] (10.2[kg/cm2]) | 1000 | 10.2 | 10.2

## 系統別条件表分離形ドライコイル
系統別条件表 | [38 empty] | 系統別条件表V2
系統ごとの条件設定表（個別パッケージなどの場合は系統0とします） | [36 empty] | 各欄の記入方法（分離形デシカントシステムの場合は、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。）
|  | 部分：リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力できます。特にデシカント使用の場合はリボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。 | [34 empty] | 空調機系統欄
|  | 部分：系統10までは、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[外気条件・空調機系統名]で入力できます。それ以降の系統はそのままシートに記入します。 | [34 empty] | 系統記号；空調機系統を示す任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
「各室負荷入力シート一覧表」に系統名が記載されていても、本シートに記載がなければ、系統0 = 個別系統となります。
系統番号 | 空調機系統 |  | 熱源系統記号 | [5 empty] | 冷房時室内乾球温度[℃] | 冷房時室内相対湿度[％] | 暖房時室内乾球温度[℃] | 暖房時室内相対湿度[％] | 空調機形式 | 除湿 制御 | 再熱 又は 除湿方式 | 加湿器 種別 | 全(顕)熱交換機効率[％] | 中央空調機又はドライコイルシステムの外気処理ユニット | [6 empty] | ドライコイル又はドライコイルユニット |  |  |  | 風量比 =排気 /外気 [-] | デシカントの条件 | [6 empty] | 系統0は個別系統用です。すべて各室負荷入力シートの値に従います。
| 系統記号 | 台数 | 冷熱源 | 再熱源 | 温熱源 | ドライコイル冷熱源 | ドライコイル温熱源 | 加湿源 | [9 empty] | 冷却コイル出口相対湿度[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | 外気処理ｺｲﾙ 出口温度上限 [℃] | ファン |  | 外気ヒータ |  | 冷却コイル出口相対湿度上限[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | ファン |  |  | 冷房時 |  |  |  |  | 暖房時 |  | 台数；同系統のシステムの台数を半角数字で記入します。省略すると 1 台となります。
[21 empty] | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] | 有無 | 出口温度 [℃] |  |  | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] |  | 再生熱源記号 | 設計 基準 | 再生 温度 [℃] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 熱源系統記号欄
冷熱源～加湿源共、任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
ビルマルの場合は空白にすると、冷熱源と温熱源は空調機系統、ビルマル以外で空白の場合は個別系統となります。
室内温湿度欄
0 | [7 empty] | 市水 | [7 empty] | -1 | [20 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときの設計温湿度を記入します。
1 | AC-2 | 1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | 市水 | 26 | 50 | 22 | 40 | 0 | 1 | 11 | -1 |  | 95 | 12 | 42 | 500 | 60 |  |  | 95 | 12 | 300 | 60 | [8 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときは、各室の温湿度条件はこの欄の設定値に統一されます。
2 | [36 empty] | 空調機形式欄
3 | [36 empty] | 循環式（外気混合式）空調機又はドライコイルシステム= 0 ，オールフレシュ空調機= 1 ，外気処理空調機= 2
4 | [36 empty] | ビルマル= 3 ，ファンコイル=4 ，ビルマル+外気処理=5 ，ファンコイル+外気処理=6
5 | [36 empty] | 除湿御欄
6 | [36 empty] | 冷房時に除湿制御をする場合は 1 を記入します。（空白にすると冷房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
7 | [36 empty] | 空調機形式欄に 0 又は 1 を指定したときのみ有効です。
8 | [36 empty] | 再熱又は除湿方式欄
9 | [36 empty] | 中央空調機内ヒータを使用する場合は 0，一体形ドライコイルシステムの場合は 10
10 | [36 empty] | 部屋またはゾーンごとにターミナルヒータを使用する場合は 1 （1 を指定しても空調機内ヒータが必要な場合は併用となります。）
11 | [36 empty] | （1 の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄ににターミナルヒータ記号を記入）
12 | [36 empty] | また、除湿制御欄に 1 を指定すると、ヒータは再熱ヒータとしても使用されます。
13 | [36 empty] | 分離形ドライコイルシステムAの場合は 11 ，分離形ドライコイルシステムBの場合は 12,分離形デシカントシステムの場合は17
14 | [36 empty] | （11 ，12 ，127の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄にドライコイルユニット記号を記入）
15 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
16 | [36 empty] | ドライコイルシステムの場合、空調機形式は必ず 0 になり、中央空調機内部に外気冷却除湿コイルが設定されます。
17 | [36 empty] | 加湿器種別欄
18 | [36 empty] | 種別；滴下浸透式= -1，超音波式= -2，高圧水スプレー式= -3，蒸気スプレー= 1，電熱式= 2、電極式= 3，間接蒸気式= 4
19 | [36 empty] | ，加湿なし=空白 （空白にすると加湿が行われないため暖房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
20 | [36 empty] | 蒸気スプレーの場合は下記のドロップより加湿用蒸気圧力、間接蒸気式の場合は加熱蒸気圧力を選択（共にゲージ圧）
21 | [36 empty] | 加湿用蒸気圧力（ゲージ圧） | 4
22 | [36 empty] | 加熱用蒸気圧力（ゲージ圧） | 12
23 | [36 empty] | 全熱交換機効率欄
24 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。 3 ，4 の場合は各室熱負荷入力シートに設定した値となります。
25 | [36 empty] | エンタルピ交換効率を、全熱交換器の場合は正の整数、顕熱交換機の場合は負の整数で記入します。
26 | [36 empty] | 冷却コイル出口相対湿度（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
27 | [36 empty] | エアーハンドリングユニットで 95 程度、パッケージ型空調機で90程度、ビルマル、ファンコイルの場合は記入不要です。
28 | [36 empty] | ドライコイルの場合は除湿プロセスに入らない相対湿度の上限値を記入してください。
29 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
30 | [36 empty] | 冷却コイル出口露点温度下限欄（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
31 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
32 | [36 empty] | これが現実離れした結果にならないよう、冷却コイル出口の露点温度を指定してください。
33 | [36 empty] | 通常は、空調機から見た冷水出口温度程度としてください。（たとえば12[℃]）
34 | [36 empty] | 限界は、空調機側からみた冷水入り口温度 + 3[K]程度です。
35 | [36 empty] | 記入しない場合は 0 [℃] となります。
36 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
37 | [36 empty] | ファン欄（空調機形式欄に 3 ，4 を指定したときは記入不要です。）
38 | [36 empty] | 空調機のファンによる発熱を計算するために用います。
39 | [36 empty] | ドライコイルユニットのファンに関しては、「再熱又は除湿方式」欄 に 11 ，12 を指定した場合のみ記入します。
40 | [36 empty] | 全静圧[Pa]；機外、機内の合計の静圧又は全圧[Pa]です。
41 | [36 empty] | 静圧効率；圧力に静圧を記入したときは静圧効率、全圧を記入したときは全圧効率です。
42 | [36 empty] | 静圧効率、全圧効率が不明な場合は 60 [％] 程度としてください。
43 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
44 | [36 empty] | 外気処理コイル出口温度上限欄（ドライコイルシステムの場合のみ記入が必要です。）
45 | [36 empty] | 外気処理側コイルの加熱時の出口温度の上限値を記入します。温水の場合、温水入口温度 - 3[℃] 程度が限界です。
46 | [36 empty] | 外気ヒータ欄（暖房時のみ）
47 | [36 empty] | 空調機内コイル、全熱交換機の凍結防止の目的で使用します。外気ヒータは全熱交換器の前に入ります。
48 | [36 empty] | 有無；使用するときは1を記入します。
49 | [36 empty] | 出口温度に設定できる温度は 2[℃]～5[℃] です。
50 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
蒸気圧表示 | ゲージ圧力[kPa] | ゲージ圧力[Kg/cm2] | ゲージ圧力[Kg/cm2]
大気圧 | 0 | 0 | 0
0.03[MPa] (0.31[kg/cm2]) | 30 | 0.31 | 0.31
0.034[MPa] (0.35[kg/cm2]) | 34 | 0.35 | 0.35
0.035[MPa] (0.36[kg/cm2]) | 35 | 0.36 | 0.36
0.049[MPa] (0.5[kg/cm2]) | 49 | 0.5 | 0.5
0.05[MPa] (0.51[kg/cm2]) | 50 | 0.51 | 0.51
0.069[MPa] (0.7[kg/cm2]) | 69 | 0.7 | 0.7
0.07[MPa] (0.71[kg/cm2]) | 70 | 0.71 | 0.71
0.098[MPa] (1[kg/cm2]) | 98 | 1 | 1
0.1[MPa] (1.02[kg/cm2]) | 100 | 1.02 | 1.02
0.196[MPa] (2[kg/cm2]) | 196 | 2 | 2
0.2[MPa] (2.04[kg/cm2]) | 200 | 2.04 | 2.04
0.294[MPa] (3[kg/cm2]) | 294 | 3 | 3
0.3[MPa] (3.06[kg/cm2]) | 300 | 3.06 | 3.06
0.392[MPa] (4[kg/cm2]) | 392 | 4 | 4
0.4[MPa] (4.08[kg/cm2]) | 400 | 4.08 | 4.08
0.49[MPa] (5[kg/cm2]) | 490 | 5 | 5
0.5[MPa] (5.1[kg/cm2]) | 500 | 5.1 | 5.1
0.588[MPa] (6[kg/cm2]) | 588 | 6 | 6
0.6[MPa] (6.12[kg/cm2]) | 600 | 6.12 | 6.12
0.686[MPa] (7[kg/cm2]) | 686 | 7 | 7
0.7[MPa] (7.14[kg/cm2]) | 700 | 7.14 | 7.14
0.785[MPa] (8[kg/cm2]) | 785 | 8 | 8
0.8[MPa] (8.16[kg/cm2]) | 800 | 8.16 | 8.16
0.883[MPa] (9[kg/cm2]) | 883 | 9 | 9 | [33 empty] | 空調機形式欄に1～2を指定したときのみ有効です。
0.9[MPa] (9.18[kg/cm2]) | 900 | 9.18 | 9.18
0.981[MPa] (10[kg/cm2]) | 981 | 10 | 10
1[MPa] (10.2[kg/cm2]) | 1000 | 10.2 | 10.2

## 系統別条件表デシカント
系統別条件表 | [38 empty] | 系統別条件表V2
系統ごとの条件設定表（個別パッケージなどの場合は系統0とします） | [36 empty] | 各欄の記入方法（分離形デシカントシステムの場合は、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。）
|  | 部分：リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力できます。特にデシカント使用の場合はリボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[系統別条件]で入力してください。 | [34 empty] | 空調機系統欄
|  | 部分：系統10までは、リボンの[負荷計算]→[入力・修正]→[外気条件・空調機系統名]で入力できます。それ以降の系統はそのままシートに記入します。 | [34 empty] | 系統記号；空調機系統を示す任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
「各室負荷入力シート一覧表」に系統名が記載されていても、本シートに記載がなければ、系統0 = 個別系統となります。
系統番号 | 空調機系統 |  | 熱源系統記号 | [5 empty] | 冷房時室内乾球温度[℃] | 冷房時室内相対湿度[％] | 暖房時室内乾球温度[℃] | 暖房時室内相対湿度[％] | 空調機形式 | 除湿 制御 | 再熱 又は 除湿方式 | 加湿器 種別 | 全(顕)熱交換機効率[％] | 中央空調機又はドライコイルシステムの外気処理ユニット | [6 empty] | ドライコイル又はドライコイルユニット |  |  |  | 風量比 =排気 /外気 [-] | デシカントの条件 | [6 empty] | 系統0は個別系統用です。すべて各室負荷入力シートの値に従います。
| 系統記号 | 台数 | 冷熱源 | 再熱源 | 温熱源 | ドライコイル冷熱源 | ドライコイル温熱源 | 加湿源 | [9 empty] | 冷却コイル出口相対湿度[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | 外気処理ｺｲﾙ 出口温度上限 [℃] | ファン |  | 外気ヒータ |  | 冷却コイル出口相対湿度上限[％] | 冷却ｺｲﾙ出口 温度下限 [℃] | ファン |  |  | 冷房時 |  |  |  |  | 暖房時 |  | 台数；同系統のシステムの台数を半角数字で記入します。省略すると 1 台となります。
[21 empty] | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] | 有無 | 出口温度 [℃] |  |  | 全静圧[Pa] | 静圧効率[％] |  | 再生熱源記号 | 設計 基準 | 再生 温度 [℃] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 発現率[％] | 顕熱交換効率[％] | 熱源系統記号欄
冷熱源～加湿源共、任意の記号または名称を記入します。同じ記号の系統ごとに集計します。
ビルマルの場合は空白にすると、冷熱源と温熱源は空調機系統、ビルマル以外で空白の場合は個別系統となります。
室内温湿度欄
0 | [7 empty] | 市水 | [7 empty] | -1 | [20 empty] | 空調機形式欄に0～2を指定したときの設計温湿度を記入します。
1 | AC-2 | 1 | R-1 |  | R-1 | R-1 | R-1 | 市水 | 26 | 50 | 22 | 40 | 0 | 1 | 17 | -1 | -70 | 95 | 18 | 42 | 500 | 60 | 0 |  | 95 | 12 | 300 | 60 | 0.8 | B-1 | 1 |  | 50 | 62.5 | 25 | 62.5 | 空調機形式欄に0～2を指定したときは、各室の温湿度条件はこの欄の設定値に統一されます。
2 | [36 empty] | 空調機形式欄
3 | [36 empty] | 循環式（外気混合式）空調機又はドライコイルシステム= 0 ，オールフレシュ空調機= 1 ，外気処理空調機= 2
4 | [36 empty] | ビルマル= 3 ，ファンコイル=4 ，ビルマル+外気処理=5 ，ファンコイル+外気処理=6
5 | [36 empty] | 除湿御欄
6 | [36 empty] | 冷房時に除湿制御をする場合は 1 を記入します。（空白にすると冷房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
7 | [36 empty] | 空調機形式欄に 0 又は 1 を指定したときのみ有効です。
8 | [36 empty] | 再熱又は除湿方式欄
9 | [36 empty] | 中央空調機内ヒータを使用する場合は 0，一体形ドライコイルシステムの場合は 10
10 | [36 empty] | 部屋またはゾーンごとにターミナルヒータを使用する場合は 1 （1 を指定しても空調機内ヒータが必要な場合は併用となります。）
11 | [36 empty] | （1 の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄ににターミナルヒータ記号を記入）
12 | [36 empty] | また、除湿制御欄に 1 を指定すると、ヒータは再熱ヒータとしても使用されます。
13 | [36 empty] | 分離形ドライコイルシステムAの場合は 11 ，分離形ドライコイルシステムBの場合は 12,分離形デシカントシステムの場合は17
14 | [36 empty] | （11 ，12 ，127の場合は各室負荷記入シートの「T.H. or D.C.記号」欄にドライコイルユニット記号を記入）
15 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
16 | [36 empty] | ドライコイルシステムの場合、空調機形式は必ず 0 になり、中央空調機内部に外気冷却除湿コイルが設定されます。
17 | [36 empty] | 加湿器種別欄
18 | [36 empty] | 種別；滴下浸透式= -1，超音波式= -2，高圧水スプレー式= -3，蒸気スプレー= 1，電熱式= 2、電極式= 3，間接蒸気式= 4
19 | [36 empty] | ，加湿なし=空白 （空白にすると加湿が行われないため暖房時の室内相対湿度は成行きとなります。）
20 | [36 empty] | 蒸気スプレーの場合は下記のドロップより加湿用蒸気圧力、間接蒸気式の場合は加熱蒸気圧力を選択（共にゲージ圧）
21 | [36 empty] | 加湿用蒸気圧力（ゲージ圧） | 4
22 | [36 empty] | 加熱用蒸気圧力（ゲージ圧） | 12
23 | [36 empty] | 全熱交換機効率欄
24 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。 3 ，4 の場合は各室熱負荷入力シートに設定した値となります。
25 | [36 empty] | エンタルピ交換効率を、全熱交換器の場合は正の整数、顕熱交換機の場合は負の整数で記入します。
26 | [36 empty] | 冷却コイル出口相対湿度（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
27 | [36 empty] | エアーハンドリングユニットで 95 程度、パッケージ型空調機で90程度、ビルマル、ファンコイルの場合は記入不要です。
28 | [36 empty] | ドライコイルの場合は除湿プロセスに入らない相対湿度の上限値を記入してください。
29 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
30 | [36 empty] | 冷却コイル出口露点温度下限欄（ドライコイルユニットユニット欄はドライコイル使用時のみ必要です。）
31 | [36 empty] | SHFが小さい場合、冷房時室内相対湿度が低い場合など、冷却コイルの出口空気温度が低くなる時があります。
32 | [36 empty] | これが現実離れした結果にならないよう、冷却コイル出口の露点温度を指定してください。
33 | [36 empty] | 通常は、空調機から見た冷水出口温度程度としてください。（たとえば12[℃]）
34 | [36 empty] | 限界は、空調機側からみた冷水入り口温度 + 3[K]程度です。
35 | [36 empty] | 記入しない場合は 0 [℃] となります。
36 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
37 | [36 empty] | ファン欄（空調機形式欄に 3 ，4 を指定したときは記入不要です。）
38 | [36 empty] | 空調機のファンによる発熱を計算するために用います。
39 | [36 empty] | ドライコイルユニットのファンに関しては、「再熱又は除湿方式」欄 に 11 ，12 を指定した場合のみ記入します。
40 | [36 empty] | 全静圧[Pa]；機外、機内の合計の静圧又は全圧[Pa]です。
41 | [36 empty] | 静圧効率；圧力に静圧を記入したときは静圧効率、全圧を記入したときは全圧効率です。
42 | [36 empty] | 静圧効率、全圧効率が不明な場合は 60 [％] 程度としてください。
43 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
44 | [36 empty] | 外気処理コイル出口温度上限欄（ドライコイルシステムの場合のみ記入が必要です。）
45 | [36 empty] | 外気処理側コイルの加熱時の出口温度の上限値を記入します。温水の場合、温水入口温度 - 3[℃] 程度が限界です。
46 | [36 empty] | 外気ヒータ欄（暖房時のみ）
47 | [36 empty] | 空調機内コイル、全熱交換機の凍結防止の目的で使用します。外気ヒータは全熱交換器の前に入ります。
48 | [36 empty] | 有無；使用するときは1を記入します。
49 | [36 empty] | 出口温度に設定できる温度は 2[℃]～5[℃] です。
50 | [36 empty] | 空調機形式欄に 3 ，4 以外を指定したときのみ有効です。
蒸気圧表示 | ゲージ圧力[kPa] | ゲージ圧力[Kg/cm2] | ゲージ圧力[Kg/cm2]
大気圧 | 0 | 0 | 0
0.03[MPa] (0.31[kg/cm2]) | 30 | 0.31 | 0.31
0.034[MPa] (0.35[kg/cm2]) | 34 | 0.35 | 0.35
0.035[MPa] (0.36[kg/cm2]) | 35 | 0.36 | 0.36
0.049[MPa] (0.5[kg/cm2]) | 49 | 0.5 | 0.5
0.05[MPa] (0.51[kg/cm2]) | 50 | 0.51 | 0.51
0.069[MPa] (0.7[kg/cm2]) | 69 | 0.7 | 0.7
0.07[MPa] (0.71[kg/cm2]) | 70 | 0.71 | 0.71
0.098[MPa] (1[kg/cm2]) | 98 | 1 | 1
0.1[MPa] (1.02[kg/cm2]) | 100 | 1.02 | 1.02
0.196[MPa] (2[kg/cm2]) | 196 | 2 | 2
0.2[MPa] (2.04[kg/cm2]) | 200 | 2.04 | 2.04
0.294[MPa] (3[kg/cm2]) | 294 | 3 | 3
0.3[MPa] (3.06[kg/cm2]) | 300 | 3.06 | 3.06
0.392[MPa] (4[kg/cm2]) | 392 | 4 | 4
0.4[MPa] (4.08[kg/cm2]) | 400 | 4.08 | 4.08
0.49[MPa] (5[kg/cm2]) | 490 | 5 | 5
0.5[MPa] (5.1[kg/cm2]) | 500 | 5.1 | 5.1
0.588[MPa] (6[kg/cm2]) | 588 | 6 | 6
0.6[MPa] (6.12[kg/cm2]) | 600 | 6.12 | 6.12
0.686[MPa] (7[kg/cm2]) | 686 | 7 | 7
0.7[MPa] (7.14[kg/cm2]) | 700 | 7.14 | 7.14
0.785[MPa] (8[kg/cm2]) | 785 | 8 | 8
0.8[MPa] (8.16[kg/cm2]) | 800 | 8.16 | 8.16
0.883[MPa] (9[kg/cm2]) | 883 | 9 | 9 | [33 empty] | 空調機形式欄に1～2を指定したときのみ有効です。
0.9[MPa] (9.18[kg/cm2]) | 900 | 9.18 | 9.18
0.981[MPa] (10[kg/cm2]) | 981 | 10 | 10
1[MPa] (10.2[kg/cm2]) | 1000 | 10.2 | 10.2

## 201
各室熱負荷入力シート | [27 empty] | 各室負荷入力用紙2015
１．基本事項 | [21 empty] | ９． | 蓄熱負荷関連
| 室NO | 201 |  | 計算対象 |  | 冷暖 | (冷暖、冷房、暖房のいずれか、空白の場合は冷暖となります) | [10 empty] | 以下はエアーハンドリングユニットのみ |  |  |  |  | 冷暖房共通
|  |  |  | 単位外気風量 |  | 30 | [㎥/h・人] |  | 外気風量（昼） |  | 180 | [㎥/h] | 外気風量密度 |  | 0 | [㎥/㎡h] |  | 最小換気風量 |  | 2310 | [㎥/h] |  | 空調使用時間区分 |  |  | 0
| 階 | 2 |  | 居室 |  |  | (居室=0,非居室=1) |  | 外気風量（夜） |  | 50 | [㎥/h] | 全熱交換器効率 |  | 70 | [％] |  | 最小換気回数 |  | 15 | [回/h] |  | 9時〜18時=0、24時間運転=1
| 室名（ゾーン名） | 事務室 | [20 empty] | 同じ部屋として計算する室NO
| 面積 | 54.8 | [㎡] |  | 室寸法[m] | [10 empty] | 一次エネルギー消費量算定プログラム入力情報
| 階高 | 4.2 | [m] |  | 巾（縦）1 | 長さ(横)1 | 巾2 | 長さ2 | 巾3 | 長さ3 | 巾4 | 長さ4 | 巾5 | 長さ5 |  | 建物用途 |  | 事務所等 |  |  |  |  | 複数のゾーンを1室として計算する場合
| 天井高 | 2.8 | [m] |  | 8.7 | 6.3 | [9 empty] | 室用途名称 |  | 事務室 |  |  |  |  | 4室まで指定可能です
| 冷房時乾球温度 | 26 | [℃]
| 冷房時相対湿度 | 50 | [％] |  | ８．ガラス窓、外壁、屋根、内壁（土間床、地中壁は赤坂・坂井による方法の場合は ３ に記入します） | [17 empty] | 冷房蓄熱負荷
| 暖房時乾球温度 | 22 | [℃] |  | 種別コード |  |  |  | 面積計算（各寸法は[m]で記入） | [9 empty] | 差引窓 | 面積計 |  |  | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
| 暖房時相対湿度 | 40 | [％] |  | 記号 | 方位 | 隣室記号 | 日陰コード | 巾1 | 高さ1 | 巾2 | 高さ2 | 巾3 | 高さ3 | 巾4 | 高さ4 | 巾5 | 高さ5 | 面積㎡ | [㎡] |  |  | 連日分、休日分両方=0
２．余裕係数 |  |  |  |  | OW2 | S |  |  | 8.7 | 4.2 | [8 empty] | 10.8 | 25.74 |  |  | 連日分のみ=1
| 冷房時余裕係数 | 1 |  |  | OG2 | S |  |  | 1.8 | 1.5 | 5.4 | 1.5 | [7 empty] | 10.8 |  |  | 休日分のみ=2
| 冷房時送風機負荷係数 | 1.05 |  |  | IW2 |  |  |  | 2.6 | 2.8 | [9 empty] | 7.28 |  |  | 考慮しない=3
| 暖房時余裕係数 | 1 |  |  | IW2 |  | WC |  | 7.1 | 2.8 | [9 empty] | 19.88 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [h]
３．土間床・地中壁の外気に接している部分の長さ |  |  |  |  | IW2 |  | 階段 |  | 5.15 | 2.8 | [9 empty] | 14.42 |  |  | 1,2,3のみ指定可能
| 土間床 | 0 | [m] |  | OR1 |  |  |  | 54.8 | 1 | [9 empty] | 54.8 |  |  | 予冷終了後の公比 |  |  | 0.92
| 地中壁 | 0 | [m] |  | C3 |  |  |  | 54.8 | 1 | [9 empty] | 54.8 |  |  | 予冷終了後時間ごとに減じていく場合の比率
４．隙間風量 |  | ↓冷房時 | ↓暖房時 | [16 empty] | 0 |  |  | 1又は0.92
| 外壁面積法による風量 | 0 | 0 | [L/sec] | [15 empty] | 0
| サッシ単位隙間風量 | 0 | 0 | [㎥/h･㎡] | [15 empty] | 0 |  |  | 暖房蓄熱負荷
| ドア換気回数 | 0 | 0 | [回/h] |  |  |  | 入力上のご注意 | [14 empty] | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
５．内部負荷 | [7 empty] | １） | 緑色の部分に入力すると、関連の黄色又はグレーの部分が計算されます。（黄色の部分に直接入力することも可） | [13 empty] | 連日分、休日分両方=0
| 人 間 | 6 | [人] | ( | 0.1 | [人/㎡]) |  | ２） | このグレーの部分はマウス右ボタンクリック→[負荷計算]→[壁体ﾃﾞｰﾀ入力]で記入してください。 | [13 empty] | 連日分のみ=1
| （顕熱負荷） | 69 | [W/人] |  |  |  |  | ３） | 地中壁の場合方位欄に平均深度[m]を、地下室土間床の場合そのFLの深度[m]を入力してください。 | [13 empty] | 休日分のみ=2
| （潜熱負荷） | 53 | [W/人] |  |  |  |  | ４） | 外壁面積は通常「巾×階高」、内壁面積は通常「巾×天井高」としてください。 | [13 empty] | 考慮しない=3
| 照明負荷 | 12 | [W/㎡] |  |  |  |  | ５） | 内壁で隣室記号欄が空欄の場合、⊿t=(室内温度と外気温度の差)×0.3となります。 | [13 empty] | 予熱時間 |  |  | 2 | [h]
| OA機器 | 12 | [W/㎡] |  | 負荷率 | 1 |  | ６） | 隣室記号欄に-0.5などの負数を記入すると隣室温度差係数と解釈され、⊿t=0.5×(外気温度-室内温度)などとなります。 | [13 empty] | 1,2,3のみ指定可能
| 大形事務器、生産装置 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | 隣室側の記号欄にこの部屋の室NO記入したとき、この部屋の空調停止時刻において
| その他の顕熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | この部屋の隣室温度差係数 r を0.3以外にしたいときは右の入力欄に記入。 | [8 empty] | r= | 0.3 | （+で設定、たとえば 0.4）
| その他の潜熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  | ７） | 照明負荷は瞬時発熱量×遅れ係数 遅れ係数の例：開放型蛍光灯=0.85、埋込型蛍光灯=0.75
６．内部負荷稼働率など |  | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 人間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
照明器具 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
OA機器 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
大形事務器、生産装置 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の顕熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の潜熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
| ブラインド開度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７． | 夜間外気適用時刻 | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
夜間外気適用時刻 | bar: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 1 to 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 24
Note on AA4: 0(9-18時運転)の場合 9時前の1-3時間は 予冷又は予熱運転です。

## 204
各室熱負荷入力シート | [27 empty] | 各室負荷入力用紙2015
１．基本事項 | [21 empty] | ９． | 蓄熱負荷関連
| 室NO | 204 |  | 計算対象 |  | 冷暖 | (冷暖、冷房、暖房のいずれか、空白の場合は冷暖となります) | [10 empty] | 以下はエアーハンドリングユニットのみ |  |  |  |  | 冷暖房共通
|  |  |  | 単位外気風量 |  | 30 | [㎥/h・人] |  | 外気風量（昼） |  | 120 | [㎥/h] | 外気風量密度 |  | 0 | [㎥/㎡h] |  | 最小換気風量 |  | 0 | [㎥/h] |  | 空調使用時間区分 |  |  | 0
| 階 | 2 |  | 居室 |  |  | (居室=0,非居室=1) |  | 外気風量（夜） |  | 20 | [㎥/h] | 全熱交換器効率 |  | 70 | [％] |  | 最小換気回数 |  |  | [回/h] |  | 9時〜18時=0、24時間運転=1
| 室名（ゾーン名） | 更衣室(M) | [20 empty] | 同じ部屋として計算する室NO
| 面積 | 13.2 | [㎡] |  | 室寸法[m] | [10 empty] | 一次エネルギー消費量算定プログラム入力情報
| 階高 | 4.2 | [m] |  | 巾（縦）1 | 長さ(横)1 | 巾2 | 長さ2 | 巾3 | 長さ3 | 巾4 | 長さ4 | 巾5 | 長さ5 |  | 建物用途 |  | 事務所等 |  |  |  |  | 複数のゾーンを1室として計算する場合
| 天井高 | 2.8 | [m] |  | 3.15 | 4.2 | [9 empty] | 室用途名称 |  | 更衣室又は倉庫 |  |  |  |  | 4室まで指定可能です
| 冷房時乾球温度 | 26 | [℃]
| 冷房時相対湿度 | 50 | [％] |  | ８．ガラス窓、外壁、屋根、内壁（土間床、地中壁は赤坂・坂井による方法の場合は ３ に記入します） | [17 empty] | 冷房蓄熱負荷
| 暖房時乾球温度 | 22 | [℃] |  | 種別コード |  |  |  | 面積計算（各寸法は[m]で記入） | [9 empty] | 差引窓 | 面積計 |  |  | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
| 暖房時相対湿度 | 40 | [％] |  | 記号 | 方位 | 隣室記号 | 日陰コード | 巾1 | 高さ1 | 巾2 | 高さ2 | 巾3 | 高さ3 | 巾4 | 高さ4 | 巾5 | 高さ5 | 面積㎡ | [㎡] |  |  | 連日分、休日分両方=0
２．余裕係数 |  |  |  |  | IW2 |  |  |  | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | [7 empty] | 20.72 |  |  | 連日分のみ=1
| 冷房時余裕係数 | 1 |  |  | IW2 |  | 階段 |  | 3.2 | 2.8 | [9 empty] | 8.96 |  |  | 休日分のみ=2
| 冷房時送風機負荷係数 | 1.05 |  |  | OR1 |  |  |  | 13.2 | 1 | [9 empty] | 13.2 |  |  | 考慮しない=3
| 暖房時余裕係数 | 1 |  |  | C3 |  |  |  | 13.2 | 1 | [9 empty] | 13.2 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [h]
３．土間床・地中壁の外気に接している部分の長さ | [19 empty] | 0 |  |  | 1,2,3のみ指定可能
| 土間床 | 0 | [m] | [16 empty] | 0 |  |  | 予冷終了後の公比 |  |  | 0.92
| 地中壁 | 0 | [m] | [16 empty] | 0 |  |  | 予冷終了後時間ごとに減じていく場合の比率
４．隙間風量 |  | ↓冷房時 | ↓暖房時 | [16 empty] | 0 |  |  | 1又は0.92
| 外壁面積法による風量 | 0 | 0 | [L/sec] | [15 empty] | 0
| サッシ単位隙間風量 | 0 | 0 | [㎥/h･㎡] | [15 empty] | 0 |  |  | 暖房蓄熱負荷
| ドア換気回数 | 0 | 0 | [回/h] |  |  |  | 入力上のご注意 | [14 empty] | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
５．内部負荷 | [7 empty] | １） | 緑色の部分に入力すると、関連の黄色又はグレーの部分が計算されます。（黄色の部分に直接入力することも可） | [13 empty] | 連日分、休日分両方=0
| 人 間 | 4 | [人] | ( | 0.3 | [人/㎡]) |  | ２） | このグレーの部分はマウス右ボタンクリック→[負荷計算]→[壁体ﾃﾞｰﾀ入力]で記入してください。 | [13 empty] | 連日分のみ=1
| （顕熱負荷） | 69 | [W/人] |  |  |  |  | ３） | 地中壁の場合方位欄に平均深度[m]を、地下室土間床の場合そのFLの深度[m]を入力してください。 | [13 empty] | 休日分のみ=2
| （潜熱負荷） | 53 | [W/人] |  |  |  |  | ４） | 外壁面積は通常「巾×階高」、内壁面積は通常「巾×天井高」としてください。 | [13 empty] | 考慮しない=3
| 照明負荷 | 15 | [W/㎡] |  |  |  |  | ５） | 内壁で隣室記号欄が空欄の場合、⊿t=(室内温度と外気温度の差)×0.3となります。 | [13 empty] | 予熱時間 |  |  | 2 | [h]
| OA機器 | 0 | [W/㎡] |  | 負荷率 | 1 |  | ６） | 隣室記号欄に-0.5などの負数を記入すると隣室温度差係数と解釈され、⊿t=0.5×(外気温度-室内温度)などとなります。 | [13 empty] | 1,2,3のみ指定可能
| 大形事務器、生産装置 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | 隣室側の記号欄にこの部屋の室NO記入したとき、この部屋の空調停止時刻において
| その他の顕熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | この部屋の隣室温度差係数 r を0.3以外にしたいときは右の入力欄に記入。 | [8 empty] | r= | 0.3 | （+で設定、たとえば 0.4）
| その他の潜熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  | ７） | 照明負荷は瞬時発熱量×遅れ係数 遅れ係数の例：開放型蛍光灯=0.85、埋込型蛍光灯=0.75
６．内部負荷稼働率など |  | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
人間 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
照明器具 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
OA機器 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
大形事務器、生産装置 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の顕熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の潜熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
| ブラインド開度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７． | 夜間外気適用時刻 | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
夜間外気適用時刻 | bar: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 1 to 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 24
Note on AA4: 0(9-18時運転)の場合 9時前の1-3時間は 予冷又は予熱運転です。

## 205
各室熱負荷入力シート | [27 empty] | 各室負荷入力用紙2015
１．基本事項 | [21 empty] | ９． | 蓄熱負荷関連
| 室NO | 205 |  | 計算対象 |  | 冷暖 | (冷暖、冷房、暖房のいずれか、空白の場合は冷暖となります) | [10 empty] | 以下はエアーハンドリングユニットのみ |  |  |  |  | 冷暖房共通
|  |  |  | 単位外気風量 |  | 30 | [㎥/h・人] |  | 外気風量（昼） |  | 120 | [㎥/h] | 外気風量密度 |  | 0 | [㎥/㎡h] |  | 最小換気風量 |  | 0 | [㎥/h] |  | 空調使用時間区分 |  |  | 0
| 階 | 2 |  | 居室 |  |  | (居室=0,非居室=1) |  | 外気風量（夜） |  | 20 | [㎥/h] | 全熱交換器効率 |  | 70 | [％] |  | 最小換気回数 |  |  | [回/h] |  | 9時〜18時=0、24時間運転=1
| 室名（ゾーン名） | 更衣室(F) | [20 empty] | 同じ部屋として計算する室NO
| 面積 | 13.2 | [㎡] |  | 室寸法[m] | [10 empty] | 一次エネルギー消費量算定プログラム入力情報
| 階高 | 4.2 | [m] |  | 巾（縦）1 | 長さ(横)1 | 巾2 | 長さ2 | 巾3 | 長さ3 | 巾4 | 長さ4 | 巾5 | 長さ5 |  | 建物用途 |  | 事務所等 |  |  |  |  | 複数のゾーンを1室として計算する場合
| 天井高 | 2.8 | [m] |  | 3.15 | 4.2 | [9 empty] | 室用途名称 |  | 更衣室又は倉庫 |  |  |  |  | 4室まで指定可能です
| 冷房時乾球温度 | 26 | [℃]
| 冷房時相対湿度 | 50 | [％] |  | ８．ガラス窓、外壁、屋根、内壁（土間床、地中壁は赤坂・坂井による方法の場合は ３ に記入します） | [17 empty] | 冷房蓄熱負荷
| 暖房時乾球温度 | 22 | [℃] |  | 種別コード |  |  |  | 面積計算（各寸法は[m]で記入） | [9 empty] | 差引窓 | 面積計 |  |  | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
| 暖房時相対湿度 | 40 | [％] |  | 記号 | 方位 | 隣室記号 | 日陰コード | 巾1 | 高さ1 | 巾2 | 高さ2 | 巾3 | 高さ3 | 巾4 | 高さ4 | 巾5 | 高さ5 | 面積㎡ | [㎡] |  |  | 連日分、休日分両方=0
２．余裕係数 |  |  |  |  | OW2 | E |  |  | 5.35 | 4.2 | [9 empty] | 22.47 |  |  | 連日分のみ=1
| 冷房時余裕係数 | 1 |  |  | IW2 |  |  |  | 3.2 | 2.8 | [9 empty] | 8.96 |  |  | 休日分のみ=2
| 冷房時送風機負荷係数 | 1.05 |  |  | IW2 |  | 階段 |  | 3.2 | 2.8 | [9 empty] | 8.96 |  |  | 考慮しない=3
| 暖房時余裕係数 | 1 |  |  | OR1 |  |  |  | 13.2 | 1 | [9 empty] | 13.2 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [h]
３．土間床・地中壁の外気に接している部分の長さ |  |  |  |  | C3 |  |  |  | 13.2 | 1 | [9 empty] | 13.2 |  |  | 1,2,3のみ指定可能
| 土間床 | 0 | [m] | [16 empty] | 0 |  |  | 予冷終了後の公比 |  |  | 0.92
| 地中壁 | 0 | [m] | [16 empty] | 0 |  |  | 予冷終了後時間ごとに減じていく場合の比率
４．隙間風量 |  | ↓冷房時 | ↓暖房時 | [16 empty] | 0 |  |  | 1又は0.92
| 外壁面積法による風量 | 0 | 0 | [L/sec] | [15 empty] | 0
| サッシ単位隙間風量 | 0 | 0 | [㎥/h･㎡] | [15 empty] | 0 |  |  | 暖房蓄熱負荷
| ドア換気回数 | 0 | 0 | [回/h] |  |  |  | 入力上のご注意 | [14 empty] | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
５．内部負荷 | [7 empty] | １） | 緑色の部分に入力すると、関連の黄色又はグレーの部分が計算されます。（黄色の部分に直接入力することも可） | [13 empty] | 連日分、休日分両方=0
| 人 間 | 4 | [人] | ( | 0.3 | [人/㎡]) |  | ２） | このグレーの部分はマウス右ボタンクリック→[負荷計算]→[壁体ﾃﾞｰﾀ入力]で記入してください。 | [13 empty] | 連日分のみ=1
| （顕熱負荷） | 69 | [W/人] |  |  |  |  | ３） | 地中壁の場合方位欄に平均深度[m]を、地下室土間床の場合そのFLの深度[m]を入力してください。 | [13 empty] | 休日分のみ=2
| （潜熱負荷） | 53 | [W/人] |  |  |  |  | ４） | 外壁面積は通常「巾×階高」、内壁面積は通常「巾×天井高」としてください。 | [13 empty] | 考慮しない=3
| 照明負荷 | 15 | [W/㎡] |  |  |  |  | ５） | 内壁で隣室記号欄が空欄の場合、⊿t=(室内温度と外気温度の差)×0.3となります。 | [13 empty] | 予熱時間 |  |  | 2 | [h]
| OA機器 | 0 | [W/㎡] |  | 負荷率 | 1 |  | ６） | 隣室記号欄に-0.5などの負数を記入すると隣室温度差係数と解釈され、⊿t=0.5×(外気温度-室内温度)などとなります。 | [13 empty] | 1,2,3のみ指定可能
| 大形事務器、生産装置 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | 隣室側の記号欄にこの部屋の室NO記入したとき、この部屋の空調停止時刻において
| その他の顕熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | この部屋の隣室温度差係数 r を0.3以外にしたいときは右の入力欄に記入。 | [8 empty] | r= | 0.3 | （+で設定、たとえば 0.4）
| その他の潜熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  | ７） | 照明負荷は瞬時発熱量×遅れ係数 遅れ係数の例：開放型蛍光灯=0.85、埋込型蛍光灯=0.75
６．内部負荷稼働率など |  | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
人間 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
照明器具 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
OA機器 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
大形事務器、生産装置 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の顕熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の潜熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
| ブラインド開度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７． | 夜間外気適用時刻 | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
夜間外気適用時刻 | bar: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 1 to 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 24
Note on AA4: 0(9-18時運転)の場合 9時前の1-3時間は 予冷又は予熱運転です。

## 208
各室熱負荷入力シート | [27 empty] | 各室負荷入力用紙2015
１．基本事項 | [21 empty] | ９． | 蓄熱負荷関連
| 室NO | 208 |  | 計算対象 |  | 冷暖 | (冷暖、冷房、暖房のいずれか、空白の場合は冷暖となります) | [10 empty] | 以下はエアーハンドリングユニットのみ |  |  |  |  | 冷暖房共通
|  |  |  | 単位外気風量 |  | 30 | [㎥/h・人] |  | 外気風量（昼） |  | 110 | [㎥/h] | 外気風量密度 |  | 0 | [㎥/㎡h] |  | 最小換気風量 |  | 0 | [㎥/h] |  | 空調使用時間区分 |  |  | 0
| 階 | 2 |  | 居室 |  |  | (居室=0,非居室=1) |  | 外気風量（夜） |  | 50 | [㎥/h] | 全熱交換器効率 |  | 70 | [％] |  | 最小換気回数 |  |  | [回/h] |  | 9時〜18時=0、24時間運転=1
| 室名（ゾーン名） | 展示スペース | [20 empty] | 同じ部屋として計算する室NO
| 面積 | 53.3 | [㎡] |  | 室寸法[m] | [10 empty] | 一次エネルギー消費量算定プログラム入力情報
| 階高 | 4.2 | [m] |  | 巾（縦）1 | 長さ(横)1 | 巾2 | 長さ2 | 巾3 | 長さ3 | 巾4 | 長さ4 | 巾5 | 長さ5 |  | 建物用途 |  | 事務所等 |  |  |  |  | 複数のゾーンを1室として計算する場合
| 天井高 | 2.8 | [m] |  | 10.15 | 5.6 | -1.4 | 2.5 | [7 empty] | 室用途名称 |  | ロビー |  |  |  |  | 4室まで指定可能です
| 冷房時乾球温度 | 26 | [℃]
| 冷房時相対湿度 | 50 | [％] |  | ８．ガラス窓、外壁、屋根、内壁（土間床、地中壁は赤坂・坂井による方法の場合は ３ に記入します） | [17 empty] | 冷房蓄熱負荷
| 暖房時乾球温度 | 22 | [℃] |  | 種別コード |  |  |  | 面積計算（各寸法は[m]で記入） | [9 empty] | 差引窓 | 面積計 |  |  | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
| 暖房時相対湿度 | 40 | [％] |  | 記号 | 方位 | 隣室記号 | 日陰コード | 巾1 | 高さ1 | 巾2 | 高さ2 | 巾3 | 高さ3 | 巾4 | 高さ4 | 巾5 | 高さ5 | 面積㎡ | [㎡] |  |  | 連日分、休日分両方=0
２．余裕係数 |  |  |  |  | OW2 | N |  |  | 8.75 | 4.2 | [8 empty] | 0 | 36.75 |  |  | 連日分のみ=1
| 冷房時余裕係数 | 1 |  |  | OW2 | E |  |  | 6.3 | 4.2 | [8 empty] | 5.4 | 21.06 |  |  | 休日分のみ=2
| 冷房時送風機負荷係数 | 1.05 |  |  | OG2 | E |  | 2F-E | 3.6 | 1.5 | [9 empty] | 5.4 |  |  | 考慮しない=3
| 暖房時余裕係数 | 1 |  |  | IW2 |  | -0.5 |  | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | [7 empty] | 10.92 |  |  | 予冷時間 |  |  | 2 | [h]
３．土間床・地中壁の外気に接している部分の長さ |  |  |  |  | IW2 |  |  |  | 10.15 | 2.8 | [9 empty] | 28.42 |  |  | 1,2,3のみ指定可能
| 土間床 | 0 | [m] |  | IW2 |  |  |  | 3.8 | 2.8 | [9 empty] | 10.64 |  |  | 予冷終了後の公比 |  |  | 0.92
| 地中壁 | 0 | [m] |  | OR1 |  |  |  | 10.15 | 5.6 | -1.4 | 2.5 | [7 empty] | 53.34 |  |  | 予冷終了後時間ごとに減じていく場合の比率
４．隙間風量 |  | ↓冷房時 | ↓暖房時 |  | C1 |  | -1 |  | 0.85 | 6.3 | [9 empty] | 5.36 |  |  | 1又は0.92
| 外壁面積法による風量 | 0 | 0 | [L/sec] | [15 empty] | 0
| サッシ単位隙間風量 | 0 | 0 | [㎥/h･㎡] | [15 empty] | 0 |  |  | 暖房蓄熱負荷
| ドア換気回数 | 0 | 0 | [回/h] |  |  |  | 入力上のご注意 | [14 empty] | 蓄熱計算の方法 |  |  | 0
５．内部負荷 | [7 empty] | １） | 緑色の部分に入力すると、関連の黄色又はグレーの部分が計算されます。（黄色の部分に直接入力することも可） | [13 empty] | 連日分、休日分両方=0
| 人 間 | 2 | [人] | ( | 0.03 | [人/㎡]) |  | ２） | このグレーの部分はマウス右ボタンクリック→[負荷計算]→[壁体ﾃﾞｰﾀ入力]で記入してください。 | [13 empty] | 連日分のみ=1
| （顕熱負荷） | 71 | [W/人] |  |  |  |  | ３） | 地中壁の場合方位欄に平均深度[m]を、地下室土間床の場合そのFLの深度[m]を入力してください。 | [13 empty] | 休日分のみ=2
| （潜熱負荷） | 68 | [W/人] |  |  |  |  | ４） | 外壁面積は通常「巾×階高」、内壁面積は通常「巾×天井高」としてください。 | [13 empty] | 考慮しない=3
| 照明負荷 | 15 | [W/㎡] |  |  |  |  | ５） | 内壁で隣室記号欄が空欄の場合、⊿t=(室内温度と外気温度の差)×0.3となります。 | [13 empty] | 予熱時間 |  |  | 2 | [h]
| OA機器 | 0 | [W/㎡] |  | 負荷率 | 1 |  | ６） | 隣室記号欄に-0.5などの負数を記入すると隣室温度差係数と解釈され、⊿t=0.5×(外気温度-室内温度)などとなります。 | [13 empty] | 1,2,3のみ指定可能
| 大形事務器、生産装置 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | 隣室側の記号欄にこの部屋の室NO記入したとき、この部屋の空調停止時刻において
| その他の顕熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  |  | この部屋の隣室温度差係数 r を0.3以外にしたいときは右の入力欄に記入。 | [8 empty] | r= | 0.3 | （+で設定、たとえば 0.4）
| その他の潜熱負荷 |  | [W] |  | 負荷率 | 1 |  | ７） | 照明負荷は瞬時発熱量×遅れ係数 遅れ係数の例：開放型蛍光灯=0.85、埋込型蛍光灯=0.75
６．内部負荷稼働率など |  | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
人間 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
照明器具 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
OA機器 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
大形事務器、生産装置 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の顕熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
その他の潜熱負荷 | bar: 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1 to 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 24
| ブラインド開度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７． | 夜間外気適用時刻 | 内部負荷の稼働率を小数で記入、ブラインド開度は全閉=0、全開=1とし、0から1までの小数で記入（100など1を超える数値を入力すると直達日射熱取得が100[W/㎡]を超えると全閉=0となります） 1: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
夜間外気適用時刻 | bar: 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 1 to 適用する時刻に 1 を入力,24時間空調の場合に指定できます 24
Note on AA4: 0(9-18時運転)の場合 9時前の1-3時間は 予冷又は予熱運転です。