## 表紙
（様式 機-1）
○○ビル新築工事
空調熱負荷計算書
平成30年4月
○○設計事務所
確認印
H27
出力サンプル

## 太陽位置図
（様式 機-2）
建物方位、太陽位置図
太陽高度h及び太陽方位A
| 時刻 高度・方位 |  | 10時 | 12時 | 14時 | 16時
| 高 度 h |  | 50.3 | 74.2 | 57 | 33
| 方 位 A |  | -78.4 | 11.2 | 70.9 | 92.3
窓面の法線と南のなす角α
| 窓 面 |  | 北面 | 東面 | 南面 | 西面
| α |  | 175 | -95 | -5 | 85
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 1 / 80 ) |  | Ｈ27
北面
東面
南面
西面
S
E
W
N
α=-5°
α=-95°
α=85°
α=175°
12時
A=11.2°
9時
A=-78.4°
14時
A=70.9°
16時
A=92.3°
出力サンプル

## 各室設計条件
○○設計事務所 | 各 室 設 計 条 件
| 階 | 室名 | 設計用屋内条件 | 室の大きさ |  |  |  |  | 人員による負荷、及び必要外気量 | [7 empty] | 照明による負荷 | [5 empty] | その他の内部発熱負荷
[17 empty] | 消費電力より算出 |  | 設計照度より算出 |  |  | 照明 負荷 qe | 事務機器、OA機器 |  |  | 大型事務機 |  |  | 事務機器 負荷 qM=qm1+ qm2
[11 empty] | 人体発熱量 |  | 人体負荷 |  | 1人当たりの外気量Qp | 外気量 Qo | 1台当たりの消費電力 |  |  |  | 設計照度 による電 力消費量 WL |  | 消費 電力 P1 |  |  | 消費 電力 |  | 負荷
|  |  |  | 縦 | 横 | 面積 | 天井高 | 容積 | 人員 | 人員 | qHLP | qHSP | qHLP | qHSP |  |  |  | 台数 | 形式 | 照度 |  |  |  | 負荷率 | 負荷qm1 |  | 負荷率 | qm2
[6 empty] | A |  |  | 密度 | n | [W/人] |  | [W/人] | [10 empty] | Φ | (=P1・A・Φ) | P2 | Φ | (=P2・A・Φ)
|  |  |  | [m] | [m] | [㎡] | [m] | [㎥] | [人/㎡] | [人] | LH | SH | LH | SH | [㎥/(h・人)] | [㎥/h] | [W] | [台] |  | [lx] | [W /m2] | [W] | [W/㎡] |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
| 1 | 事務室1(東側) | 1 | 9 | 15 | 135 | 2.6 | 351 | 0.15 | 20 | 66 | 55 | 1320 | 1100 | 30 | 600 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 2700 | 25 | 0.6 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025
| 1 | 事務室1(西側) | 1 | (16) | (15) | 184 | 2.6 | 478.4 | 0.15 | 28 | 66 | 55 | 1848 | 1540 | 30 | 840 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 3680 | 25 | 0.6 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760
| 1 | 事務室2 | 1 | 9 | 15 | 135 | 2.6 | 351 | 0.15 | 20 | 66 | 55 | 1320 | 1100 | 30 | 600 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 2700 | 25 | 0.6 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025
| 1 | ロビー | 1 | 6 | 4 | 24 | 3.5 | 84 | 0.03 | 1 | 66 | 55 | 66 | 55 | 30 | 30 | 0 | 0 | LED下面開放 | 100 | 2 | 48 | 10 | 0.6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144
| 1 | 休憩室 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2.6 | 31.2 | 0.1 | 1 | 66 | 55 | 66 | 55 | 30 | 30 | 0 | 0 | カバー | 300 | 11 | 132 | 10 | 0.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72
( 2 / 80 )
| 1 | 更衣室1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2.6 | 23.4 | 0.15 | 1 | 66 | 55 | 66 | 55 | 30 | 30 | 0 | 0 | カバー | 200 | 8 | 72 | 10 | 0.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54
| 1 | 更衣室2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2.6 | 23.4 | 0.15 | 1 | 66 | 55 | 66 | 55 | 30 | 30 | 0 | 0 | カバー | 200 | 8 | 72 | 10 | 0.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54
| 1 | 警備室 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2.6 | 39 | 実人員 | 2 | 53 | 69 | 106 | 138 | 30 | 60 | 0 | 0 | LED下面開放 | 500 | 10 | 150 | 30 | 0.6 | 270 | 1500 | 0.6 | 900 | 1170
(監視システム)
| 1 | 会議室 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2.6 | 65 | 実人員 | 13 | 62 | 55 | 806 | 715 | 30 | 390 | 0 | 0 | ルーバー | 500 | 13 | 325 | 25 | 0.6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375
| 2 | 事務室1(東側) | 1 | 9 | 15 | 135 | 2.6 | 351 | 0.15 | 20 | 66 | 55 | 1320 | 1100 | 30 | 600 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 2700 | 25 | 0.6 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025
| 2 | 事務室1(西側) | 1 | (16) | (15) | 184 | 2.6 | 478.4 | 0.15 | 28 | 66 | 55 | 1848 | 1540 | 30 | 840 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 3680 | 25 | 0.6 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760
| 2 | 事務室2 | 1 | 9 | 24 | 216 | 2.6 | 561.6 | 0.15 | 32 | 66 | 55 | 2112 | 1760 | 30 | 960 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 4320 | 25 | 0.6 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 3240
| 2 | 会議室 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2.6 | 65 | 実人員 | 13 | 62 | 55 | 806 | 715 | 30 | 390 | 0 | 0 | ルーバー | 500 | 13 | 325 | 25 | 0.6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375
| * 設計用屋内条件 |  | 番号 |  | 適用 |  |  |  |  | 温度[℃] |  | 湿度[％] |  | 絶対湿度 |  | 比エンタルピ― |  | 備考 | [11 empty] | （様式 機-3）
[14 empty] | 10-3[kg/kg(DA)] |  | [kJ/kg(DA)]
Ｈ27 | [9 empty] | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期
|  |  | 1 |  | 一般設計用 |  |  |  |  | 28 | 19 | 45 | 40 | 10.7 | 5.4 | 55.4 | 32.9
|  |  | 2 |  | コンピューター室 |  |  |  |  | 24 | 24 | 45 | 45 | 8.5 | 8.5 | 45.6 | 45.6
|  |  | 3 |  | 26[℃],22[℃] |  |  |  |  | 26 | 22 | 50 | 40 | 10.5 | 6.6 | 53 | 39
| 設計用屋外条件 |  | - |  | 東京 |  |  |  |  | 34.8 | 2 | 52.6 | 28.1 | 18.6 | 1.2 | 82.6 | 5.1
*
出力サンプル

## 各室設計条件 (2)
○○設計事務所 | 各 室 設 計 条 件
| 階 | 室名 | 設計用屋内条件 | 室の大きさ |  |  |  |  | 人員による負荷、及び必要外気量 | [7 empty] | 照明による負荷 | [5 empty] | その他の内部発熱負荷
[17 empty] | 消費電力より算出 |  | 設計照度より算出 |  |  | 照明 負荷 qe | 事務機器、OA機器 |  |  | 大型事務機 |  |  | 事務機器 負荷 qM=qm1+ qm2
[11 empty] | 人体発熱量 |  | 人体負荷 |  | 1人当たりの外気量Qp | 外気量 Qo | 1台当たりの消費電力 |  |  |  | 設計照度 による電 力消費量 WL |  | 消費 電力 P1 |  |  | 消費 電力 |  | 負荷
|  |  |  | 縦 | 横 | 面積 | 天井高 | 容積 | 人員 | 人員 | qHLP | qHSP | qHLP | qHSP |  |  |  | 台数 | 形式 | 照度 |  |  |  | 負荷率 | 負荷qm1 |  | 負荷率 | qm2
[6 empty] | A |  |  | 密度 | n | [W/人] |  | [W/人] | [10 empty] | Φ | (=P1・A・Φ) | P2 | Φ | (=P2・A・Φ)
|  |  |  | [m] | [m] | [㎡] | [m] | [㎥] | [人/㎡] | [人] | LH | SH | LH | SH | [㎥/(h・人)] | [㎥/h] | [W] | [台] |  | [lx] | [W /m2] | [W] | [W/㎡] |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
| 3 | 事務室1(東側) | 1 | 9 | 15 | 135 | 2.6 | 351 | 0.15 | 20 | 66 | 55 | 1320 | 1100 | 30 | 600 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 2700 | 25 | 0.6 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025
| 3 | 事務室1(西側) | 1 | (16) | (15) | 184 | 2.6 | 478.4 | 0.15 | 28 | 66 | 55 | 1848 | 1540 | 30 | 840 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 3680 | 25 | 0.6 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760
| 3 | 事務室2 | 1 | 9 | 24 | 216 | 2.6 | 561.6 | 0.15 | 32 | 66 | 55 | 2112 | 1760 | 30 | 960 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 4320 | 25 | 0.6 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 3240
| 3 | 会議室 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2.6 | 65 | 実人員 | 13 | 62 | 55 | 806 | 715 | 30 | 390 | 0 | 0 | ルーバー | 500 | 13 | 325 | 25 | 0.6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375
| 4 | 事務室1(東側) | 1 | 9 | 15 | 135 | 2.6 | 351 | 0.15 | 20 | 66 | 55 | 1320 | 1100 | 30 | 600 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 2700 | 25 | 0.6 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025
( 3 / 80 )
| 4 | 事務室1(西側) | 1 | (16) | (15) | 184 | 2.6 | 478.4 | 0.15 | 28 | 66 | 55 | 1848 | 1540 | 30 | 840 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 3680 | 25 | 0.6 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760
| 4 | 事務室2 | 1 | 9 | 24 | 216 | 2.6 | 561.6 | 0.15 | 32 | 66 | 55 | 2112 | 1760 | 30 | 960 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 4320 | 25 | 0.6 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 3240
| 4 | 会議室 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2.6 | 65 | 実人員 | 13 | 62 | 55 | 806 | 715 | 30 | 390 | 0 | 0 | ルーバー | 500 | 13 | 325 | 25 | 0.6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375
| 5 | 事務室1(東側) | 1 | 9 | 15 | 135 | 2.6 | 351 | 0.15 | 20 | 66 | 55 | 1320 | 1100 | 30 | 600 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 2700 | 25 | 0.6 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025
| 5 | 事務室1(西側) | 1 | (16) | (15) | 184 | 2.6 | 478.4 | 0.15 | 28 | 66 | 55 | 1848 | 1540 | 30 | 840 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 3680 | 25 | 0.6 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760
| 5 | 事務室2 | 1 | 9 | 24 | 216 | 2.6 | 561.6 | 0.15 | 32 | 66 | 55 | 2112 | 1760 | 30 | 960 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 4320 | 25 | 0.6 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 3240
| 5 | 会議室 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2.6 | 65 | 実人員 | 13 | 62 | 55 | 806 | 715 | 30 | 390 | 0 | 0 | ルーバー | 500 | 13 | 325 | 25 | 0.6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375
| 6 | 事務室1(東側) | 1 | 9 | 15 | 135 | 2.6 | 351 | 0.15 | 20 | 66 | 55 | 1320 | 1100 | 30 | 600 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 2700 | 25 | 0.6 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025
| * 設計用屋内条件 |  | 番号 |  | 適用 |  |  |  |  | 温度[℃] |  | 湿度[％] |  | 絶対湿度 |  | 比エンタルピ― |  | 備考 | [11 empty] | （様式 機-3）
[14 empty] | 10-3[kg/kg(DA)] |  | [kJ/kg(DA)]
Ｈ27 | [9 empty] | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期
|  |  | 1 |  | 一般設計用 |  |  |  |  | 28 | 19 | 45 | 40 | 10.7 | 5.4 | 55.4 | 32.9
|  |  | 2 |  | コンピューター室 |  |  |  |  | 24 | 24 | 45 | 45 | 8.5 | 8.5 | 45.6 | 45.6
|  |  | 3 |  | 26[℃],22[℃] |  |  |  |  | 26 | 22 | 50 | 40 | 10.5 | 6.6 | 53 | 39
| 設計用屋外条件 |  | - |  | 東京 |  |  |  |  | 34.8 | 2 | 52.6 | 28.1 | 18.6 | 1.2 | 82.6 | 5.1
*
出力サンプル

## 各室設計条件 (3)
○○設計事務所 | 各 室 設 計 条 件
| 階 | 室名 | 設計用屋内条件 | 室の大きさ |  |  |  |  | 人員による負荷、及び必要外気量 | [7 empty] | 照明による負荷 | [5 empty] | その他の内部発熱負荷
[17 empty] | 消費電力より算出 |  | 設計照度より算出 |  |  | 照明 負荷 qe | 事務機器、OA機器 |  |  | 大型事務機 |  |  | 事務機器 負荷 qM=qm1+ qm2
[11 empty] | 人体発熱量 |  | 人体負荷 |  | 1人当たりの外気量Qp | 外気量 Qo | 1台当たりの消費電力 |  |  |  | 設計照度 による電 力消費量 WL |  | 消費 電力 P1 |  |  | 消費 電力 |  | 負荷
|  |  |  | 縦 | 横 | 面積 | 天井高 | 容積 | 人員 | 人員 | qHLP | qHSP | qHLP | qHSP |  |  |  | 台数 | 形式 | 照度 |  |  |  | 負荷率 | 負荷qm1 |  | 負荷率 | qm2
[6 empty] | A |  |  | 密度 | n | [W/人] |  | [W/人] | [10 empty] | Φ | (=P1・A・Φ) | P2 | Φ | (=P2・A・Φ)
|  |  |  | [m] | [m] | [㎡] | [m] | [㎥] | [人/㎡] | [人] | LH | SH | LH | SH | [㎥/(h・人)] | [㎥/h] | [W] | [台] |  | [lx] | [W /m2] | [W] | [W/㎡] |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
| 6 | 事務室1(西側) | 1 | (16) | (15) | 184 | 2.6 | 478.4 | 0.15 | 28 | 66 | 55 | 1848 | 1540 | 30 | 840 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 3680 | 25 | 0.6 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760
| 6 | 事務室2 | 1 | 9 | 24 | 216 | 2.6 | 561.6 | 0.15 | 32 | 66 | 55 | 2112 | 1760 | 30 | 960 | 0 | 0 | ルーバー | 750 | 20 | 4320 | 25 | 0.6 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 3240
| 6 | 会議室 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2.6 | 65 | 実人員 | 13 | 62 | 55 | 806 | 715 | 30 | 390 | 0 | 0 | ルーバー | 500 | 13 | 325 | 25 | 0.6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375
( 4 / 80 )
| * 設計用屋内条件 |  | 番号 |  | 適用 |  |  |  |  | 温度[℃] |  | 湿度[％] |  | 絶対湿度 |  | 比エンタルピ― |  | 備考 | [11 empty] | （様式 機-3）
[14 empty] | 10-3[kg/kg(DA)] |  | [kJ/kg(DA)]
Ｈ27 | [9 empty] | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期
|  |  | 1 |  | 一般設計用 |  |  |  |  | 28 | 19 | 45 | 40 | 10.7 | 5.4 | 55.4 | 32.9
|  |  | 2 |  | コンピューター室 |  |  |  |  | 24 | 24 | 45 | 45 | 8.5 | 8.5 | 45.6 | 45.6
|  |  | 3 |  | 26[℃],22[℃] |  |  |  |  | 26 | 22 | 50 | 40 | 10.5 | 6.6 | 53 | 39
| 設計用屋外条件 |  | - |  | 東京 |  |  |  |  | 34.8 | 2 | 52.6 | 28.1 | 18.6 | 1.2 | 82.6 | 5.1
*
出力サンプル

## すきま風
○○設計事務所 | 各 室 設 計 条 件 （ す き ま 風 ）
※すきま風負荷は、室内を正圧に保てない場合等に算定を行う。
| 階 | 室名 | 期間 | 外壁 方位 | 設計用屋内条件 |  | 室内外温度差、湿度差 |  | 窓サッシのすきま風量 | [6 empty] | ドアによるすきま風量
[5 empty] | 温度 | 絶対湿度 | 温度差 | 湿度差 | サッシ の種類 | 気密性 | サッシ 面積 | 面積辺りの すきま風量 | すきま風量 | 顕熱負荷 | 潜熱負荷 | 室容積 V [㎥] | 換気回数 (ドア) n[回] | すきま風量 | 顕熱負荷 | 潜熱負荷
[5 empty] | ti | xi | [7 empty] | qLS (=0.33 QI・⊿t) [W] | qLL (=833 Qi・⊿x) [W] |  |  | QI(=n・V) [㎥/h] | qLS (=0.33 QI・⊿t) [W] | qLL (=833 Qi・⊿x) [W]
[6 empty] | [kg/kg | 夏⊿t(=to-ti)[℃] | 夏⊿x(=xo-xi)[kg/kg(DA)] |  |  | A | Qi | QI
[5 empty] | [℃] | (DA)] | 冬⊿t(=ti-to)[℃] | 冬⊿x(=xi-xo)[kg/kg(DA)] |  |  | [㎡] | [㎥/(㎡・h)] | [㎥/h]
| 1 | 事務室1(東側)(外皮) | 夏期 | E | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.4 | 31.68 | 71 | 208
| 1 | 事務室1(東側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 1 | 事務室1(西側)(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 1 | 事務室1(西側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
( 5 / 80 ) | 1 | 事務室2(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.7 | 35.64 | 200 | 125
| 1 | ロビー(内部) | 夏期 | S | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | [7 empty] | 84 | 1 | 84 | 188 | 553
|  |  | 冬期 | S | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | [7 empty] | 84 | 1 | 84 | 471 | 294
| 2 | 事務室1(東側)(外皮) | 夏期 | E | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.4 | 31.68 | 71 | 208
| 2 | 事務室1(東側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 2 | 事務室1(西側)(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 2 | 事務室1(西側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 2 | 事務室2(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.7 | 35.64 | 200 | 125
| 3 | 事務室1(東側)(外皮) | 夏期 | E | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.4 | 31.68 | 71 | 208
| 3 | 事務室1(東側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313 | [5 empty] | （様式 機-4）
Ｈ27 |  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 設 計 用 屋外条件 |  |  | 最多風向 |  | 最多風向に近い 外壁2面の方位 |  | 風速 | 温度 | 絶対湿度 |  | 備考 | ■窓のすきま風について 冬季の潜熱負荷は 外皮に設置された窓の分も、内部負荷として集計する。
[8 empty] | [m/s] | to[℃] | xo[kg/kg(DA)]
|  |  | 夏期 | ENE |  | N、E |  | 6 | 34.8 | 0.0186
|  |  | 冬期 | NNW |  | N、W |  | 8 | 2 | 0.0012
出力サンプル

## すきま風 (2)
○○設計事務所 | 各 室 設 計 条 件 （ す き ま 風 ）
※すきま風負荷は、室内を正圧に保てない場合等に算定を行う。
| 階 | 室名 | 期間 | 外壁 方位 | 設計用屋内条件 |  | 室内外温度差、湿度差 |  | 窓サッシのすきま風量 | [6 empty] | ドアによるすきま風量
[5 empty] | 温度 | 絶対湿度 | 温度差 | 湿度差 | サッシ の種類 | 気密性 | サッシ 面積 | 面積辺りの すきま風量 | すきま風量 | 顕熱負荷 | 潜熱負荷 | 室容積 V [㎥] | 換気回数 (ドア) n[回] | すきま風量 | 顕熱負荷 | 潜熱負荷
[5 empty] | ti | xi | [7 empty] | qLS (=0.33 QI・⊿t) [W] | qLL (=833 Qi・⊿x) [W] |  |  | QI(=n・V) [㎥/h] | qLS (=0.33 QI・⊿t) [W] | qLL (=833 Qi・⊿x) [W]
[6 empty] | [kg/kg | 夏⊿t(=to-ti)[℃] | 夏⊿x(=xo-xi)[kg/kg(DA)] |  |  | A | Qi | QI
[5 empty] | [℃] | (DA)] | 冬⊿t(=ti-to)[℃] | 冬⊿x(=xi-xo)[kg/kg(DA)] |  |  | [㎡] | [㎥/(㎡・h)] | [㎥/h]
| 3 | 事務室1(西側)(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 3 | 事務室1(西側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 3 | 事務室2(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.7 | 35.64 | 200 | 125
| 4 | 事務室1(東側)(外皮) | 夏期 | E | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.4 | 31.68 | 71 | 208
| 4 | 事務室1(東側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
( 6 / 80 ) |  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 4 | 事務室1(西側)(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 4 | 事務室1(西側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 4 | 事務室2(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.7 | 35.64 | 200 | 125
| 5 | 事務室1(東側)(外皮) | 夏期 | E | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.4 | 31.68 | 71 | 208
| 5 | 事務室1(東側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 5 | 事務室1(西側)(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 5 | 事務室1(西側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 5 | 事務室2(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.7 | 35.64 | 200 | 125 | [5 empty] | （様式 機-4）
Ｈ27
| 設 計 用 屋外条件 |  |  | 最多風向 |  | 最多風向に近い 外壁2面の方位 |  | 風速 | 温度 | 絶対湿度 |  | 備考 | ■窓のすきま風について 冬季の潜熱負荷は 外皮に設置された窓の分も、内部負荷として集計する。
[8 empty] | [m/s] | to[℃] | xo[kg/kg(DA)]
|  |  | 夏期 | ENE |  | N、E |  | 6 | 34.8 | 0.0186
|  |  | 冬期 | NNW |  | N、W |  | 8 | 2 | 0.0012
出力サンプル

## すきま風 (3)
○○設計事務所 | 各 室 設 計 条 件 （ す き ま 風 ）
※すきま風負荷は、室内を正圧に保てない場合等に算定を行う。
| 階 | 室名 | 期間 | 外壁 方位 | 設計用屋内条件 |  | 室内外温度差、湿度差 |  | 窓サッシのすきま風量 | [6 empty] | ドアによるすきま風量
[5 empty] | 温度 | 絶対湿度 | 温度差 | 湿度差 | サッシ の種類 | 気密性 | サッシ 面積 | 面積辺りの すきま風量 | すきま風量 | 顕熱負荷 | 潜熱負荷 | 室容積 V [㎥] | 換気回数 (ドア) n[回] | すきま風量 | 顕熱負荷 | 潜熱負荷
[5 empty] | ti | xi | [7 empty] | qLS (=0.33 QI・⊿t) [W] | qLL (=833 Qi・⊿x) [W] |  |  | QI(=n・V) [㎥/h] | qLS (=0.33 QI・⊿t) [W] | qLL (=833 Qi・⊿x) [W]
[6 empty] | [kg/kg | 夏⊿t(=to-ti)[℃] | 夏⊿x(=xo-xi)[kg/kg(DA)] |  |  | A | Qi | QI
[5 empty] | [℃] | (DA)] | 冬⊿t(=ti-to)[℃] | 冬⊿x(=xi-xo)[kg/kg(DA)] |  |  | [㎡] | [㎥/(㎡・h)] | [㎥/h]
| 6 | 事務室1(東側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 6 | 事務室1(西側)(外皮) | 夏期 | E | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.4 | 31.68 | 71 | 208
| 6 | 事務室1(西側)(内部) | 夏期 | N | 28 | 0.0107 | 6.8 | 0.0079 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.4 | 47.52 | 107 | 313
|  |  | 冬期 | N | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
| 6 | 事務室2(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 19.8 | 2.7 | 53.46 | 300 | 187
( 7 / 80 )
| 6 | 会議室(外皮) | 冬期 | W | 19 | 0.0054 | 17 | 0.0042 | 回転窓 | B | 13.2 | 2.7 | 35.64 | 200 | 125
（様式 機-4）
Ｈ27
| 設 計 用 屋外条件 |  |  | 最多風向 |  | 最多風向に近い 外壁2面の方位 |  | 風速 | 温度 | 絶対湿度 |  | 備考 | ■窓のすきま風について 冬季の潜熱負荷は 外皮に設置された窓の分も、内部負荷として集計する。
[8 empty] | [m/s] | to[℃] | xo[kg/kg(DA)]
|  |  | 夏期 | ENE |  | N、E |  | 6 | 34.8 | 0.0186
|  |  | 冬期 | NNW |  | N、W |  | 8 | 2 | 0.0012
出力サンプル

## 外壁温度差
（様式 機-5）
構造体負荷及びガラス面日射負荷設計条件（外壁）
建物 名称 | ○○ビル | [7 empty] | 所在地 | 東京都内 |  |  | 設計用 屋内条件 |  | 一般設計用
温湿度条件 |  |  |  | 夏期 | [5 empty] | 冬期
|  |  |  | DB[℃] |  | RH[％] |  | h[kJ/kg(DA)] | x[kg/kg(DA)] | DB[℃] |  | RH[％] |  | h[kJ/kg(DA)] |  | x[kg/kg(DA)]
|  | 屋 内 条 件 |  | 28 |  | 45 |  | 55.4 | 0.0107 | 19 |  | 40 |  | 32.9 |  | 0.0054
|  |  | 最高 | 34.8 |  | 52.6 |  | 82.6 | 0.0186 | 2 |  | 28.1 |  | 5.1 |  | 0.0012
|  | 屋外条件 | 9時 | 31.9 |  | 61.9 |  | 79.6 | 0.0186 | 夏期の時刻別屋外温度（近似式の場合） toj=tmin+φj(tmax-tmin)
|  |  | 12時 | 34.7 |  | 52.9 |  | 82.6
|  |  | 14時 | 34.5 |  | 53.5 |  | 82.3 |  | tmin |  |  | ℃ | tmx |  |  | ℃
|  |  | 16時 | 33.5 |  | 56.6 |  | 81.3 |  | φ9 | 0.556 | φ12 | 0.921 | φ14 | 0.988 | φ16 | 0.876
構造体負荷 | [7 empty] | 夏 期 | [5 empty] | 冬 期
階 | 方位 | 外壁・屋根の種類 | 壁 タイプ | 分類 記号 | 熱通過率K [W/(m2･K)] |  |  | 実効温度差ETD[℃] | [5 empty] | 温度差 ⊿t[℃] |  | 方位係数
[8 empty] | 9時 | 12時 | 14時 |  | 16時
1 | - | 土間床 | - | BF-1 | 0.7 |  |  | (計算地中深度=1[m]、冬期のみ) | [5 empty] | 12 |  | -
1 | 日陰 | コンクリート壁 | Ⅲ | OW-1 | 0.9 |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 17 |  | 1.2
1～6 | N | コンクリート壁 | Ⅲ | OW-1 | 0.9 |  |  | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 17 |  | 1.1
1～6 | E | コンクリート壁 | Ⅲ | OW-1 | 0.9 |  |  | 7 | 12 | 12 |  | 11 |  | 17 |  | 1.1
1～6 | S | コンクリート壁 | Ⅲ | OW-1 | 0.9 |  |  | 2 | 5 | 9 |  | 10 |  | 17 |  | 1
1～6 | W | コンクリート壁 | Ⅲ | OW-1 | 0.9 |  |  | 2 | 4 | 6 |  | 10 |  | 17 |  | 1.1
6 | 水平 | コンクリート屋根 | Ⅳ | R-1 | 0.7 |  |  | 7 | 8 | 11 |  | 15 |  | 17 |  | 1.2
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 8 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## ガラス内壁温度差
（様式 機-5）
構造体負荷設計条件（外壁ガラス・内壁）
建物 名称 | ○○ビル | [7 empty] | 所在地 | 東京都内 |  |  | 設計用 屋内条件 |  | 一般設計用
温湿度条件 |  |  |  | 夏期 | [5 empty] | 冬期
|  |  |  | DB[℃] |  | RH[％] |  | h[kJ/kg(DA)] | x[kg/kg(DA)] | DB[℃] |  | RH[％] |  | h[kJ/kg(DA)] |  | x[kg/kg(DA)]
|  | 屋 内 条 件 |  | 28 |  | 45 |  | 55.4 | 0.0107 | 19 |  | 40 |  | 32.9 |  | 0.0054
|  |  | 最高 | 34.8 |  | 52.6 |  | 82.6 | 0.0186 | 2 |  | 28.1 |  | 5.1 |  | 0.0012
|  | 屋外条件 | 9時 | 31.9 |  | 61.9 |  | 79.6 | 0.0186 | 夏期の時刻別屋外温度（近似式の場合） toj=tmin+φj(tmax-tmin)
|  |  | 12時 | 34.7 |  | 52.9 |  | 82.6
|  |  | 14時 | 34.5 |  | 53.5 |  | 82.3 |  | tmin |  |  | ℃ | tmx |  |  | ℃
|  |  | 16時 | 33.5 |  | 56.6 |  | 81.3 |  | φ9 | 0.556 | φ12 | 0.921 | φ14 | 0.988 | φ16 | 0.876
構造体負荷 | [7 empty] | 夏 期 | [5 empty] | 冬 期
階 | 方位 | ガラス・内壁 の種類 |  | 分類 記号 | 熱通過率K [W/(m2･K)] |  |  | 実効温度差ETD[℃] | [5 empty] | 温度差 ⊿t[℃] |  | 方位係数
[8 empty] | 9時 | 12時 | 14時 |  | 16時
1～6 | N | 透明ｶﾞﾗｽ 5m/m |  | OG-1 | 5 |  |  | 3.9 | 6.7 | 6.5 |  | 5.5 |  | 17 |  | 1.1
1～6 | E | 透明ｶﾞﾗｽ 5m/m |  | OG-1 | 5 |  |  | 3.9 | 6.7 | 6.5 |  | 5.5 |  | 17 |  | 1.1
1～6 | S | 透明ｶﾞﾗｽ 5m/m |  | OG-1 | 5 |  |  | 3.9 | 6.7 | 6.5 |  | 5.5 |  | 17 |  | 1
1～6 | W | 透明ｶﾞﾗｽ 5m/m |  | OG-1 | 5 |  |  | 3.9 | 6.7 | 6.5 |  | 5.5 |  | 17 |  | 1.1
1～6 |  | 内 壁 隣室=廊下（一部還気）(r=0.3) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 1.2 | 2 | 2 |  | 1.7 |  | 5.1 |  | -
1～6 |  | 内 壁 隣室=トイレ(r=0.4) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 1.6 | 2.7 | 2.6 |  | 2.2 |  | 6.8 |  | -
1～6 |  | 内 壁 隣室=階段室・EV・DS・PS等(r=0.4) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 1.6 | 2.7 | 2.6 |  | 2.2 |  | 6.8 |  | -
1 |  | 内 壁 隣室=風除室等(r=1) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 3.9 | 6.7 | 6.5 |  | 5.5 |  | 17 |  | -
1 |  | 内 壁 (隣室=1階警備室) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -
1～6 |  | 内 壁 隣室=階段室・EV・DS・PS等(r=0.4) |  | IW-2 | 2.8 |  |  | 1.6 | 2.7 | 2.6 |  | 2.2 |  | 6.8 |  | -
1～6 |  | 内 壁 隣室=一般非空調室(r=0.3) |  | IW-2 | 2.8 |  |  | 1.2 | 2 | 2 |  | 1.7 |  | 5.1 |  | -
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 9 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 外壁ガラス内壁温度差
（様式 機-5）
構造体負荷及びガラス面日射負荷設計条件（外壁・ガラス・内壁）
建物 名称 | ○○ビル | [7 empty] | 所在地 | 東京都内 |  |  | 設計用 屋内条件 |  | 26[℃],22[℃]
温湿度条件 |  |  |  | 夏期 | [5 empty] | 冬期
|  |  |  | DB[℃] |  | RH[％] |  | h[kJ/kg(DA)] | x[kg/kg(DA)] | DB[℃] |  | RH[％] |  | h[kJ/kg(DA)] |  | x[kg/kg(DA)]
|  | 屋 内 条 件 |  | 26 |  | 50 |  | 53 | 0.0105 | 22 |  | 40 |  | 39 |  | 0.0066
|  |  | 最高 | 34.8 |  | 52.6 |  | 82.6 | 0.0186 | 2 |  | 28.1 |  | 5.1 |  | 0.0012
|  | 屋外条件 | 9時 | 31.9 |  | 61.9 |  | 79.6 | 0.0186 | 夏期の時刻別屋外温度（近似式の場合） toj=tmin+φj(tmax-tmin)
|  |  | 12時 | 34.7 |  | 52.9 |  | 82.6
|  |  | 14時 | 34.5 |  | 53.5 |  | 82.3 |  | tmin |  |  | ℃ | tmx |  |  | ℃
|  |  | 16時 | 33.5 |  | 56.6 |  | 81.3 |  | φ9 | 0.556 | φ12 | 0.921 | φ14 | 0.988 | φ16 | 0.876
構造体負荷 | [7 empty] | 夏 期 | [5 empty] | 冬 期
階 | 方位 | 外壁・屋根の種類 | 壁 タイプ | 分類 記号 | 熱通過率K [W/(m2･K)] |  |  | 実効温度差ETD[℃] | [5 empty] | 温度差 ⊿t[℃] |  | 方位係数
[8 empty] | 9時 | 12時 | 14時 |  | 16時
1 | - | 土間床 | - | BF-1 | 0.7 |  |  | (計算地中深度=1[m]、冬期のみ) | [5 empty] | 15 |  | -
1 | 日陰 | コンクリート壁 | Ⅲ | OW-1 | 0.9 |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 7 |  | 20 |  | 1.2
1 | S | コンクリート壁 | Ⅲ | OW-1 | 0.9 |  |  | 4 | 7 | 11 |  | 12 |  | 20 |  | 1
階 | 方位 | ガラス・内壁 の種類 |  | 分類 記号 | 熱通過率K [W/(m2･K)] |  |  | 実効温度差ETD[℃] | [5 empty] | 温度差 ⊿t[℃] |  | 方位係数
[8 empty] | 9時 | 12時 | 14時 |  | 16時
1 | S | 透明ｶﾞﾗｽ 5m/m |  | OG-1 | 5 |  |  | 5.9 | 8.7 | 8.5 |  | 7.5 |  | 20 |  | 1
1 |  | 内 壁 隣室=トイレ(r=0.4) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 2.4 | 3.5 | 3.4 |  | 3 |  | 8 |  | -
1 |  | 内 壁 (隣室=1階休憩室) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | -
1 |  | 内 壁 (隣室=1階更衣室2) |  | IW-1 | 2.3 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | -
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 10 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## ガラス日射
（様式 機-5）
ガラス面日射負荷設計条件
ガラス面日射負荷 | [10 empty] | SG=1 | qG2n=IG・SC SGは様式 機-2より
[11 empty] | SG<1 | qG2n={(IG-IGS)・SG+IGS}・SC
階 | 方位 | ガラスの種類 | ブラインド の有無 | 分類 記号 | 遮蔽係数SC・ガラス面日射面積率SG |  |  |  |  | ガラス面日射負荷 qG2n [W/m2]
[6 empty] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | Ig | 9時 | 12時 | 14時 | 16時
1～6 | N | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 42 | 43 | 42 | 38
[5 empty] | SG | 0 | 0 | 0 | 1 | qG2n | 23 | 23 | 23 | 21
1～6 | E | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 491 | 43 | 42 | 36
[5 empty] | SG | 1 | 0 | 0 | 0 | qG2n | 265 | 23 | 23 | 19
1 | S | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 77 | 180 | 108 | 36
[5 empty] | SG | 1 | 1 | 1 | 0 | qG2n | 42 | 97 | 58 | 19
2 | S | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 77 | 180 | 108 | 36
[5 empty] | SG | 1 | 1 | 1 | 0 | qG2n | 42 | 97 | 58 | 19
3 | S | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 77 | 180 | 108 | 36
[5 empty] | SG | 0 | 1 | 1 | 0 | qG2n | 23 | 97 | 58 | 19
4 | S | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 77 | 180 | 108 | 36
[5 empty] | SG | 0 | 0.72 | 0 | 0 | qG2n | 23 | 76 | 23 | 19
5 | S | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 77 | 180 | 108 | 36
[5 empty] | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | qG2n | 23 | 23 | 23 | 19
6 | S | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 77 | 180 | 108 | 36
[5 empty] | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | qG2n | 23 | 23 | 23 | 19
1～6 | W | 明色ブラインド +透明ｶﾞﾗｽ 5m/m | 有(明色) | OG-1 | SC | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Ig | 42 | 50 | 400 | 609
[5 empty] | SG | 0 | 1 | 1 | 1 | qG2n | 23 | 27 | 216 | 329
[5 empty] | SC |  |  |  |  | Ig
[5 empty] | SG |  |  |  |  | qG2n
[5 empty] | SC |  |  |  |  | Ig
[5 empty] | SG |  |  |  |  | qG2n
[5 empty] | SC |  |  |  |  | Ig
[5 empty] | SG |  |  |  |  | qG2n
[5 empty] | SC |  |  |  |  | Ig
[5 empty] | SG |  |  |  |  | qG2n
[5 empty] | SC |  |  |  |  | Ig
[5 empty] | SG |  |  |  |  | qG2n
[5 empty] | SC |  |  |  |  | Ig
[5 empty] | SG |  |  |  |  | qG2n
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 11 / 80 ) | [5 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 熱通過率表
（様式 機-6）
外表面熱伝達率 | 記号 | 種類 | 材質 | 風速 [m/s] | αo [W/(m2･K)] |  | 内表面熱伝達率 | 記号 | 種類 | 熱流の方向 |  | αi [W/(m2･K)]
| αo1 | 壁・屋根 |  |  | 23 |  |  | αi1 | 壁・屋根 | 水平・垂直 |  | 9
| αo2 | [6 empty] | αi2
| αo3 | [6 empty] | αi3
階 | 記号 | 構造 |  |  | 番号 | 材質 |  |  | 厚さ l [m] | 熱伝導率 [W/(m･K)] | l/λ γa [m2･K/W] | 熱通過率 [W/(m2･K)] | 備考
外壁 | [5 empty] | 外壁外表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.043
OW-1 |  |  |  |  | 1 | タイル |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.008
[5 empty] | 2 | モルタル |  |  | 0.025 | 1.5 | 0.017
[5 empty] | 3 | 普通コンクリート |  |  | 0.15 | 1.4 | 0.107
[5 empty] | 4 | ポリスチレンフォーム（押出し） |  |  | 0.025 | 0.037 | 0.676
[5 empty] | 5 | 非密閉空気層 |  |  | - | - | 0.07
[5 empty] | 6 | 石こう板・ラスボード |  |  | 0.013 | 0.17 | 0.076
[6 empty] | 室内表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.111
[10 empty] | 計 | 1.108 | 0.9
外壁
(ｶﾞﾗｽ) |  | 透明ｶﾞﾗｽ 5m/m (明色ブラインド付)
OG-1
[10 empty] | 計 |  | 5
屋根 | [5 empty] | 外壁外表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.043
R-1 |  |  |  |  | 1 | 普通コンクリート |  |  | 0.06 | 1.4 | 0.043
[5 empty] | 2 | ポリスチレンフォーム（押出し） |  |  | 0.025 | 0.037 | 0.676
[5 empty] | 3 | モルタル |  |  | 0.015 | 1.5 | 0.01
[5 empty] | 4 | アスファルト類 |  |  | 0.005 | 0.11 | 0.045
[5 empty] | 5 | モルタル |  |  | 0.015 | 1.5 | 0.01
[5 empty] | 6 | 普通コンクリート |  |  | 0.15 | 1.4 | 0.107
[5 empty] | 7 | 非密閉空気層 |  |  | - | - | 0.07
[5 empty] | 8 | 石こう板・ラスボード |  |  | 0.009 | 0.17 | 0.053
[5 empty] | 9 | ロックウール吸音板 |  |  | 0.012 | 0.064 | 0.188
[6 empty] | 室内表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.111
[10 empty] | 計 | 1.356 | 0.7
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 12 / 80 ) |  |  |  |  | Ｈ27
熱
熱 通 過 率 𝐾=(1/𝛼_𝑖 +∑𝑙/𝜆+∑𝑟_𝑎+1/𝛼_0 )^(−1)
屋外
1
2
3
4
5
6
屋内
屋外
屋内
屋外
1
2
3
4
5
6
7
8
9
屋内
出力サンプル

## 熱通過率表 (2)
（様式 機-6）
外表面熱伝達率 | 記号 | 種類 | 材質 | 風速 [m/s] | αo [W/(m2･K)] |  | 内表面熱伝達率 | 記号 | 種類 | 熱流の方向 |  | αi [W/(m2･K)]
| αo1 | [6 empty] | αi1 | 壁・床 | 水平・垂直 |  | 9
| αo2 | [6 empty] | αi2
| αo3 | [6 empty] | αi3
階 | 記号 | 構造 |  |  | 番号 | 材質 |  |  | 厚さ l [m] | 熱伝導率 [W/(m･K)] | l/λ γa [m2･K/W] | 熱通過率 [W/(m2･K)] | 備考
内壁 | [5 empty] | 室内表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.111
IW-1 |  |  |  |  | 1 | 石こう板・ラスボード |  |  | 0.012 | 0.17 | 0.071
[5 empty] | 2 | 非密閉空気層 |  |  | - | - | 0.07
[5 empty] | 3 | 石こう板・ラスボード |  |  | 0.012 | 0.17 | 0.071
[6 empty] | 室内表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.111
[10 empty] | 計 | 0.434 | 2.3
内壁 | [5 empty] | 室内表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.111
IW-2 |  |  |  |  | 1 | モルタル |  |  | 0.025 | 1.5 | 0.017
[5 empty] | 2 | 普通コンクリート |  |  | 0.15 | 1.4 | 0.107
[5 empty] | 3 | モルタル |  |  | 0.025 | 1.5 | 0.017
[6 empty] | 室内表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.111
[10 empty] | 計 | 0.363 | 2.8
土間床 | [5 empty] | 室内表面熱伝達率 |  |  | - |  | 0.111
BF-1 |  |  |  |  | 1 | 合成樹脂・リノリウム |  |  | 0.003 | 0.19 | 0.016
[5 empty] | 2 | モルタル |  |  | 0.027 | 1.5 | 0.018
[5 empty] | 3 | 普通コンクリート |  |  | 0.15 | 1.4 | 0.107
[5 empty] | 4 | 砂利 |  |  | 0.15 | 0.62 | 0.242
[5 empty] | 5 | 土壌（ローム層） |  |  | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 計 | 1.494 | 0.7
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 13 / 80 ) |  |  |  |  | Ｈ27
熱
熱 通 過 率 𝐾=(1/𝛼_𝑖 +∑𝑙/𝜆+∑𝑟_𝑎+1/𝛼_0 )^(−1)
屋内
1
2
3
屋内
屋内
1
2
3
屋内
屋内
1
2
3
4
5
出力サンプル

## 日射面積率
（様式 機-2）
ガラス面日射面積率（ＳＧ）の算定
階 | 1 |  | 方位 | S
各部 寸法 mm | B | 4200 |  | b' | 210 | B-b' |  |  | 3990
| H | 24850 |  | h' | 850 | H-h' |  |  | 24000
| b | 3780 |  | h | 1750 | v | 0 | w | 2700
|  |  | 9 |  | 12 | 14 |  | 16 |  | 備考
¦tanγ¦ |  |  | 4.88 |  | 0.2 | 2.89 |  | -
v¦tanγ¦ |  |  | 0 |  | 0 | 0
x (=B-b'-v¦tanγ¦) |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1 | 1
tanφ |  |  | 6.01 |  | 3.61 | 4.72 |  | -
Wtanφ |  |  | 16227 |  | 9747 | 12744
ｙ (H-h'-Wtanφ) |  |  | 7773 |  | 14253 | 11256
|  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
負の場合は0
1以上の場合は1
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 14 / 80 ) |  |  |  | Ｈ27
H=24,850
w=2,700
v=0
b=3,780
B=4,200
h=1,750
w=2,700
h'=850
b'=210
b'=210
庇
庇
SG=x/b×y/h
SGは、 x/b 、 y/h が、
x/b
y/h
出力サンプル

## 日射面積率 (2)
（様式 機-2）
ガラス面日射面積率（ＳＧ）の算定
階 | 2 |  | 方位 | S
各部 寸法 mm | B | 4200 |  | b' | 210 | B-b' |  |  | 3990
| H | 19850 |  | h' | 850 | H-h' |  |  | 19000
| b | 3780 |  | h | 1750 | v | 0 | w | 2700
|  |  | 9 |  | 12 | 14 |  | 16 |  | 備考
¦tanγ¦ |  |  | 4.88 |  | 0.2 | 2.89 |  | -
v¦tanγ¦ |  |  | 0 |  | 0 | 0
x (=B-b'-v¦tanγ¦) |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1 | 1
tanφ |  |  | 6.01 |  | 3.61 | 4.72 |  | -
Wtanφ |  |  | 16227 |  | 9747 | 12744
ｙ (H-h'-Wtanφ) |  |  | 2773 |  | 9253 | 6256
|  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
負の場合は0
1以上の場合は1
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 15 / 80 ) |  |  |  | Ｈ27
H=19,850
w=2,700
v=0
b=3,780
B=4,200
h=1,750
w=2,700
h'=850
b'=210
b'=210
庇
庇
SG=x/b×y/h
SGは、 x/b 、 y/h が、
x/b
y/h
出力サンプル

## 日射面積率 (3)
（様式 機-2）
ガラス面日射面積率（ＳＧ）の算定
階 | 3 |  | 方位 | S
各部 寸法 mm | B | 4200 |  | b' | 210 | B-b' |  |  | 3990
| H | 15850 |  | h' | 850 | H-h' |  |  | 15000
| b | 3780 |  | h | 1750 | v | 0 | w | 2700
|  |  | 9 |  | 12 | 14 |  | 16 |  | 備考
¦tanγ¦ |  |  | 4.88 |  | 0.2 | 2.89 |  | -
v¦tanγ¦ |  |  | 0 |  | 0 | 0
x (=B-b'-v¦tanγ¦) |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1 | 1
tanφ |  |  | 6.01 |  | 3.61 | 4.72 |  | -
Wtanφ |  |  | 16227 |  | 9747 | 12744
ｙ (H-h'-Wtanφ) |  |  | -1227 |  | 5253 | 2256
|  |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1
負の場合は0
1以上の場合は1
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 16 / 80 ) |  |  |  | Ｈ27
H=15,850
w=2,700
v=0
b=3,780
B=4,200
h=1,750
w=2,700
h'=850
b'=210
b'=210
庇
庇
SG=x/b×y/h
SGは、 x/b 、 y/h が、
x/b
y/h
出力サンプル

## 日射面積率 (4)
（様式 機-2）
ガラス面日射面積率（ＳＧ）の算定
階 | 4 |  | 方位 | S
各部 寸法 mm | B | 4200 |  | b' | 210 | B-b' |  |  | 3990
| H | 11850 |  | h' | 850 | H-h' |  |  | 11000
| b | 3780 |  | h | 1750 | v | 0 | w | 2700
|  |  | 9 |  | 12 | 14 |  | 16 |  | 備考
¦tanγ¦ |  |  | 4.88 |  | 0.2 | 2.89 |  | -
v¦tanγ¦ |  |  | 0 |  | 0 | 0
x (=B-b'-v¦tanγ¦) |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1 | 1
tanφ |  |  | 6.01 |  | 3.61 | 4.72 |  | -
Wtanφ |  |  | 16227 |  | 9747 | 12744
ｙ (H-h'-Wtanφ) |  |  | -5227 |  | 1253 | -1744
|  |  | 0 |  | 0.72 | 0
|  |  | 0 |  | 0.72 | 0 |  | 1
負の場合は0
1以上の場合は1
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 17 / 80 ) |  |  |  | Ｈ27
H=11,850
w=2,700
v=0
b=3,780
B=4,200
h=1,750
w=2,700
h'=850
b'=210
b'=210
庇
庇
SG=x/b×y/h
SGは、 x/b 、 y/h が、
x/b
y/h
出力サンプル

## 日射面積率 (5)
（様式 機-2）
ガラス面日射面積率（ＳＧ）の算定
階 | 5 |  | 方位 | S
各部 寸法 mm | B | 4200 |  | b' | 210 | B-b' |  |  | 3990
| H | 7850 |  | h' | 850 | H-h' |  |  | 7000
| b | 3780 |  | h | 1750 | v | 0 | w | 2700
|  |  | 9 |  | 12 | 14 |  | 16 |  | 備考
¦tanγ¦ |  |  | 4.88 |  | 0.2 | 2.89 |  | -
v¦tanγ¦ |  |  | 0 |  | 0 | 0
x (=B-b'-v¦tanγ¦) |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1 | 1
tanφ |  |  | 6.01 |  | 3.61 | 4.72 |  | -
Wtanφ |  |  | 16227 |  | 9747 | 12744
ｙ (H-h'-Wtanφ) |  |  | -9227 |  | -2747 | -5744
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
負の場合は0
1以上の場合は1
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 18 / 80 ) |  |  |  | Ｈ27
H=7,850
w=2,700
v=0
b=3,780
B=4,200
h=1,750
w=2,700
h'=850
b'=210
b'=210
庇
庇
SG=x/b×y/h
SGは、 x/b 、 y/h が、
x/b
y/h
出力サンプル

## 日射面積率 (6)
（様式 機-2）
ガラス面日射面積率（ＳＧ）の算定
階 | 6 |  | 方位 | S
各部 寸法 mm | B | 4200 |  | b' | 210 | B-b' |  |  | 3990
| H | 3850 |  | h' | 850 | H-h' |  |  | 3000
| b | 3780 |  | h | 1750 | v | 0 | w | 2700
|  |  | 9 |  | 12 | 14 |  | 16 |  | 備考
¦tanγ¦ |  |  | 4.88 |  | 0.2 | 2.89 |  | -
v¦tanγ¦ |  |  | 0 |  | 0 | 0
x (=B-b'-v¦tanγ¦) |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1 | 1
tanφ |  |  | 6.01 |  | 3.61 | 4.72 |  | -
Wtanφ |  |  | 16227 |  | 9747 | 12744
ｙ (H-h'-Wtanφ) |  |  | -13227 |  | -6747 | -9744
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
負の場合は0
1以上の場合は1
○○設計事務所 | [6 empty] | ( 19 / 80 ) |  |  |  | Ｈ27
H=3,850
w=2,700
v=0
b=3,780
B=4,200
h=1,750
w=2,700
h'=850
b'=210
b'=210
庇
庇
SG=x/b×y/h
SGは、 x/b 、 y/h が、
x/b
y/h
出力サンプル

## 室0001
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 事務室1(東側)
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | E | OW-1 |  | 9×5 |  |  | 13.2 |  | 31.8 |  | 0.9 |  | 28.6 |  | 7 | 1.1 |  | 220 |  | 12 |  | 343 |  | 12 | 343 | 11 | 315 | 17 | 1.1 |  | 535
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 477 |  |  |  |  | 785 |  |  |  | 772 |  | 678 |  | 1769
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×5 |  |  | 19.8 |  | 55.2 |  | 0.9 |  | 49.7 |  | 2 |  |  | 99 |  | 4 |  | 199 |  | 5 | 249 | 6 | 298 | 17 | 1.1 |  | 929
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 1.7 | 20 | 5.1 |  |  | 61
|  |  | IW-2 |  | 5.5×2.6 |  |  | - |  | 14.3 |  | 2.8 |  | 40 |  | 1.6 |  |  | 64 |  | 2.7 |  | 108 |  | 2.6 | 104 | 2.2 | 88 | 6.8 |  |  | 272
|  |  | BF-1 |  | 9×15 |  |  | - |  | 135 |  | 0.7 |  | 94.5 | [14 empty] | 12 |  |  | 1134
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 563 |  |  |  |  | 994 |  |  |  | 1021 |  | 951 |  | 4247
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 265 |  |  | 3498 |  | 23 |  | 304 |  | 23 | 304 | 19 | 251
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 3498 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  | 251
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 2700 | [13 empty] | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1320 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1320 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 208 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 208 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 187 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 187 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 208 |  |  |  | 4046 |  |  |  |  | 1160 |  |  |  | 1147 |  | 1000 |  |  |  |  | 1769
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 1633 |  |  |  | 4925 |  |  |  |  | 5356 |  |  |  | 5383 |  | 5274 |  | 187 |  |  | 4547
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 8971 |  |  |  |  | 6516 |  |  |  | 6530 |  | 6274 |  | 187 |  |  | 6316
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 10406 |  |  |  |  | 7559 |  |  |  | 7575 |  | 7278 |  | 187 |  |  | 7642
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 12247 |  |  |  |  | 9400 |  |  |  | 9416 |  | 9119 |  | 7829
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 91 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 68 |  | 58
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 20 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0002
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 事務室1(西側)
室面積 |  | 184.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 478.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | W | OW-1 |  | 16×5 |  |  | 19.8 |  | 60.2 |  | 0.9 |  | 54.2 |  | 2 |  |  | 108 |  | 4 |  | 217 |  | 6 | 325 | 10 | 542 | 17 | 1.1 |  | 1014
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 494 |  |  |  |  | 880 |  |  |  | 969 |  | 1087 |  | 2865
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×5 |  |  | 19.8 |  | 55.2 |  | 0.9 |  | 49.7 |  | 2 |  |  | 99 |  | 4 |  | 199 |  | 5 | 249 | 6 | 298 | 17 | 1.1 |  | 929
|  |  | IW-1 |  | 10.5×2.6 |  |  | - |  | 27.3 |  | 2.3 |  | 62.8 |  | 1.6 |  |  | 100 |  | 2.7 |  | 170 |  | 2.6 | 163 | 2.2 | 138 | 6.8 |  |  | 427
|  |  | IW-2 |  | 2.5×2.6 |  |  | - |  | 6.5 |  | 2.8 |  | 18.2 |  | 1.2 |  |  | 22 |  | 2 |  | 36 |  | 2 | 36 | 1.7 | 31 | 5.1 |  |  | 93
|  |  | BF-1 |  | 184 |  |  | - |  | 184 |  | 0.7 |  | 128.8 | [14 empty] | 12 |  |  | 1546
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 607 |  |  |  |  | 1068 |  |  |  | 1092 |  | 1012 |  | 4846
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 27 |  | 535 |  | 216 | 4277 | 329 | 6514
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 4277 |  | 6514
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 3680 | [13 empty] | 3680 |  |  |  |  | 3680 |  |  |  | 3680 |  | 3680
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1848 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  | 1540 |  | 1540
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1848 |  |  |  | 5220 |  |  |  |  | 5220 |  |  |  | 5220 |  | 5220
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 374 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 374 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 949 |  |  |  |  | 1415 |  |  |  | 5246 |  | 7601 |  |  |  |  | 3165
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2161 |  |  |  | 6389 |  |  |  |  | 6850 |  |  |  | 6874 |  | 6755 |  | 374 |  |  | 5146
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 7338 |  |  |  |  | 8265 |  |  |  | 12120 |  | 14356 |  | 374 |  |  | 8311
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 8512 |  |  |  |  | 9587 |  |  |  | 14059 |  | 16653 |  | 374 |  |  | 10056
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 10673 |  |  |  |  | 11748 |  |  |  | 16220 |  | 18814 |  | 10430
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 58 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 88 |  | 102 |  | 57
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 21 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0003
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 事務室2
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | S | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1 |  | 1683
|  | S | OW-1 |  | 15×5 |  |  | 19.8 |  | 55.2 |  | 0.9 |  | 49.7 |  | 2 | 1.1 |  | 109 |  | 5 |  | 249 |  | 9 | 447 | 10 | 497 | 17 | 1 |  | 845
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | W | OW-1 |  | 9×5 |  |  | 13.2 |  | 31.8 |  | 0.9 |  | 28.6 |  | 2 |  |  | 57 |  | 4 |  | 114 |  | 6 | 172 | 10 | 286 | 17 | 1.1 |  | 535
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 809 |  |  |  |  | 1468 |  |  |  | 1692 |  | 1691 |  | 4297
| 内 部 | 日陰 | OW-1 |  | 1×5 |  |  | - |  | 5 |  | 0.9 |  | 4.5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 2 |  | 9 |  | 4 | 18 | 5 | 23 | 17 | 1.2 |  | 92
|  |  | IW-1 |  | 8×2.6 |  |  | - |  | 20.8 |  | 2.3 |  | 47.8 |  | 1.2 |  |  | 57 |  | 2 |  | 96 |  | 2 | 96 | 1.7 | 81 | 5.1 |  |  | 244
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 3.9 |  |  | 47 |  | 6.7 |  | 80 |  | 6.5 | 78 | 5.5 | 66 | 17 |  |  | 204
|  |  | BF-1 |  | 9×15 |  |  | - |  | 135 |  | 0.7 |  | 94.5 | [14 empty] | 12 |  |  | 1134
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 109 |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 192 |  | 170 |  | 1674
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | S | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 42 |  |  | 832 |  | 97 |  | 1921 |  | 58 | 1148 | 19 | 376
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 23 |  |  | 304 |  | 27 |  | 356 |  | 216 | 2851 | 329 | 4343
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 1136 |  |  |  |  | 2277 |  |  |  | 3999 |  | 4719
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 2700 | [13 empty] | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1320 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1320 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200
| 内部 | I4 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 1945 |  |  |  |  | 3745 |  |  |  | 5691 |  | 6410 |  |  |  |  | 4497
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 1320 |  |  |  | 3909 |  |  |  |  | 3985 |  |  |  | 3992 |  | 3970 |  | 125 |  |  | 1674
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 1320 |  |  |  | 5854 |  |  |  |  | 7730 |  |  |  | 9683 |  | 10380 |  | 125 |  |  | 6171
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 1320 |  |  |  | 6791 |  |  |  |  | 8967 |  |  |  | 11232 |  | 12041 |  | 125 |  |  | 7467
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 8111 |  |  |  |  | 10287 |  |  |  | 12552 |  | 13361 |  | 7592
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 93 |  | 99 |  | 56
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 22 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0004
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | ロビー
室面積 |  | 24.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 3.5m |  | 室容積 |  | 84.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 4×3.5 |  |  | - |  | 14 |  | 2.3 |  | 32.2 |  | 1.2 |  |  | 39 |  | 2 |  | 64 |  | 2 | 64 | 1.7 | 55 | 5.1 |  |  | 164
|  |  | IW-1 |  | 4×3.5 |  |  | - |  | 14 |  | 2.3 |  | 32.2 |  | 3.9 |  |  | 126 |  | 6.7 |  | 216 |  | 6.5 | 209 | 5.5 | 177 | 17 |  |  | 547
|  |  | BF-1 |  | 6×4 |  |  | - |  | 24 |  | 0.7 |  | 16.8 | [14 empty] | 12 |  |  | 202
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 165 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 273 |  | 232 |  | 913
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 48 | [13 empty] | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  | 48
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 66 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 55
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 66 |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  | 103
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 553 |  | 188 |  | 294 |  | 471 |  | 553 |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  | 188 |  | 188 |  | 294 |  |  | 471
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 619 |  |  |  | 456 |  |  |  |  | 571 |  |  |  | 564 |  | 523 |  | 294 |  |  | 1384
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 619 |  |  |  | 456 |  |  |  |  | 571 |  |  |  | 564 |  | 523 |  | 294 |  |  | 1384
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 619 |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 662 |  |  |  | 654 |  | 607 |  | 294 |  |  | 1675
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 1148 |  |  |  |  | 1281 |  |  |  | 1273 |  | 1226 |  | 1969
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 48 |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 53 |  | 51 |  | 82
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 23 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0005
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 休憩室
室面積 |  | 12.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 31.2m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 1.7 | 20 | 5.1 |  |  | 61
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | BF-1 |  | 6×2 |  |  | - |  | 12 |  | 0.7 |  | 8.4 | [14 empty] | 12 |  |  | 101
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 14 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 20 |  | 162
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 132 | [13 empty] | 132 |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 132 |  | 132
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 66 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 55
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 66 |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 187 |  | 187
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 66 |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211 |  | 207 |  | 0 |  |  | 162
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 66 |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211 |  | 207 |  | 0 |  |  | 162
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 66 |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245 |  | 240 |  | 0 |  |  | 196
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 299 |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 311 |  | 306 |  | 196
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 26 |  | 16
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 24 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0006
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 更衣室1
室面積 |  | 9.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 23.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 3×2.6 |  |  | - |  | 7.8 |  | 2.3 |  | 17.9 |  | 1.2 |  |  | 21 |  | 2 |  | 36 |  | 2 | 36 | 1.7 | 30 | 5.1 |  |  | 91
|  |  | IW-1 |  | 3×2.6 |  |  | - |  | 7.8 |  | 2.3 |  | 17.9 |  | 1.6 |  |  | 29 |  | 2.7 |  | 48 |  | 2.6 | 47 | 2.2 | 39 | 6.8 |  |  | 122
|  |  | BF-1 |  | 3×3 |  |  | - |  | 9 |  | 0.7 |  | 6.3 | [14 empty] | 12 |  |  | 76
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 50 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 83 |  | 69 |  | 289
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 72 | [13 empty] | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  | 72
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 66 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 55
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 66 |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  |  |  | 127 |  | 127
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 66 |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 210 |  | 196 |  | 0 |  |  | 289
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 66 |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 210 |  | 196 |  | 0 |  |  | 289
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 66 |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 244 |  | 227 |  | 0 |  |  | 350
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 271 |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 310 |  | 293 |  | 350
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 34 |  | 33 |  | 39
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 25 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0007
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 更衣室2
室面積 |  | 9.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 23.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 3×2.6 |  |  | - |  | 7.8 |  | 2.3 |  | 17.9 |  | 1.6 |  |  | 29 |  | 2.7 |  | 48 |  | 2.6 | 47 | 2.2 | 39 | 6.8 |  |  | 122
|  |  | IW-1 |  | 3×2.6 |  |  | - |  | 7.8 |  | 2.3 |  | 17.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | BF-1 |  | 3×3 |  |  | - |  | 9 |  | 0.7 |  | 6.3 | [14 empty] | 12 |  |  | 76
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 29 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 47 |  | 39 |  | 198
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 72 | [13 empty] | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  | 72
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 66 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 55
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 66 |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  |  |  | 127 |  | 127
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 66 |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 174 |  | 166 |  | 0 |  |  | 198
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 66 |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 174 |  | 166 |  | 0 |  |  | 198
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 66 |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 202 |  | 193 |  | 0 |  |  | 240
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 247 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 268 |  | 259 |  | 240
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 27 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 29 |  | 27
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 26 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0008
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 警備室
室面積 |  | 15.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 39.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 26[℃],22[℃] |  |  |  | 夏期 | 26 |  | 50
[28 empty] | 冬期 | 22 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | S | OG-1 |  | 2.78×1.75 |  |  |  |  | 4.9 |  | 5 |  | 24.5 |  | 5.9 |  |  | 145 |  | 8.7 |  | 213 |  | 8.5 | 208 | 7.5 | 184 | 20 | 1 |  | 490
|  | S | OW-1 |  | 5×5 |  |  | 4.9 |  | 20.1 |  | 0.9 |  | 18.1 |  | 4 | 1.1 |  | 80 |  | 7 |  | 127 |  | 11 | 199 | 12 | 217 | 20 | 1 |  | 362
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 225 |  |  |  |  | 340 |  |  |  | 407 |  | 401 |  | 852
| 内 部 | 日陰 | OW-1 |  | 11×5 |  |  | - |  | 55 |  | 0.9 |  | 49.5 |  | 3 |  |  | 149 |  | 4 |  | 198 |  | 6 | 297 | 7 | 347 | 20 | 1.2 |  | 1188
|  |  | IW-1 |  | 3×2.6 |  |  | - |  | 7.8 |  | 2.3 |  | 17.9 |  | 2.4 |  |  | 43 |  | 3.5 |  | 63 |  | 3.4 | 61 | 3 | 54 | 8 |  |  | 143
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 2 |  |  | 24 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 2 | 24 | 3 |  |  | 36
|  |  | IW-1 |  | 3×2.6 |  |  | - |  | 7.8 |  | 2.3 |  | 17.9 |  | 2 |  |  | 36 |  | 2 |  | 36 |  | 2 | 36 | 2 | 36 | 3 |  |  | 54
|  |  | BF-1 |  | 3×5 |  |  | - |  | 15 |  | 0.7 |  | 10.5 | [14 empty] | 15 |  |  | 158
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 252 |  |  |  |  | 321 |  |  |  | 418 |  | 461 |  | 1579
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | S | OG-1 |  | 2.78×1.75 |  |  |  |  | 4.9 | [5 empty] | 42 |  |  | 206 |  | 97 |  | 475 |  | 58 | 284 | 19 | 93
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 206 |  |  |  |  | 475 |  |  |  | 284 |  | 93
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 150 | [13 empty] | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 106 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 106 |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 |  |  |  | 138 |  | 138
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 106 |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288 |  | 288
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 815 |  |  |  | 691 |  | 494 |  |  |  |  | 852
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 106 |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 609 |  |  |  | 706 |  | 749 |  | 0 |  |  | 1579
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 106 |  |  |  | 971 |  |  |  |  | 1424 |  |  |  | 1397 |  | 1243 |  | 0 |  |  | 2431
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 106 |  |  |  | 1126 |  |  |  |  | 1652 |  |  |  | 1621 |  | 1442 |  | 0 |  |  | 2942
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 1232 |  |  |  |  | 1758 |  |  |  | 1727 |  | 1548 |  | 2942
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 82 |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 115 |  | 103 |  | 196
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 27 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0009
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 1 |  | 室名 |  |  | 会議室
室面積 |  | 25.0m2 |  |  | 階高 |  | 5m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 65.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 10×2.6 |  |  | - |  | 26 |  | 2.3 |  | 59.8 |  | 1.2 |  |  | 72 |  | 2 |  | 120 |  | 2 | 120 | 1.7 | 102 | 5.1 |  |  | 305
|  |  | IW-2 |  | 5×2.6 |  |  | - |  | 13 |  | 2.8 |  | 36.4 |  | 1.6 |  |  | 58 |  | 2.7 |  | 98 |  | 2.6 | 95 | 2.2 | 80 | 6.8 |  |  | 248
|  |  | BF-1 |  | 5×5 |  |  | - |  | 25 |  | 0.7 |  | 17.5 | [14 empty] | 12 |  |  | 210
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 130 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 215 |  | 182 |  | 763
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 325 | [13 empty] | 325 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 325
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 806 |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 806 |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 715 |  |  |  | 715 |  | 715
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 806 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  | 1040 |  | 1040
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 763
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 763
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1357 |  |  |  |  | 1459 |  |  |  | 1456 |  | 1418 |  | 0 |  |  | 923
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 2163 |  |  |  |  | 2265 |  |  |  | 2262 |  | 2224 |  | 923
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 87 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 90 |  | 89 |  | 37
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 28 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0010_I
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  | インテリア |  | 階 |  | 2 |  | 室名 |  |  | 事務室1(東側)(1/2) インテリアゾーン
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 1.7 | 20 | 5.1 |  |  | 61
|  |  | IW-2 |  | 5.5×2.6 |  |  | - |  | 14.3 |  | 2.8 |  | 40 |  | 1.6 |  |  | 64 |  | 2.7 |  | 108 |  | 2.6 | 104 | 2.2 | 88 | 6.8 |  |  | 272
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 536 |  |  |  |  | 940 |  |  |  | 953 |  | 870 |  | 2861
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 2700 | [13 empty] | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1320 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1320 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 187 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 187 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 1633 |  |  |  | 4898 |  |  |  |  | 5302 |  |  |  | 5315 |  | 5193 |  | 187 |  |  | 3161
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 1633 |  |  |  | 4898 |  |  |  |  | 5302 |  |  |  | 5315 |  | 5193 |  | 187 |  |  | 3161
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 1633 |  |  |  | 5682 |  |  |  |  | 6150 |  |  |  | 6165 |  | 6024 |  | 187 |  |  | 3825
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 7315 |  |  |  |  | 7783 |  |  |  | 7798 |  | 7657 |  | 4012
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 54 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  | 57 |  | 30
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 29 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0010_P
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  | ペリメータ― |  | 階 |  | 2 |  | 室名 |  |  | 事務室1(東側)(2/2) ペリメータ―ゾーン
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | E | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 7 | 1.1 |  | 158 |  | 12 |  | 246 |  | 12 | 246 | 11 | 226 | 17 | 1.1 |  | 383
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 415 |  |  |  |  | 688 |  |  |  | 675 |  | 589 |  | 1617
内 部
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 265 |  |  | 3498 |  | 23 |  | 304 |  | 23 | 304 | 19 | 251
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 3498 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  | 251
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 208 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 208 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 208 |  |  |  | 3984 |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1050 |  | 911 |  |  |  |  | 1617
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 208 |  |  |  | 3984 |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1050 |  | 911 |  | 0 |  |  | 1617
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 208 |  |  |  | 4621 |  |  |  |  | 1233 |  |  |  | 1218 |  | 1057 |  | 0 |  |  | 1957
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 4829 |  |  |  |  | 1441 |  |  |  | 1426 |  | 1265 |  | 1957
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 9 |  | 14
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 30 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0011_I
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  | インテリア |  | 階 |  | 2 |  | 室名 |  |  | 事務室1(西側)(1/2) インテリアゾーン
室面積 |  | 184.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 478.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 10.5×2.6 |  |  | - |  | 27.3 |  | 2.3 |  | 62.8 |  | 1.6 |  |  | 100 |  | 2.7 |  | 170 |  | 2.6 | 163 | 2.2 | 138 | 6.8 |  |  | 427
|  |  | IW-2 |  | 2.5×2.6 |  |  | - |  | 6.5 |  | 2.8 |  | 18.2 |  | 1.2 |  |  | 22 |  | 2 |  | 36 |  | 2 | 36 | 1.7 | 31 | 5.1 |  |  | 93
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 580 |  |  |  |  | 1014 |  |  |  | 1024 |  | 931 |  | 3048
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 3680 | [13 empty] | 3680 |  |  |  |  | 3680 |  |  |  | 3680 |  | 3680
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1848 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  | 1540 |  | 1540
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1848 |  |  |  | 5220 |  |  |  |  | 5220 |  |  |  | 5220 |  | 5220
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 374 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 374 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2161 |  |  |  | 6362 |  |  |  |  | 6796 |  |  |  | 6806 |  | 6674 |  | 374 |  |  | 3348
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 6362 |  |  |  |  | 6796 |  |  |  | 6806 |  | 6674 |  | 374 |  |  | 3348
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 7380 |  |  |  |  | 7883 |  |  |  | 7895 |  | 7742 |  | 374 |  |  | 4051
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 9541 |  |  |  |  | 10044 |  |  |  | 10056 |  | 9903 |  | 4425
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 52 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 54 |  | 24
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 31 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0011_P
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  | ペリメータ― |  | 階 |  | 2 |  | 室名 |  |  | 事務室1(西側)(2/2) ペリメータ―ゾーン
室面積 |  | 184.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 478.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | W | OW-1 |  | 16×4 |  |  | 19.8 |  | 44.2 |  | 0.9 |  | 39.8 |  | 2 |  |  | 80 |  | 4 |  | 159 |  | 6 | 239 | 10 | 398 | 17 | 1.1 |  | 744
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 466 |  |  |  |  | 822 |  |  |  | 883 |  | 943 |  | 2595
内 部
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 27 |  | 535 |  | 216 | 4277 | 329 | 6514
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 4277 |  | 6514
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 921 |  |  |  |  | 1357 |  |  |  | 5160 |  | 7457 |  |  |  |  | 2895
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 921 |  |  |  |  | 1357 |  |  |  | 5160 |  | 7457 |  | 0 |  |  | 2895
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 1068 |  |  |  |  | 1574 |  |  |  | 5986 |  | 8650 |  | 0 |  |  | 3503
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 1068 |  |  |  |  | 1574 |  |  |  | 5986 |  | 8650 |  | 3503
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 33 |  | 47 |  | 19
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 32 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0012_I
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  | インテリア |  | 階 |  | 2 |  | 室名 |  |  | 事務室2(1/2) インテリアゾーン
室面積 |  | 216.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 561.6m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 17×2.6 |  |  | - |  | 44.2 |  | 2.3 |  | 101.7 |  | 1.2 |  |  | 122 |  | 2 |  | 203 |  | 2 | 203 | 1.7 | 173 | 5.1 |  |  | 519
|  |  | IW-1 |  | 9×2.6 |  |  | - |  | 23.4 |  | 2.3 |  | 53.8 |  | 1.6 |  |  | 86 |  | 2.7 |  | 145 |  | 2.6 | 140 | 2.2 | 118 | 6.8 |  |  | 366
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 208 |  |  |  |  | 348 |  |  |  | 343 |  | 291 |  | 885
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 4320 | [13 empty] | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  | 4320
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 2112 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 2112 |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  | 1760 |  | 1760
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 2112 |  |  |  | 6080 |  |  |  |  | 6080 |  |  |  | 6080 |  | 6080
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2112 |  |  |  | 6288 |  |  |  |  | 6428 |  |  |  | 6423 |  | 6371 |  | 125 |  |  | 885
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 6288 |  |  |  |  | 6428 |  |  |  | 6423 |  | 6371 |  | 125 |  |  | 885
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 7294 |  |  |  |  | 7456 |  |  |  | 7451 |  | 7390 |  | 125 |  |  | 1071
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 9406 |  |  |  |  | 9568 |  |  |  | 9563 |  | 9502 |  | 1196
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  | 44 |  | 6
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 33 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0012_P
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  | ペリメータ― |  | 階 |  | 2 |  | 室名 |  |  | 事務室2(2/2) ペリメータ―ゾーン
室面積 |  | 216.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 561.6m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 |  | 5 |  | 470 |  | 3.9 |  |  | 1833 |  | 6.7 |  | 3149 |  | 6.5 | 3055 | 5.5 | 2585 | 17 | 1 |  | 7990
|  | S | OW-1 |  | 24×4 |  |  | 94 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 2 | 1.1 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 9 | 16 | 10 | 18 | 17 | 1 |  | 31
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | W | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 2 |  |  | 41 |  | 4 |  | 82 |  | 6 | 123 | 10 | 205 | 17 | 1.1 |  | 383
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 2135 |  |  |  |  | 3682 |  |  |  | 3623 |  | 3171 |  | 9638
内 部
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 | [5 empty] | 42 |  |  | 3948 |  | 97 |  | 9118 |  | 58 | 5452 | 19 | 1786
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 23 |  |  | 304 |  | 27 |  | 356 |  | 216 | 2851 | 329 | 4343
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 4252 |  |  |  |  | 9474 |  |  |  | 8303 |  | 6129
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 6387 |  |  |  |  | 13156 |  |  |  | 11926 |  | 9300 |  |  |  |  | 9838
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 6387 |  |  |  |  | 13156 |  |  |  | 11926 |  | 9300 |  | 0 |  |  | 9838
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 7409 |  |  |  |  | 15261 |  |  |  | 13834 |  | 10788 |  | 0 |  |  | 11904
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 7409 |  |  |  |  | 15261 |  |  |  | 13834 |  | 10788 |  | 11904
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 34 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 64 |  | 50 |  | 55
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 34 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0013
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 2 |  | 室名 |  |  | 会議室
室面積 |  | 25.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 65.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 10×2.6 |  |  | - |  | 26 |  | 2.3 |  | 59.8 |  | 1.2 |  |  | 72 |  | 2 |  | 120 |  | 2 | 120 | 1.7 | 102 | 5.1 |  |  | 305
|  |  | IW-2 |  | 5×2.6 |  |  | - |  | 13 |  | 2.8 |  | 36.4 |  | 1.6 |  |  | 58 |  | 2.7 |  | 98 |  | 2.6 | 95 | 2.2 | 80 | 6.8 |  |  | 248
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 130 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 215 |  | 182 |  | 553
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 325 | [13 empty] | 325 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 325
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 806 |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 806 |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 715 |  |  |  | 715 |  | 715
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 806 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  | 1040 |  | 1040
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1357 |  |  |  |  | 1459 |  |  |  | 1456 |  | 1418 |  | 0 |  |  | 669
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 2163 |  |  |  |  | 2265 |  |  |  | 2262 |  | 2224 |  | 669
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 87 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 90 |  | 89 |  | 27
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 35 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0014
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 3 |  | 室名 |  |  | 事務室1(東側)
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | E | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 7 | 1.1 |  | 158 |  | 12 |  | 246 |  | 12 | 246 | 11 | 226 | 17 | 1.1 |  | 383
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 415 |  |  |  |  | 688 |  |  |  | 675 |  | 589 |  | 1617
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 1.7 | 20 | 5.1 |  |  | 61
|  |  | IW-2 |  | 5.5×2.6 |  |  | - |  | 14.3 |  | 2.8 |  | 40 |  | 1.6 |  |  | 64 |  | 2.7 |  | 108 |  | 2.6 | 104 | 2.2 | 88 | 6.8 |  |  | 272
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 536 |  |  |  |  | 940 |  |  |  | 953 |  | 870 |  | 2861
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 265 |  |  | 3498 |  | 23 |  | 304 |  | 23 | 304 | 19 | 251
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 3498 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  | 251
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 2700 | [13 empty] | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1320 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1320 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 208 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 208 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 187 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 187 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 208 |  |  |  | 3984 |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1050 |  | 911 |  |  |  |  | 1617
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 1633 |  |  |  | 4898 |  |  |  |  | 5302 |  |  |  | 5315 |  | 5193 |  | 187 |  |  | 3161
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 8882 |  |  |  |  | 6365 |  |  |  | 6365 |  | 6104 |  | 187 |  |  | 4778
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 10303 |  |  |  |  | 7383 |  |  |  | 7383 |  | 7081 |  | 187 |  |  | 5781
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 12144 |  |  |  |  | 9224 |  |  |  | 9224 |  | 8922 |  | 5968
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 90 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  | 66 |  | 44
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 36 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0015
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 3 |  | 室名 |  |  | 事務室1(西側)
室面積 |  | 184.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 478.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | W | OW-1 |  | 16×4 |  |  | 19.8 |  | 44.2 |  | 0.9 |  | 39.8 |  | 2 |  |  | 80 |  | 4 |  | 159 |  | 6 | 239 | 10 | 398 | 17 | 1.1 |  | 744
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 466 |  |  |  |  | 822 |  |  |  | 883 |  | 943 |  | 2595
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 10.5×2.6 |  |  | - |  | 27.3 |  | 2.3 |  | 62.8 |  | 1.6 |  |  | 100 |  | 2.7 |  | 170 |  | 2.6 | 163 | 2.2 | 138 | 6.8 |  |  | 427
|  |  | IW-2 |  | 2.5×2.6 |  |  | - |  | 6.5 |  | 2.8 |  | 18.2 |  | 1.2 |  |  | 22 |  | 2 |  | 36 |  | 2 | 36 | 1.7 | 31 | 5.1 |  |  | 93
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 580 |  |  |  |  | 1014 |  |  |  | 1024 |  | 931 |  | 3048
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 27 |  | 535 |  | 216 | 4277 | 329 | 6514
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 4277 |  | 6514
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 3680 | [13 empty] | 3680 |  |  |  |  | 3680 |  |  |  | 3680 |  | 3680
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1848 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  | 1540 |  | 1540
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1848 |  |  |  | 5220 |  |  |  |  | 5220 |  |  |  | 5220 |  | 5220
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 374 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 374 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 921 |  |  |  |  | 1357 |  |  |  | 5160 |  | 7457 |  |  |  |  | 2895
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2161 |  |  |  | 6362 |  |  |  |  | 6796 |  |  |  | 6806 |  | 6674 |  | 374 |  |  | 3348
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 7283 |  |  |  |  | 8153 |  |  |  | 11966 |  | 14131 |  | 374 |  |  | 6243
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 8448 |  |  |  |  | 9457 |  |  |  | 13881 |  | 16392 |  | 374 |  |  | 7554
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 10609 |  |  |  |  | 11618 |  |  |  | 16042 |  | 18553 |  | 7928
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 58 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 87 |  | 101 |  | 43
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 37 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0016
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 3 |  | 室名 |  |  | 事務室2
室面積 |  | 216.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 561.6m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 |  | 5 |  | 470 |  | 3.9 |  |  | 1833 |  | 6.7 |  | 3149 |  | 6.5 | 3055 | 5.5 | 2585 | 17 | 1 |  | 7990
|  | S | OW-1 |  | 24×4 |  |  | 94 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 2 | 1.1 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 9 | 16 | 10 | 18 | 17 | 1 |  | 31
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | W | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 2 |  |  | 41 |  | 4 |  | 82 |  | 6 | 123 | 10 | 205 | 17 | 1.1 |  | 383
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 2135 |  |  |  |  | 3682 |  |  |  | 3623 |  | 3171 |  | 9638
| 内 部 |  | IW-1 |  | 17×2.6 |  |  | - |  | 44.2 |  | 2.3 |  | 101.7 |  | 1.2 |  |  | 122 |  | 2 |  | 203 |  | 2 | 203 | 1.7 | 173 | 5.1 |  |  | 519
|  |  | IW-1 |  | 9×2.6 |  |  | - |  | 23.4 |  | 2.3 |  | 53.8 |  | 1.6 |  |  | 86 |  | 2.7 |  | 145 |  | 2.6 | 140 | 2.2 | 118 | 6.8 |  |  | 366
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 208 |  |  |  |  | 348 |  |  |  | 343 |  | 291 |  | 885
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 | [5 empty] | 23 |  |  | 2162 |  | 97 |  | 9118 |  | 58 | 5452 | 19 | 1786
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 23 |  |  | 304 |  | 27 |  | 356 |  | 216 | 2851 | 329 | 4343
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 2466 |  |  |  |  | 9474 |  |  |  | 8303 |  | 6129
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 4320 | [13 empty] | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  | 4320
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 2112 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 2112 |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  | 1760 |  | 1760
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 2112 |  |  |  | 6080 |  |  |  |  | 6080 |  |  |  | 6080 |  | 6080
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200
| 内部 | I4 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 4601 |  |  |  |  | 13156 |  |  |  | 11926 |  | 9300 |  |  |  |  | 9838
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2112 |  |  |  | 6288 |  |  |  |  | 6428 |  |  |  | 6423 |  | 6371 |  | 125 |  |  | 885
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 10889 |  |  |  |  | 19584 |  |  |  | 18349 |  | 15671 |  | 125 |  |  | 10723
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 12631 |  |  |  |  | 22717 |  |  |  | 21285 |  | 18178 |  | 125 |  |  | 12975
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 14743 |  |  |  |  | 24829 |  |  |  | 23397 |  | 20290 |  | 13100
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 68 |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 108 |  | 94 |  | 61
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 38 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0017
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 3 |  | 室名 |  |  | 会議室
室面積 |  | 25.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 65.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 10×2.6 |  |  | - |  | 26 |  | 2.3 |  | 59.8 |  | 1.2 |  |  | 72 |  | 2 |  | 120 |  | 2 | 120 | 1.7 | 102 | 5.1 |  |  | 305
|  |  | IW-2 |  | 5×2.6 |  |  | - |  | 13 |  | 2.8 |  | 36.4 |  | 1.6 |  |  | 58 |  | 2.7 |  | 98 |  | 2.6 | 95 | 2.2 | 80 | 6.8 |  |  | 248
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 130 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 215 |  | 182 |  | 553
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 325 | [13 empty] | 325 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 325
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 806 |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 806 |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 715 |  |  |  | 715 |  | 715
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 806 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  | 1040 |  | 1040
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1357 |  |  |  |  | 1459 |  |  |  | 1456 |  | 1418 |  | 0 |  |  | 669
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 2163 |  |  |  |  | 2265 |  |  |  | 2262 |  | 2224 |  | 669
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 87 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 90 |  | 89 |  | 27
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 39 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0018
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 4 |  | 室名 |  |  | 事務室1(東側)
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | E | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 7 | 1.1 |  | 158 |  | 12 |  | 246 |  | 12 | 246 | 11 | 226 | 17 | 1.1 |  | 383
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 415 |  |  |  |  | 688 |  |  |  | 675 |  | 589 |  | 1617
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 1.7 | 20 | 5.1 |  |  | 61
|  |  | IW-2 |  | 5.5×2.6 |  |  | - |  | 14.3 |  | 2.8 |  | 40 |  | 1.6 |  |  | 64 |  | 2.7 |  | 108 |  | 2.6 | 104 | 2.2 | 88 | 6.8 |  |  | 272
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 536 |  |  |  |  | 940 |  |  |  | 953 |  | 870 |  | 2861
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 265 |  |  | 3498 |  | 23 |  | 304 |  | 23 | 304 | 19 | 251
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 3498 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  | 251
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 2700 | [13 empty] | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1320 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1320 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 208 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 208 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 187 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 187 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 208 |  |  |  | 3984 |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1050 |  | 911 |  |  |  |  | 1617
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 1633 |  |  |  | 4898 |  |  |  |  | 5302 |  |  |  | 5315 |  | 5193 |  | 187 |  |  | 3161
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 8882 |  |  |  |  | 6365 |  |  |  | 6365 |  | 6104 |  | 187 |  |  | 4778
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 10303 |  |  |  |  | 7383 |  |  |  | 7383 |  | 7081 |  | 187 |  |  | 5781
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 12144 |  |  |  |  | 9224 |  |  |  | 9224 |  | 8922 |  | 5968
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 90 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  | 66 |  | 44
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 40 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0019
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 4 |  | 室名 |  |  | 事務室1(西側)
室面積 |  | 184.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 478.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | W | OW-1 |  | 16×4 |  |  | 19.8 |  | 44.2 |  | 0.9 |  | 39.8 |  | 2 |  |  | 80 |  | 4 |  | 159 |  | 6 | 239 | 10 | 398 | 17 | 1.1 |  | 744
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 466 |  |  |  |  | 822 |  |  |  | 883 |  | 943 |  | 2595
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 10.5×2.6 |  |  | - |  | 27.3 |  | 2.3 |  | 62.8 |  | 1.6 |  |  | 100 |  | 2.7 |  | 170 |  | 2.6 | 163 | 2.2 | 138 | 6.8 |  |  | 427
|  |  | IW-2 |  | 2.5×2.6 |  |  | - |  | 6.5 |  | 2.8 |  | 18.2 |  | 1.2 |  |  | 22 |  | 2 |  | 36 |  | 2 | 36 | 1.7 | 31 | 5.1 |  |  | 93
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 580 |  |  |  |  | 1014 |  |  |  | 1024 |  | 931 |  | 3048
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 27 |  | 535 |  | 216 | 4277 | 329 | 6514
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 4277 |  | 6514
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 3680 | [13 empty] | 3680 |  |  |  |  | 3680 |  |  |  | 3680 |  | 3680
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1848 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  | 1540 |  | 1540
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1848 |  |  |  | 5220 |  |  |  |  | 5220 |  |  |  | 5220 |  | 5220
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 374 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 374 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 921 |  |  |  |  | 1357 |  |  |  | 5160 |  | 7457 |  |  |  |  | 2895
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2161 |  |  |  | 6362 |  |  |  |  | 6796 |  |  |  | 6806 |  | 6674 |  | 374 |  |  | 3348
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 7283 |  |  |  |  | 8153 |  |  |  | 11966 |  | 14131 |  | 374 |  |  | 6243
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 8448 |  |  |  |  | 9457 |  |  |  | 13881 |  | 16392 |  | 374 |  |  | 7554
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 10609 |  |  |  |  | 11618 |  |  |  | 16042 |  | 18553 |  | 7928
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 58 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 87 |  | 101 |  | 43
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 41 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0020
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 4 |  | 室名 |  |  | 事務室2
室面積 |  | 216.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 561.6m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 |  | 5 |  | 470 |  | 3.9 |  |  | 1833 |  | 6.7 |  | 3149 |  | 6.5 | 3055 | 5.5 | 2585 | 17 | 1 |  | 7990
|  | S | OW-1 |  | 24×4 |  |  | 94 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 2 | 1.1 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 9 | 16 | 10 | 18 | 17 | 1 |  | 31
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | W | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 2 |  |  | 41 |  | 4 |  | 82 |  | 6 | 123 | 10 | 205 | 17 | 1.1 |  | 383
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 2135 |  |  |  |  | 3682 |  |  |  | 3623 |  | 3171 |  | 9638
| 内 部 |  | IW-1 |  | 17×2.6 |  |  | - |  | 44.2 |  | 2.3 |  | 101.7 |  | 1.2 |  |  | 122 |  | 2 |  | 203 |  | 2 | 203 | 1.7 | 173 | 5.1 |  |  | 519
|  |  | IW-1 |  | 9×2.6 |  |  | - |  | 23.4 |  | 2.3 |  | 53.8 |  | 1.6 |  |  | 86 |  | 2.7 |  | 145 |  | 2.6 | 140 | 2.2 | 118 | 6.8 |  |  | 366
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 208 |  |  |  |  | 348 |  |  |  | 343 |  | 291 |  | 885
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 | [5 empty] | 23 |  |  | 2162 |  | 76 |  | 7144 |  | 23 | 2162 | 19 | 1786
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 23 |  |  | 304 |  | 27 |  | 356 |  | 216 | 2851 | 329 | 4343
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 2466 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 5013 |  | 6129
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 4320 | [13 empty] | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  | 4320
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 2112 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 2112 |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  | 1760 |  | 1760
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 2112 |  |  |  | 6080 |  |  |  |  | 6080 |  |  |  | 6080 |  | 6080
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200
| 内部 | I4 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 4601 |  |  |  |  | 11182 |  |  |  | 8636 |  | 9300 |  |  |  |  | 9838
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2112 |  |  |  | 6288 |  |  |  |  | 6428 |  |  |  | 6423 |  | 6371 |  | 125 |  |  | 885
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 10889 |  |  |  |  | 17610 |  |  |  | 15059 |  | 15671 |  | 125 |  |  | 10723
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 12631 |  |  |  |  | 20428 |  |  |  | 17468 |  | 18178 |  | 125 |  |  | 12975
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 14743 |  |  |  |  | 22540 |  |  |  | 19580 |  | 20290 |  | 13100
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 68 |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 91 |  | 94 |  | 61
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 42 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0021
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 4 |  | 室名 |  |  | 会議室
室面積 |  | 25.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 65.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 10×2.6 |  |  | - |  | 26 |  | 2.3 |  | 59.8 |  | 1.2 |  |  | 72 |  | 2 |  | 120 |  | 2 | 120 | 1.7 | 102 | 5.1 |  |  | 305
|  |  | IW-2 |  | 5×2.6 |  |  | - |  | 13 |  | 2.8 |  | 36.4 |  | 1.6 |  |  | 58 |  | 2.7 |  | 98 |  | 2.6 | 95 | 2.2 | 80 | 6.8 |  |  | 248
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 130 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 215 |  | 182 |  | 553
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 325 | [13 empty] | 325 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 325
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 806 |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 806 |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 715 |  |  |  | 715 |  | 715
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 806 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  | 1040 |  | 1040
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1357 |  |  |  |  | 1459 |  |  |  | 1456 |  | 1418 |  | 0 |  |  | 669
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 2163 |  |  |  |  | 2265 |  |  |  | 2262 |  | 2224 |  | 669
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 87 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 90 |  | 89 |  | 27
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 43 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0022
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 5 |  | 室名 |  |  | 事務室1(東側)
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | E | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 7 | 1.1 |  | 158 |  | 12 |  | 246 |  | 12 | 246 | 11 | 226 | 17 | 1.1 |  | 383
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 415 |  |  |  |  | 688 |  |  |  | 675 |  | 589 |  | 1617
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 1.7 | 20 | 5.1 |  |  | 61
|  |  | IW-2 |  | 5.5×2.6 |  |  | - |  | 14.3 |  | 2.8 |  | 40 |  | 1.6 |  |  | 64 |  | 2.7 |  | 108 |  | 2.6 | 104 | 2.2 | 88 | 6.8 |  |  | 272
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 536 |  |  |  |  | 940 |  |  |  | 953 |  | 870 |  | 2861
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 265 |  |  | 3498 |  | 23 |  | 304 |  | 23 | 304 | 19 | 251
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 3498 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  | 251
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 2700 | [13 empty] | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1320 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1320 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 208 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 208 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 187 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 187 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 208 |  |  |  | 3984 |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1050 |  | 911 |  |  |  |  | 1617
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 1633 |  |  |  | 4898 |  |  |  |  | 5302 |  |  |  | 5315 |  | 5193 |  | 187 |  |  | 3161
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 8882 |  |  |  |  | 6365 |  |  |  | 6365 |  | 6104 |  | 187 |  |  | 4778
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 1841 |  |  |  | 10303 |  |  |  |  | 7383 |  |  |  | 7383 |  | 7081 |  | 187 |  |  | 5781
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 12144 |  |  |  |  | 9224 |  |  |  | 9224 |  | 8922 |  | 5968
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 90 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  | 66 |  | 44
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 44 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0023
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 5 |  | 室名 |  |  | 事務室1(西側)
室面積 |  | 184.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 478.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | W | OW-1 |  | 16×4 |  |  | 19.8 |  | 44.2 |  | 0.9 |  | 39.8 |  | 2 |  |  | 80 |  | 4 |  | 159 |  | 6 | 239 | 10 | 398 | 17 | 1.1 |  | 744
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 466 |  |  |  |  | 822 |  |  |  | 883 |  | 943 |  | 2595
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 10.5×2.6 |  |  | - |  | 27.3 |  | 2.3 |  | 62.8 |  | 1.6 |  |  | 100 |  | 2.7 |  | 170 |  | 2.6 | 163 | 2.2 | 138 | 6.8 |  |  | 427
|  |  | IW-2 |  | 2.5×2.6 |  |  | - |  | 6.5 |  | 2.8 |  | 18.2 |  | 1.2 |  |  | 22 |  | 2 |  | 36 |  | 2 | 36 | 1.7 | 31 | 5.1 |  |  | 93
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 580 |  |  |  |  | 1014 |  |  |  | 1024 |  | 931 |  | 3048
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 27 |  | 535 |  | 216 | 4277 | 329 | 6514
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 4277 |  | 6514
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 3680 | [13 empty] | 3680 |  |  |  |  | 3680 |  |  |  | 3680 |  | 3680
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1848 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  | 1540 |  | 1540
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1848 |  |  |  | 5220 |  |  |  |  | 5220 |  |  |  | 5220 |  | 5220
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 374 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 374 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 921 |  |  |  |  | 1357 |  |  |  | 5160 |  | 7457 |  |  |  |  | 2895
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2161 |  |  |  | 6362 |  |  |  |  | 6796 |  |  |  | 6806 |  | 6674 |  | 374 |  |  | 3348
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 7283 |  |  |  |  | 8153 |  |  |  | 11966 |  | 14131 |  | 374 |  |  | 6243
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2161 |  |  |  | 8448 |  |  |  |  | 9457 |  |  |  | 13881 |  | 16392 |  | 374 |  |  | 7554
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 10609 |  |  |  |  | 11618 |  |  |  | 16042 |  | 18553 |  | 7928
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 58 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 87 |  | 101 |  | 43
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 45 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0024
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 5 |  | 室名 |  |  | 事務室2
室面積 |  | 216.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 561.6m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 |  | 5 |  | 470 |  | 3.9 |  |  | 1833 |  | 6.7 |  | 3149 |  | 6.5 | 3055 | 5.5 | 2585 | 17 | 1 |  | 7990
|  | S | OW-1 |  | 24×4 |  |  | 94 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 2 | 1.1 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 9 | 16 | 10 | 18 | 17 | 1 |  | 31
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | W | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 2 |  |  | 41 |  | 4 |  | 82 |  | 6 | 123 | 10 | 205 | 17 | 1.1 |  | 383
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 2135 |  |  |  |  | 3682 |  |  |  | 3623 |  | 3171 |  | 9638
| 内 部 |  | IW-1 |  | 17×2.6 |  |  | - |  | 44.2 |  | 2.3 |  | 101.7 |  | 1.2 |  |  | 122 |  | 2 |  | 203 |  | 2 | 203 | 1.7 | 173 | 5.1 |  |  | 519
|  |  | IW-1 |  | 9×2.6 |  |  | - |  | 23.4 |  | 2.3 |  | 53.8 |  | 1.6 |  |  | 86 |  | 2.7 |  | 145 |  | 2.6 | 140 | 2.2 | 118 | 6.8 |  |  | 366
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 208 |  |  |  |  | 348 |  |  |  | 343 |  | 291 |  | 885
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 | [5 empty] | 23 |  |  | 2162 |  | 23 |  | 2162 |  | 23 | 2162 | 19 | 1786
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 23 |  |  | 304 |  | 27 |  | 356 |  | 216 | 2851 | 329 | 4343
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 2466 |  |  |  |  | 2518 |  |  |  | 5013 |  | 6129
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 4320 | [13 empty] | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  | 4320
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 2112 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 2112 |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  | 1760 |  | 1760
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 2112 |  |  |  | 6080 |  |  |  |  | 6080 |  |  |  | 6080 |  | 6080
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200
| 内部 | I4 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 4601 |  |  |  |  | 6200 |  |  |  | 8636 |  | 9300 |  |  |  |  | 9838
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2112 |  |  |  | 6288 |  |  |  |  | 6428 |  |  |  | 6423 |  | 6371 |  | 125 |  |  | 885
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 10889 |  |  |  |  | 12628 |  |  |  | 15059 |  | 15671 |  | 125 |  |  | 10723
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 12631 |  |  |  |  | 14648 |  |  |  | 17468 |  | 18178 |  | 125 |  |  | 12975
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 14743 |  |  |  |  | 16760 |  |  |  | 19580 |  | 20290 |  | 13100
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 68 |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 91 |  | 94 |  | 61
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 46 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0025
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 5 |  | 室名 |  |  | 会議室
室面積 |  | 25.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 65.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 |  | IW-1 |  | 10×2.6 |  |  | - |  | 26 |  | 2.3 |  | 59.8 |  | 1.2 |  |  | 72 |  | 2 |  | 120 |  | 2 | 120 | 1.7 | 102 | 5.1 |  |  | 305
|  |  | IW-2 |  | 5×2.6 |  |  | - |  | 13 |  | 2.8 |  | 36.4 |  | 1.6 |  |  | 58 |  | 2.7 |  | 98 |  | 2.6 | 95 | 2.2 | 80 | 6.8 |  |  | 248
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 130 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 215 |  | 182 |  | 553
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 325 | [13 empty] | 325 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 325
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 806 |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 806 |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 715 |  |  |  | 715 |  | 715
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 806 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  | 1040 |  | 1040
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  | 1255 |  | 1222 |  | 0 |  |  | 553
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 1357 |  |  |  |  | 1459 |  |  |  | 1456 |  | 1418 |  | 0 |  |  | 669
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 2163 |  |  |  |  | 2265 |  |  |  | 2262 |  | 2224 |  | 669
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 87 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 90 |  | 89 |  | 27
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 47 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0026
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 6 |  | 室名 |  |  | 事務室1(東側)
室面積 |  | 135.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 351.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
外 皮
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 2×2.6 |  |  | - |  | 5.2 |  | 2.3 |  | 12 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 24 |  | 2 | 24 | 1.7 | 20 | 5.1 |  |  | 61
|  |  | IW-2 |  | 5.5×2.6 |  |  | - |  | 14.3 |  | 2.8 |  | 40 |  | 1.6 |  |  | 64 |  | 2.7 |  | 108 |  | 2.6 | 104 | 2.2 | 88 | 6.8 |  |  | 272
|  |  | R-1 |  | 9×15 |  |  | - |  | 135 |  | 0.7 |  | 94.5 |  | 7 | 1.1 |  | 728 |  | 8 |  | 756 |  | 11 | 1040 | 15 | 1418 | 17 | 1.2 |  | 1928
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 1264 |  |  |  |  | 1696 |  |  |  | 1993 |  | 2288 |  | 4789
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
外皮
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 2700 | [13 empty] | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2700
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1320 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1320 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 187 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 187 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 1633 |  |  |  | 5626 |  |  |  |  | 6058 |  |  |  | 6355 |  | 6611 |  | 187 |  |  | 5089
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 1633 |  |  |  | 5626 |  |  |  |  | 6058 |  |  |  | 6355 |  | 6611 |  | 187 |  |  | 5089
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 1633 |  |  |  | 6526 |  |  |  |  | 7027 |  |  |  | 7372 |  | 7669 |  | 187 |  |  | 6158
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 8159 |  |  |  |  | 8660 |  |  |  | 9005 |  | 9302 |  | 6345
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 67 |  | 69 |  | 47
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 48 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0027
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 6 |  | 室名 |  |  | 事務室1(西側)
室面積 |  | 184.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 478.4m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | E | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 7 | 1.1 |  | 158 |  | 12 |  | 246 |  | 12 | 246 | 11 | 226 | 17 | 1.1 |  | 383
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 415 |  |  |  |  | 688 |  |  |  | 675 |  | 589 |  | 1617
| 内 部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | N | OW-1 |  | 15×4 |  |  | 19.8 |  | 40.2 |  | 0.9 |  | 36.2 |  | 2 |  |  | 72 |  | 4 |  | 145 |  | 5 | 181 | 6 | 217 | 17 | 1.1 |  | 677
|  |  | IW-1 |  | 10.5×2.6 |  |  | - |  | 27.3 |  | 2.3 |  | 62.8 |  | 1.6 |  |  | 100 |  | 2.7 |  | 170 |  | 2.6 | 163 | 2.2 | 138 | 6.8 |  |  | 427
|  |  | IW-2 |  | 3×2.6 |  |  | - |  | 7.8 |  | 2.8 |  | 21.8 |  | 1.2 |  |  | 26 |  | 2 |  | 44 |  | 2 | 44 | 1.7 | 37 | 5.1 |  |  | 111
|  |  | R-1 |  | 184 |  |  | - |  | 184 |  | 0.7 |  | 128.8 |  | 7 | 1.1 |  | 992 |  | 8 |  | 1030 |  | 11 | 1417 | 15 | 1932 | 17 | 1.2 |  | 2628
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 1576 |  |  |  |  | 2052 |  |  |  | 2449 |  | 2869 |  | 5694
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | E | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 265 |  |  | 3498 |  | 23 |  | 304 |  | 23 | 304 | 19 | 251
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 3498 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304 |  | 251
| 内部 | N | OG-1 |  | 11.34×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 23 |  | 455 |  | 23 | 455 | 21 | 416
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 455 |  |  |  | 455 |  | 416
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 3680 | [13 empty] | 3680 |  |  |  |  | 3680 |  |  |  | 3680 |  | 3680
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 1848 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  | 1540 |  | 1540
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 1848 |  |  |  | 5220 |  |  |  |  | 5220 |  |  |  | 5220 |  | 5220
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 208 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 208 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  | 0
| 内部 | I4 |  | 313 |  | 107 |  | 187 |  | 300 |  | 313 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 107 |  | 187 |  |  | 300
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 208 |  |  |  | 3984 |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1050 |  | 911 |  |  |  |  | 1617
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2161 |  |  |  | 7358 |  |  |  |  | 7834 |  |  |  | 8231 |  | 8612 |  | 187 |  |  | 5994
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2369 |  |  |  | 11342 |  |  |  |  | 8897 |  |  |  | 9281 |  | 9523 |  | 187 |  |  | 7611
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2369 |  |  |  | 13157 |  |  |  |  | 10321 |  |  |  | 10766 |  | 11047 |  | 187 |  |  | 9209
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 15526 |  |  |  |  | 12690 |  |  |  | 13135 |  | 13416 |  | 9396
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 84 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 71 |  | 73 |  | 51
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 49 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0028
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 6 |  | 室名 |  |  | 事務室2
室面積 |  | 216.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 561.6m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 |  | 5 |  | 99 |  | 3.9 |  |  | 386 |  | 6.7 |  | 663 |  | 6.5 | 644 | 5.5 | 545 | 17 | 1.1 |  | 1851
|  | W | OW-1 |  | 16×4 |  |  | 19.8 |  | 44.2 |  | 0.9 |  | 39.8 |  | 2 |  |  | 80 |  | 4 |  | 159 |  | 6 | 239 | 10 | 398 | 17 | 1.1 |  | 744
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 466 |  |  |  |  | 822 |  |  |  | 883 |  | 943 |  | 2595
| 内 部 |  | IW-1 |  | 17×2.6 |  |  | - |  | 44.2 |  | 2.3 |  | 101.7 |  | 1.2 |  |  | 122 |  | 2 |  | 203 |  | 2 | 203 | 1.7 | 173 | 5.1 |  |  | 519
|  |  | IW-1 |  | 9×2.6 |  |  | - |  | 23.4 |  | 2.3 |  | 53.8 |  | 1.6 |  |  | 86 |  | 2.7 |  | 145 |  | 2.6 | 140 | 2.2 | 118 | 6.8 |  |  | 366
|  |  | R-1 |  | 9×24 |  |  | - |  | 216 |  | 0.7 |  | 151.2 |  | 7 | 1.1 |  | 1164 |  | 8 |  | 1210 |  | 11 | 1663 | 15 | 2268 | 17 | 1.2 |  | 3084
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 1372 |  |  |  |  | 1558 |  |  |  | 2006 |  | 2559 |  | 3969
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | W | OG-1 |  | 11.3×1.75 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 23 |  |  | 455 |  | 27 |  | 535 |  | 216 | 4277 | 329 | 6514
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 455 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 4277 |  | 6514
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 4320 | [13 empty] | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  | 4320
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 2112 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 2112 |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  | 1760 |  | 1760
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 2112 |  |  |  | 6080 |  |  |  |  | 6080 |  |  |  | 6080 |  | 6080
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 300
| 内部 | I4 |  | 0 |  | 0 |  | 187 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 187 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 921 |  |  |  |  | 1357 |  |  |  | 5160 |  | 7457 |  |  |  |  | 2895
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 2112 |  |  |  | 7452 |  |  |  |  | 7638 |  |  |  | 8086 |  | 8639 |  | 187 |  |  | 3969
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 8373 |  |  |  |  | 8995 |  |  |  | 13246 |  | 16096 |  | 187 |  |  | 6864
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 2112 |  |  |  | 9713 |  |  |  |  | 10434 |  |  |  | 15365 |  | 18671 |  | 187 |  |  | 8305
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 11825 |  |  |  |  | 12546 |  |  |  | 17477 |  | 20783 |  | 8492
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 55 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 81 |  | 96 |  | 39
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 50 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 室0029
（様式 機-7）
室 内 負 荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  |  | 階 |  | 6 |  | 室名 |  |  | 会議室
室面積 |  | 25.0m2 |  |  | 階高 |  | 4m |  | 天井高 |  | 2.6m |  | 室容積 |  | 65.0m3 |  | 設計用室内条件 | [6 empty] | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 28 |  | 45
[28 empty] | 冬期 | 19 |  | 40
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [15 empty] | 夏 期 | [12 empty] | 冬 期
|  | 方位 | 構造 体の 種類 |  | 寸法[m×m] 又は 全体面積[m2] |  |  | 窓面積 [㎡] |  | 面積 A [㎡] |  | 熱通過率 K [W/(㎡・K)] |  | KA [W/K] |  | 9時 |  |  |  |  | 12時 |  |  |  | 14時 |  | 16時 |  | ⊿t | 方位 係数 δ |  | 暖房負荷
[16 empty] | 温度差 | 間欠運 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[16 empty] | [℃] | 転係数 |  | [W] |  | [℃] |  | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] |  |  | [W]
| 外 皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 |  | 5 |  | 470 |  | 3.9 |  |  | 1833 |  | 6.7 |  | 3149 |  | 6.5 | 3055 | 5.5 | 2585 | 17 | 1 |  | 7990
|  | S | OW-1 |  | 24×4 |  |  | 94 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 2 | 1.1 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 9 | 16 | 10 | 18 | 17 | 1 |  | 31
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 |  | 5 |  | 66 |  | 3.9 |  |  | 257 |  | 6.7 |  | 442 |  | 6.5 | 429 | 5.5 | 363 | 17 | 1.1 |  | 1234
|  | W | OW-1 |  | 9×4 |  |  | 13.2 |  | 22.8 |  | 0.9 |  | 20.5 |  | 2 |  |  | 41 |  | 4 |  | 82 |  | 6 | 123 | 10 | 205 | 17 | 1.1 |  | 383
|  | 構造体負荷（外皮）小計S1 | [13 empty] | 2135 |  |  |  |  | 3682 |  |  |  | 3623 |  | 3171 |  | 9638
| 内 部 |  | IW-1 |  | 10×2.6 |  |  | - |  | 26 |  | 2.3 |  | 59.8 |  | 1.2 |  |  | 72 |  | 2 |  | 120 |  | 2 | 120 | 1.7 | 102 | 5.1 |  |  | 305
|  |  | IW-2 |  | 5×2.6 |  |  | - |  | 13 |  | 2.8 |  | 36.4 |  | 1.6 |  |  | 58 |  | 2.7 |  | 98 |  | 2.6 | 95 | 2.2 | 80 | 6.8 |  |  | 248
|  |  | R-1 |  | 5×5 |  |  | - |  | 25 |  | 0.7 |  | 17.5 |  | 7 | 1.1 |  | 135 |  | 8 |  | 140 |  | 11 | 193 | 15 | 263 | 17 | 1.2 |  | 357
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 構造体負荷（内部）小計I1 | [13 empty] | 265 |  |  |  |  | 358 |  |  |  | 408 |  | 445 |  | 910
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラス の種類 |  | 幅・高さ |  |  |  |  | 面積 [㎡] | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] | [10 empty] | [W/㎡] |  |  | [W] |  | [W/㎡] |  | [W] |  | [W/㎡] | [W] | [W/㎡] | [W]
| 外皮 | S | OG-1 |  | 53.7×1.75 |  |  |  |  | 94 | [5 empty] | 23 |  |  | 2162 |  | 23 |  | 2162 |  | 23 | 2162 | 19 | 1786
|  | W | OG-1 |  | 7.52×1.75 |  |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | 23 |  |  | 304 |  | 27 |  | 356 |  | 216 | 2851 | 329 | 4343
|  | ガラス面日射負荷（外皮）小計S2 | [13 empty] | 2466 |  |  |  |  | 2518 |  |  |  | 5013 |  | 6129
内部
|  | ガラス面日射負荷（内部）小計I2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
照明負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [13 empty] | SH[W]
|  | 325 | [13 empty] | 325 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 325
人体負荷 | 内部 | 人体負荷 qHl,qHs[W] | [9 empty] | LH[W] |  |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 806 |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 806 |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 715 |  |  |  | 715 |  | 715
照明・人体・その他の負荷（内部）小計I3 | [11 empty] | 806 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  | 1040 |  | 1040
すきま風負荷 |  |  |  | 夏 期 |  |  |  | 冬 期 |  |  |  | LH[W] |  |  |  | SH[W] | [12 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] |  | SH[W]
| 外皮 | S3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200
| 内部 | I4 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  |  | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | - |  |  | 1.1
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [13 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.1
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数(1) | [9 empty] | - |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  | - |  |  | 1.21
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2) |  | 0 |  |  |  | 4601 |  |  |  |  | 6200 |  |  |  | 8636 |  | 9300 |  |  |  |  | 9838
SH=S1+S2+S3 LH=S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3) |  | 806 |  |  |  | 1305 |  |  |  |  | 1398 |  |  |  | 1448 |  | 1485 |  | 125 |  |  | 910
SH=I1+I2+I3+I4 LH=I3+I4
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正前(4)=(2)+(3) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 5906 |  |  |  |  | 7598 |  |  |  | 10084 |  | 10785 |  | 125 |  |  | 10748
| 室内負荷合計(SH・LH別) 補正後(5)=(4)×(1) | [10 empty] | 806 |  |  |  | 6851 |  |  |  |  | 8814 |  |  |  | 11697 |  | 12511 |  | 125 |  |  | 13005
| 室内全負荷合計(SH・LH合計) | [8 empty] | (6) | [5 empty] | 7657 |  |  |  |  | 9620 |  |  |  | 12503 |  | 13317 |  | 13130
| m2当たりの室内全負荷 | [6 empty] | (6)/室面積 | [7 empty] | 306 |  |  |  |  | 385 |  |  |  | 500 |  | 533 |  | 525
備 考
○○設計事務所 | [15 empty] | ( 51 / 80 ) | [12 empty] | Ｈ27
出力サンプル

## 集計_BMO-1
（様式 機-8）
各 室 風 量 |  |  |  |  | 系統 | 1階外気処理 |  |  |  |  | 空調機記号 |  | BMO-1
インテリアゾーン及びペリメータ―ゾーンの集計 冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より） 外気量 （様式 機-3より）
線図上吹出し温度差⊿tc[℃] （様式 機-9より）
階 | 室名 | 室容積 V [m3] | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱 負荷の 最大値 qrs | 外気量 Qo | 送風量 Qr | Qo/Qr | 換気 回数 | 暖房負荷 [W] |  | 暖房 温度差 ⊿th [℃]
|  |  | TH |  |  |  | LH
|  |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [m3/h] | [m3/h] | [％] | [回/h] | SH | LH
[11 empty] | （参考） |  |  |  | （参考）
1 | 事務室1(東側) | 351 | [6 empty] | 600 | 600 | 100 | 1.7
1 | 事務室1(西側) | 478.4 | [6 empty] | 840 | 840 | 100 | 1.8
1 | 事務室2 | 351 | [6 empty] | 600 | 600 | 100 | 1.7
1 | ロビー | 84 | [6 empty] | 30 | 30 | 100 | 0.4
1 | 休憩室 | 31.2 | [6 empty] | 30 | 30 | 100 | 1
1 | 更衣室1 | 23.4 | [6 empty] | 30 | 30 | 100 | 1.3
1 | 更衣室2 | 23.4 | [6 empty] | 30 | 30 | 100 | 1.3
合 計 | [8 empty] | 2160 | 2160 |  | - |  |  | -
SHF |  |  | 線図上吹出温度差 ⊿tc[℃] |  |  | 外気量Qo決定値[m3/h] |  |  |  | Q0/Qr修正値[％] |  |  | SHF | 吹出温度差 ⊿th[℃]
- |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | -
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 52 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
Qs=∑Qr
𝑆𝐻𝐹=(𝑇𝐻合計の最大値−𝐿𝐻合計値)/𝑇𝐻合計の最大値
Qr = = = [m3/h]
Qr = 3.6𝑞𝑟𝑠/( 𝐶𝑝𝜌⊿𝑡𝑐) = 3.6𝑞𝑟𝑠/(1×1.2×⊿𝑡𝑐) = 3𝑞𝑟𝑠/(⊿𝑡𝑐) [m3/h]
𝛥𝑡ℎ=(3×各室暖房負荷(𝑄𝑟ℎ)の累計値)/(送風量(𝑄𝑠))
出力サンプル

## BMO-1空気線図
湿 り 空 気 線 図
用途
外気処理空気調和機 BMO-1 (1階外気処理系統)
注記；全熱交換機を使用することとし、その効率は60[％]とする。
|  | SHF | ①室内空気 |  | ②設計用外気 |  | 風量[m3/h] |  |  |  | Qo | = | ①③
|  |  | 温度t1[℃] | 湿度x1[kg/kg DA] | 温度t2[℃] | 湿度x2[kg/kg DA] | 送風量Qs |  | 外気量Qo |  | Qs |  | ①②
| 冷房 | 1 | 28 | 0.0107 | 34.8 | 0.0186 | 2160 |  | 2160 |  | 1
| 暖房 | - | 19 | 0.0054 | 2 | 0.0012
| 冷房 | ④コイル出口温度 | 吹出温度差 |  | ⊿hc=(h3c-h4c) | 冷却量 | 空気温度[℃]
|  | t4c | ⊿tc=(t1c-t4c) |  |  | (=Qs・⊿hc/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 | [5 empty] | （様式 機-9)
|  | [℃] | [℃] |  | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB
H27 |  | 20.4 | 7.6 |  | 10.9 | 7848 | 30.7 | 22.4 | 20.4 | 19.4
| 暖房 | 吹出温度差 | ⑤吹出空気温度 | 熱水分比 | ⊿hh=(h4h-h3h) | 加熱量 | 空気温度[℃] | [5 empty] | 加湿量
|  | ⊿th=(t5h-t1h) | t5h=(⊿th+t1h) | u |  | (=Qs・⊿hh/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 |  | ⑤加湿出口 |  | Gs=1.2Qs(x5h-x4h)
|  | [℃] | [℃] | [kJ/kg] | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB | DB | WB | [kg/h]
|  | 0 | 19 | 0 | 11.2 | 8064 | 12.2 | 6.6 | 23.3 | 11.6 | 19 | 11.6 | 4.4
出力サンプル

## 集計_BM-1
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 1階ビルマル系統用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 1 | 事務室1(東側) |  | 9 | 12247 | [5 empty] | 12247 |  |  |  | 7829 | [5 empty] | 7829
|  |  |  | 12 | 9400 | [6 empty] | 9400
|  |  |  | 14 | 9416 | [7 empty] | 9416
|  |  |  | 16 | 9119 | [8 empty] | 9119
| 1 | 事務室1(西側) |  | 9 | 10673 | [5 empty] | 10673 |  |  |  | 10430 | [5 empty] | 10430
|  |  |  | 12 | 11748 | [6 empty] | 11748
( 54 / 80 ) |  |  |  | 14 | 16220 | [7 empty] | 16220
|  |  |  | 16 | 18814 | [8 empty] | 18814
| 1 | 事務室2 |  | 9 | 8111 | [5 empty] | 8111 |  |  |  | 7592 | [5 empty] | 7592
|  |  |  | 12 | 10287 | [6 empty] | 10287
|  |  |  | 14 | 12552 | [7 empty] | 12552
|  |  |  | 16 | 13361 | [8 empty] | 13361
| 1 | ロビー |  | 9 | 1148 | [5 empty] | 1148 |  |  |  | 1969 | [5 empty] | 1969
|  |  |  | 12 | 1281 | [6 empty] | 1281
|  |  |  | 14 | 1273 | [7 empty] | 1273
|  |  |  | 16 | 1226 | [8 empty] | 1226
| 1 | 休憩室 |  | 9 | 299 | [5 empty] | 299 |  |  |  | 196 | [5 empty] | 196
|  |  |  | 12 | 311 | [6 empty] | 311
|  |  |  | 14 | 311 | [7 empty] | 311
|  |  |  | 16 | 306 | [8 empty] | 306
| 1 | 更衣室1 |  | 9 | 271 | [5 empty] | 271 |  |  |  | 350 | [5 empty] | 350
|  |  |  | 12 | 311 | [6 empty] | 311
|  |  |  | 14 | 310 | [7 empty] | 310
|  |  |  | 16 | 293 | [8 empty] | 293 | [8 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 | 1 | 更衣室2 |  | 9 | 247 | [5 empty] | 247 |  |  |  | 240 | [5 empty] | 240
|  |  |  | 12 | 269 | [6 empty] | 269
|  |  |  | 14 | 268 | [7 empty] | 268
|  |  |  | 16 | 259 | [8 empty] | 259
| 合 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32996 | 33607 | 40350 | 43378 | 28606 | 0 |  |  |  | 0 | 28606
(Max)
出力サンプル

## 集計_AHU-1
（様式 機-8）
各 室 風 量 |  |  |  |  | 系統 | 2階インテリア |  |  |  |  | 空調機記号 |  | AHU-1
インテリアゾーン及びペリメータ―ゾーンの集計 冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より） 外気量 （様式 機-3より）
線図上吹出し温度差⊿tc[℃] （様式 機-9より）
階 | 室名 | 室容積 V [m3] | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱 負荷の 最大値 qrs | 外気量 Qo | 送風量 Qr | Qo/Qr | 換気 回数 | 暖房負荷 [W] |  | 暖房 温度差 ⊿th [℃]
|  |  | TH |  |  |  | LH
|  |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [m3/h] | [m3/h] | [％] | [回/h] | SH | LH
[11 empty] | （参考） |  |  |  | （参考）
2 | 事務室1(東側)(1/2)(内部) | 351 | 7315 | 7783 | 7798 | 7657 | 1633 | 6165 | 600 | 1350 | 44 | 3.8 | 3825 | 187 | 8.5
2 | 事務室1(西側)(1/2)(内部) | 478.4 | 9541 | 10044 | 10056 | 9903 | 2161 | 7895 | 840 | 1730 | 49 | 3.6 | 4051 | 374 | 7
2 | 事務室2(1/2)(内部) | 561.6 | 9406 | 9568 | 9563 | 9502 | 2112 | 7456 | 960 | 1630 | 59 | 2.9 | 1071 | 125 | 2
(Max)
合 計 |  |  | 26262 | 27395 | 27417 | 27062 | 5906 | 21516 | 2400 | 4710 | 51 | - | 8947 | 686 | -
SHF |  |  | 線図上吹出温度差 ⊿tc[℃] |  |  | 外気量Qo決定値[m3/h] |  |  |  | Q0/Qr修正値[％] |  |  | SHF | 吹出温度差 ⊿th[℃]
0.78 |  |  | 13.7 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 5.7
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 55 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
Qs=∑Qr
𝑆𝐻𝐹=(𝑇𝐻合計の最大値−𝐿𝐻合計値)/𝑇𝐻合計の最大値
Qr = = = [m3/h]
Qr = 3.6𝑞𝑟𝑠/( 𝐶𝑝𝜌⊿𝑡𝑐) = 3.6𝑞𝑟𝑠/(1×1.2×⊿𝑡𝑐) = 3𝑞𝑟𝑠/(⊿𝑡𝑐) [m3/h]
𝛥𝑡ℎ=(3×各室暖房負荷(𝑄𝑟ℎ)の累計値)/(送風量(𝑄𝑠))
出力サンプル

## AHU-1空気線図
湿 り 空 気 線 図
用途
空気調和機(大温度差) AHU-1 (2階インテリア系統 時刻 14時)
注記；全熱交換機を使用することとし、その効率は60[％]とする。
|  | SHF | ①室内空気 |  | ②設計用外気 |  | 風量[m3/h] |  |  |  | Qo | = | ①③
|  |  | 温度t1[℃] | 湿度x1[kg/kg DA] | 温度t2[℃] | 湿度x2[kg/kg DA] | 送風量Qs |  | 外気量Qo |  | Qs |  | ①②
| 冷房 | 0.78 | 28 | 0.0107 | 34.8 | 0.0186 | 4710 |  | 2400 |  | 0.51
| 暖房 | - | 19 | 0.0054 | 2 | 0.0012
| 冷房 | ④コイル出口温度 | 吹出温度差 |  | ⊿hc=(h3c-h4c) | 冷却量 | 空気温度[℃]
|  | t4c | ⊿tc=(t1c-t4c) |  |  | (=Qs・⊿hc/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 | [5 empty] | （様式 機-9)
|  | [℃] | [℃] |  | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB
H27 |  | 14.3 | 13.7 |  | 23.4 | 36738 | 29.4 | 20.9 | 14.3 | 13.3
| 暖房 | 吹出温度差 | ⑤吹出空気温度 | 熱水分比 | ⊿hh=(h4h-h3h) | 加熱量 | 空気温度[℃] | [5 empty] | 加湿量
|  | ⊿th=(t5h-t1h) | t5h=(⊿th+t1h) | u |  | (=Qs・⊿hh/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 |  | ⑤加湿出口 |  | Gs=1.2Qs(x5h-x4h)
|  | [℃] | [℃] | [kJ/kg] | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB | DB | WB | [kg/h]
|  | 5.7 | 24.7 | 0 | 11.9 | 18683 | 15.5 | 9.1 | 27.3 | 14 | 24.7 | 14 | 5.7
出力サンプル

## 集計_FCU-2F
（様式 機-12）
熱 負 荷 集 計 （室 内 負 荷） | [5 empty] | 用途 | 2階ペリメータ系統用
ペリメータ―ゾーンの集計
冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より）
階 | 室名 | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱負 荷の最大値 | 暖 房 室内負荷 | 備 考
|  | TH |  |  |  | LH
|  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [W]
2 | 事務室1(東側)(2/2)(外皮) | 4829 | 1441 | 1426 | 1265 | 208 | 4621 | 1957
2 | 事務室1(西側)(2/2)(外皮) | 1068 | 1574 | 5986 | 8650 | 0 | 8650 | 3503
2 | 事務室2(2/2)(外皮) | 7409 | 15261 | 13834 | 10788 | 0 | 15261 | 11904
(Max)
合 計 |  | 13306 | 18276 | 21246 | 20703 | 208 | 28532 | 17364
備 考
○○設計事務所 |  |  |  | ( 57 / 80 ) | [5 empty] | H27
出力サンプル

## 集計_AHU-2
（様式 機-8）
各 室 風 量 |  |  |  |  | 系統 | 3階 |  |  |  |  | 空調機記号 |  | AHU-2
インテリアゾーン及びペリメータ―ゾーンの集計 冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より） 外気量 （様式 機-3より）
線図上吹出し温度差⊿tc[℃] （様式 機-9より）
階 | 室名 | 室容積 V [m3] | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱 負荷の 最大値 qrs | 外気量 Qo | 送風量 Qr | Qo/Qr | 換気 回数 | 暖房負荷 [W] |  | 暖房 温度差 ⊿th [℃]
|  |  | TH |  |  |  | LH
|  |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [m3/h] | [m3/h] | [％] | [回/h] | SH | LH
[11 empty] | （参考） |  |  |  | （参考）
3 | 事務室1(東側) | 351 | 12144 | 9224 | 9224 | 8922 | 1841 | 10303 | 600 | 2740 | 22 | 7.8 | 5781 | 187 | 6.3
3 | 事務室1(西側) | 478.4 | 10609 | 11618 | 16042 | 18553 | 2161 | 16392 | 840 | 4350 | 19 | 9.1 | 7554 | 374 | 5.2
3 | 事務室2 | 561.6 | 14743 | 24829 | 23397 | 20290 | 2112 | 22717 | 960 | 6030 | 16 | 10.7 | 12975 | 125 | 6.5
(Max)
合 計 |  |  | 37496 | 45671 | 48663 | 47765 | 6114 | 49412 | 2400 | 13120 | 18 | - | 26310 | 686 | -
SHF |  |  | 線図上吹出温度差 ⊿tc[℃] |  |  | 外気量Qo決定値[m3/h] |  |  |  | Q0/Qr修正値[％] |  |  | SHF | 吹出温度差 ⊿th[℃]
0.87 |  |  | 11.3 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 6
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 58 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
Qs=∑Qr
𝑆𝐻𝐹=(𝑇𝐻合計の最大値−𝐿𝐻合計値)/𝑇𝐻合計の最大値
Qr = = = [m3/h]
Qr = 3.6𝑞𝑟𝑠/( 𝐶𝑝𝜌⊿𝑡𝑐) = 3.6𝑞𝑟𝑠/(1×1.2×⊿𝑡𝑐) = 3𝑞𝑟𝑠/(⊿𝑡𝑐) [m3/h]
𝛥𝑡ℎ=(3×各室暖房負荷(𝑄𝑟ℎ)の累計値)/(送風量(𝑄𝑠))
出力サンプル

## AHU-2空気線図
湿 り 空 気 線 図
用途
顕熱潜熱分離(ダブルコイル)形空気調和機 AHU-2 (3階系統 時刻 14時)
注記；全熱交換機を使用することとし、その効率は60[％]とする。
|  | SHF | ①室内空気 |  | ②設計用外気 |  | 風量[m3/h] | [5 empty] | Qo Qs | ③⑤
|  |  | 温度t1[℃] | 湿度x1[kg/kg DA] | 温度t2[℃] | 湿度x2[kg/kg DA] | 送風量Qs |  | 還気量(Qs-Qo) |  | 外気量Qo |  |  | ③④
| 冷房 | 0.87 | 28 | 0.0107 | 34.8 | 0.0186 | 13120 |  | 10720 |  | 2400 |  | 0.18
| 暖房 | - | 19 | 0.0054 | 2 | 0.0012
| 冷房 | ④混合空気温度 | 吹出温度差 |  | （顕熱）冷却量 | （潜熱）冷却量 | 空気温度[℃]
|  | t5c | ⊿tc=(t1c-t5c) |  | (=(Qs-Qo)・Cp⊿tcr/3) | (=Qo・⊿hco/3) | ③顕熱コイル出口 |  | ④潜熱コイル出口 | [6 empty] | （様式 機-10)
|  | [℃] | [℃] |  | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB
H27 |  | 16.2 | 11.3 |  | 40581 | 23600 | 16.7 | 15.7 | 14 | 13
| 暖房 | 吹出温度差 | ⑤吹出空気温度 | 熱水分比 | （顕熱）加熱量 | （潜熱）加熱量 | 空気温度[℃] | [5 empty] | 加湿量
|  | ⊿th=(t5h-t1h) | t5h=(⊿th+t1h) | u | (=(Qs-Qo)・Cp⊿thr/3) | (=Qo・⊿hho/3) | ③顕熱コイル出口 |  | ④潜熱コイル出口 |  | ④'加湿出口 |  | Gs=1.2Qo(x1h-x2h)
|  | [℃] | [℃] | [kJ/kg] | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB | DB | WB | [kg/h]
|  | 6 | 25 | 0 | 26216 | 8960 | 26.3 | 14.5 | 23.3 | 11.6 | 19 | 11.6 | 4.9
出力サンプル

## 集計_ACO-4F
（様式 機-8）
各 室 風 量 |  |  |  |  | 系統 | 4階外気処理 |  |  |  |  | 空調機記号 |  | ACO-4F
インテリアゾーン及びペリメータ―ゾーンの集計 冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より） 外気量 （様式 機-3より）
線図上吹出し温度差⊿tc[℃] （様式 機-9より）
階 | 室名 | 室容積 V [m3] | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱 負荷の 最大値 qrs | 外気量 Qo | 送風量 Qr | Qo/Qr | 換気 回数 | 暖房負荷 [W] |  | 暖房 温度差 ⊿th [℃]
|  |  | TH |  |  |  | LH
|  |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [m3/h] | [m3/h] | [％] | [回/h] | SH | LH
[11 empty] | （参考） |  |  |  | （参考）
4 | 事務室1(東側) | 351 | [6 empty] | 600 | 600 | 100 | 1.7
4 | 事務室1(西側) | 478.4 | [6 empty] | 840 | 840 | 100 | 1.8
4 | 事務室2 | 561.6 | [6 empty] | 960 | 960 | 100 | 1.7
合 計 | [8 empty] | 2400 | 2400 |  | - |  |  | -
SHF |  |  | 線図上吹出温度差 ⊿tc[℃] |  |  | 外気量Qo決定値[m3/h] |  |  |  | Q0/Qr修正値[％] |  |  | SHF | 吹出温度差 ⊿th[℃]
- |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | -
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 60 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
Qs=∑Qr
𝑆𝐻𝐹=(𝑇𝐻合計の最大値−𝐿𝐻合計値)/𝑇𝐻合計の最大値
Qr = = = [m3/h]
Qr = 3.6𝑞𝑟𝑠/( 𝐶𝑝𝜌⊿𝑡𝑐) = 3.6𝑞𝑟𝑠/(1×1.2×⊿𝑡𝑐) = 3𝑞𝑟𝑠/(⊿𝑡𝑐) [m3/h]
𝛥𝑡ℎ=(3×各室暖房負荷(𝑄𝑟ℎ)の累計値)/(送風量(𝑄𝑠))
出力サンプル

## ACO-4F空気線図
湿 り 空 気 線 図
用途
外気処理空気調和機 ACO-4F (4階外気処理系統)
注記；全熱交換機を使用することとし、その効率は60[％]とする。
|  | SHF | ①室内空気 |  | ②設計用外気 |  | 風量[m3/h] |  |  |  | Qo | = | ①③
|  |  | 温度t1[℃] | 湿度x1[kg/kg DA] | 温度t2[℃] | 湿度x2[kg/kg DA] | 送風量Qs |  | 外気量Qo |  | Qs |  | ①②
| 冷房 | 1 | 28 | 0.0107 | 34.8 | 0.0186 | 2400 |  | 2400 |  | 1
| 暖房 | - | 19 | 0.0054 | 2 | 0.0012
| 冷房 | ④コイル出口温度 | 吹出温度差 |  | ⊿hc=(h3c-h4c) | 冷却量 | 空気温度[℃]
|  | t4c | ⊿tc=(t1c-t4c) |  |  | (=Qs・⊿hc/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 | [5 empty] | （様式 機-9)
|  | [℃] | [℃] |  | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB
H27 |  | 20.4 | 7.6 |  | 10.9 | 8720 | 30.7 | 22.4 | 20.4 | 19.4
| 暖房 | 吹出温度差 | ⑤吹出空気温度 | 熱水分比 | ⊿hh=(h4h-h3h) | 加熱量 | 空気温度[℃] | [5 empty] | 加湿量
|  | ⊿th=(t5h-t1h) | t5h=(⊿th+t1h) | u |  | (=Qs・⊿hh/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 |  | ⑤加湿出口 |  | Gs=1.2Qs(x5h-x4h)
|  | [℃] | [℃] | [kJ/kg] | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB | DB | WB | [kg/h]
|  | 0 | 19 | 0 | 11.2 | 8960 | 12.2 | 6.6 | 23.3 | 11.6 | 19 | 11.6 | 4.9
出力サンプル

## 集計_FCU-4F
（様式 機-12）
熱 負 荷 集 計 （室 内 負 荷） | [5 empty] | 用途 | 4階ファンコイル系統用
ペリメータ―ゾーンの集計
冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より）
階 | 室名 | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱負 荷の最大値 | 暖 房 室内負荷 | 備 考
|  | TH |  |  |  | LH
|  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [W]
4 | 事務室1(東側) | 12144 | 9224 | 9224 | 8922 | 1841 | 10303 | 5968
4 | 事務室1(西側) | 10609 | 11618 | 16042 | 18553 | 2161 | 16392 | 7928
4 | 事務室2 | 14743 | 22540 | 19580 | 20290 | 2112 | 20428 | 13100
(Max)
合 計 |  | 37496 | 43382 | 44846 | 47765 | 6114 | 47123 | 26996
備 考
○○設計事務所 |  |  |  | ( 62 / 80 ) | [5 empty] | H27
出力サンプル

## 集計_ACO-DESI
（様式 機-8）
各 室 風 量 |  |  |  |  | 系統 | 5～6階外気処理 |  |  |  |  | 空調機記号 |  | ACO-DESI
インテリアゾーン及びペリメータ―ゾーンの集計 冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より） 外気量 （様式 機-3より）
冷房時デシカント外調機出口絶対湿度目標値は、1人当たりの発生潜熱=70[W/人]、1人当たりの外気風量30[m3/(h・人)]より算出
階 | 室名 | 室容積 V [m3] | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱 負荷の 最大値 qrs | 外気量 Qo | 送風量 Qr | Qo/Qr | 換気 回数 | 暖房負荷 [W] |  | 暖房 温度差 ⊿th [℃]
|  |  | TH |  |  |  | LH
|  |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [m3/h] | [m3/h] | [％] | [回/h] | SH | LH
[11 empty] | （参考） |  |  |  | （参考）
5 | 事務室1(東側) | 351 | [6 empty] | 600 | 600 | 100 | 1.7
5 | 事務室1(西側) | 478.4 | [6 empty] | 840 | 840 | 100 | 1.8
5 | 事務室2 | 561.6 | [6 empty] | 960 | 960 | 100 | 1.7
6 | 事務室1(東側) | 351 | [6 empty] | 600 | 600 | 100 | 1.7
6 | 事務室1(西側) | 478.4 | [6 empty] | 840 | 840 | 100 | 1.8
6 | 事務室2 | 561.6 | [6 empty] | 960 | 960 | 100 | 1.7
合 計 | [8 empty] | 4800 | 4800 | 100 | - |  |  | -
SHF |  |  | 線図上吹出温度差 ⊿tc[℃] |  |  | 外気量Qo決定値[m3/h] |  |  |  | Q0/Qr修正値[％] |  |  | SHF | 吹出温度差 ⊿th[℃]
- |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | -
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 63 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
Qs=∑Qr
𝑆𝐻𝐹=(𝑇𝐻合計の最大値−𝐿𝐻合計値)/𝑇𝐻合計の最大値
Qr = = = [m3/h]
Qr = 3.6𝑞𝑟𝑠/( 𝐶𝑝𝜌⊿𝑡𝑐) = 3.6𝑞𝑟𝑠/(1×1.2×⊿𝑡𝑐) = 3𝑞𝑟𝑠/(⊿𝑡𝑐) [m3/h]
𝛥𝑡ℎ=(3×各室暖房負荷(𝑄𝑟ℎ)の累計値)/(送風量(𝑄𝑠))
出力サンプル

## ACO-DESI空気線図
湿 り 空 気 線 図
用途
顕熱潜熱分離(デシカント)形空気調和機 ACO-DESI (5～6階外気処理系統)
注記；冷房時のみ顕熱交換機を使用することとし、その効率は55[％]とする。
|  | ④''吹出空気温度t4''c[℃] |  |  | ①室内空気 |  |  | ②設計用外気 |  |  | 目標絶対湿度 | 風量[m3/h] |  |  | 風量比
|  | 顕熱交換効率η=55[％] |  |  | 温度t1 | 絶対湿度x1 |  | 温度t2 | 絶対湿度x2 |  | x2c |  | 還気量0.8Qo | 外気量Qo
|  | t4''c=t4c-η(t4c-t1c)/100 |  |  | [℃] | [kg/kg DA] |  | [℃] | [kg/kg(DA)] |  | [kg/kg(DA)]
| 冷房 | 31.8 |  |  | 28 | 0.0107 |  | 34.8 | 0.0186 |  | 0.0079 |  | 3840 | 4800 | 0.8
| 暖房 | - |  |  | 19 | 0.0054 |  | 2 | 0.0012
| 冷房 | ③予冷コイル出口空気 |  |  | ④'ローター通過後 | ④ローター通過後温度(外気側)t4c |  |  | ⑤除湿限界点 |  | 発現率 | ⑥再生空気 | (予冷)冷却量 | (再生)加熱量
|  | 温度t3c | 相対湿度 | 絶対湿度x3c | 湿度(外気側・補正前) | t4c= | t3c+t6c | [℃] | 絶対湿度x5c | 相対湿度 |  | 温度t6c | qc=Qo⊿hc/3 | qcr=0.8Qo⊿hcr/3 |  |  | （様式 機-11)
|  | [℃] | [％] | [kg/kg(DA)] | x4'c[kg/kg(DA)] |  | 2 |  | [kg/kg(DA)] | [％] |  | [℃] | [W] | [W]
H27 |  | 18 | 90 | 0.0116 | 0.0079 | 36.4 |  |  | 0.0042 | 11 | 0.5 | 54.7 | 56160 | 28928
| 暖房 | ③予熱コイル出口空気 |  |  | ④'ローター通過後 | ④ロータ通過後温度(外気側)t4h |  |  | ⑤除湿限界点 |  | 発現率 | ⑥吹出空気 | ⑦'ロータ通過後 | (予熱)加熱量 | 加湿量
|  | 温度t3h | 相対湿度 | 絶対湿度x3h | 湿度(外気側・補正前) | t4h= | t1h+t3h | [℃] | 絶対湿度x5h | 相対湿度 |  | 温度t6h | 湿度(還気側・補正前)x7h | qh=Qo⊿hh/3 | Gs=1.2Qo(x1h-x2h)
|  | [℃] | [％] | [kg/kg DA] | x4'c[kg/kg(DA)] |  | 2 |  | [kg/kg(DA)] | [％] |  | [℃] | [kg/kg(DA)] | [W] | [kg/h]
|  | 40 | 2.6 | 0.0012 | 0.0021 | 29.5 |  |  | 0.0007 | 2.6 | 0.25 | 21.2 | 0.0043 | 61120 | 24.2
出力サンプル

## 集計_AC-5F
（様式 機-8）
各 室 風 量 |  |  |  |  | 系統 | 5階室内処理 |  |  |  |  | 空調機記号 |  | AC-5F
インテリアゾーン及びペリメータ―ゾーンの集計 冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より） 外気量 （様式 機-3より）
線図上吹出し温度差⊿tc[℃] （様式 機-9より）
階 | 室名 | 室容積 V [m3] | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱 負荷の 最大値 qrs | 外気量 Qo | 送風量 Qr | Qo/Qr | 換気 回数 | 暖房負荷 [W] |  | 暖房 温度差 ⊿th [℃]
|  |  | TH |  |  |  | LH
|  |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [m3/h] | [m3/h] | [％] | [回/h] | SH | LH
[11 empty] | （参考） |  |  |  | （参考）
5 | 事務室1(東側) | 351 | 12144 | 9224 | 9224 | 8922 | 1841 | 10303 | 600 | 2490 | 24 | 7.1 | 5781 | 187 | 7
5 | 事務室1(西側) | 478.4 | 10609 | 11618 | 16042 | 18553 | 2161 | 16392 | 840 | 3970 | 21 | 8.3 | 7554 | 374 | 5.7
5 | 事務室2 | 561.6 | 14743 | 16760 | 19580 | 20290 | 2112 | 18178 | 960 | 4400 | 22 | 7.8 | 12975 | 125 | 8.8
(Max)
合 計 |  |  | 37496 | 37602 | 44846 | 47765 | 6114 | 44873 | 2400 | 10860 | 22 | - | 26310 | 686 | -
SHF |  |  | 線図上吹出温度差 ⊿tc[℃] |  |  | 外気量Qo決定値[m3/h] |  |  |  | Q0/Qr修正値[％] |  |  | SHF | 吹出温度差 ⊿th[℃]
0.87 |  |  | 12.4 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 7.3
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 65 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
Qs=∑Qr
𝑆𝐻𝐹=(𝑇𝐻合計の最大値−𝐿𝐻合計値)/𝑇𝐻合計の最大値
Qr = = = [m3/h]
Qr = 3.6𝑞𝑟𝑠/( 𝐶𝑝𝜌⊿𝑡𝑐) = 3.6𝑞𝑟𝑠/(1×1.2×⊿𝑡𝑐) = 3𝑞𝑟𝑠/(⊿𝑡𝑐) [m3/h]
𝛥𝑡ℎ=(3×各室暖房負荷(𝑄𝑟ℎ)の累計値)/(送風量(𝑄𝑠))
出力サンプル

## AC-5F空気線図
湿 り 空 気 線 図
用途
室内(顕熱)処理空気調和機 AC-5F (5階室内処理系統 時刻 16時)
|  | SHF | ①室内空気 |  | ③処理外気 |  | 風量[m3/h] |  |  |  | Qo | = | ①③
|  |  | 温度t1[℃] | 湿度x1[kg/kg DA] | 温度t2[℃] | 湿度x2[kg/kg DA] | 送風量Qs |  | 外気量Qo |  | Qs |  | ①②
| 冷房 | 0.87 | 28 | 0.0107 | 31.8 | 0.0079 | 10860 |  | 2400 |  | 0.22
| 暖房 | - | 19 | 0.0054 | 21.2 | 0.0054
| 冷房 | ④コイル出口温度 | 吹出温度差 |  | ⊿hc=(h3c-h4c) | 冷却量 | 空気温度[℃]
|  | t4c | ⊿tc=(t1c-t4c) |  |  | (=Qs・⊿hc/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 | [5 empty] | （様式 機-9)
|  | [℃] | [℃] |  | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB
H27 |  | 15.6 | 12.4 |  | 13.7 | 49594 | 28.9 | 19.3 | 15.6 | 14.6
| 暖房 | 吹出温度差 | ⑤吹出空気温度 | 熱水分比 | ⊿hh=(h4h-h3h) | 加熱量 | 空気温度[℃] | [5 empty] | 加湿量
|  | ⊿th=(t4h-t1h) | t4h=(⊿th+t1h) | u |  | (=Qs・⊿hh/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 |  | ⑤加湿出口 |  | Gs=1.2Qs(x5h-x4h)
|  | [℃] | [℃] | [kJ/kg] | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB | DB | WB | [kg/h]
|  | 7.3 | 26.3 |  | 6.9 | 24978 | 19.5 | 11.8 | 26.3 | 14.4
出力サンプル

## 集計_AC-6F
（様式 機-8）
各 室 風 量 |  |  |  |  | 系統 | 6階室内処理 |  |  |  |  | 空調機記号 |  | AC-6F
インテリアゾーン及びペリメータ―ゾーンの集計 冷房負荷 暖房負荷 （様式 機-7より） 外気量 （様式 機-3より）
線図上吹出し温度差⊿tc[℃] （様式 機-9より）
階 | 室名 | 室容積 V [m3] | 時刻別室内冷房負荷・内部負荷[W] |  |  |  |  | 冷房顕熱 負荷の 最大値 qrs | 外気量 Qo | 送風量 Qr | Qo/Qr | 換気 回数 | 暖房負荷 [W] |  | 暖房 温度差 ⊿th [℃]
|  |  | TH |  |  |  | LH
|  |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | [W] | [m3/h] | [m3/h] | [％] | [回/h] | SH | LH
[11 empty] | （参考） |  |  |  | （参考）
6 | 事務室1(東側) | 351 | 8159 | 8660 | 9005 | 9302 | 1633 | 7669 | 600 | 1840 | 33 | 5.2 | 6158 | 187 | 10
6 | 事務室1(西側) | 478.4 | 15526 | 12690 | 13135 | 13416 | 2369 | 13157 | 840 | 3160 | 27 | 6.6 | 9209 | 187 | 8.7
6 | 事務室2 | 561.6 | 11825 | 12546 | 17477 | 20783 | 2112 | 18671 | 960 | 4480 | 21 | 8 | 8305 | 187 | 5.6
(Max)
合 計 |  |  | 35510 | 33896 | 39617 | 43501 | 6114 | 39497 | 2400 | 9480 | 25 | - | 23672 | 561 | -
SHF |  |  | 線図上吹出温度差 ⊿tc[℃] |  |  | 外気量Qo決定値[m3/h] |  |  |  | Q0/Qr修正値[％] |  |  | SHF | 吹出温度差 ⊿th[℃]
0.86 |  |  | 12.5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 7.5
○○設計事務所 |  |  |  |  | ( 67 / 80 ) | [8 empty] | Ｈ27
Qs=∑Qr
𝑆𝐻𝐹=(𝑇𝐻合計の最大値−𝐿𝐻合計値)/𝑇𝐻合計の最大値
Qr = = = [m3/h]
Qr = 3.6𝑞𝑟𝑠/( 𝐶𝑝𝜌⊿𝑡𝑐) = 3.6𝑞𝑟𝑠/(1×1.2×⊿𝑡𝑐) = 3𝑞𝑟𝑠/(⊿𝑡𝑐) [m3/h]
𝛥𝑡ℎ=(3×各室暖房負荷(𝑄𝑟ℎ)の累計値)/(送風量(𝑄𝑠))
出力サンプル

## AC-6F空気線図
湿 り 空 気 線 図
用途
室内(顕熱)処理空気調和機 AC-6F (6階室内処理系統 時刻 16時)
|  | SHF | ①室内空気 |  | ③処理外気 |  | 風量[m3/h] |  |  |  | Qo | = | ①③
|  |  | 温度t1[℃] | 湿度x1[kg/kg DA] | 温度t2[℃] | 湿度x2[kg/kg DA] | 送風量Qs |  | 外気量Qo |  | Qs |  | ①②
| 冷房 | 0.86 | 28 | 0.0107 | 31.8 | 0.0079 | 9480 |  | 2400 |  | 0.25
| 暖房 | - | 19 | 0.0054 | 21.2 | 0.0054
| 冷房 | ④コイル出口温度 | 吹出温度差 |  | ⊿hc=(h3c-h4c) | 冷却量 | 空気温度[℃]
|  | t4c | ⊿tc=(t1c-t4c) |  |  | (=Qs・⊿hc/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 | [5 empty] | （様式 機-9)
|  | [℃] | [℃] |  | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB
H27 |  | 15.5 | 12.5 |  | 13.8 | 43608 | 29 | 19.3 | 15.5 | 14.5
| 暖房 | 吹出温度差 | ⑤吹出空気温度 | 熱水分比 | ⊿hh=(h4h-h3h) | 加熱量 | 空気温度[℃] | [5 empty] | 加湿量
|  | ⊿th=(t4h-t1h) | t4h=(⊿th+t1h) | u |  | (=Qs・⊿hh/3) | ③コイル入口 |  | ④コイル出口 |  | ⑤加湿出口 |  | Gs=1.2Qs(x5h-x4h)
|  | [℃] | [℃] | [kJ/kg] | [kJ/kg(DA)] | [W] | DB | WB | DB | WB | DB | WB | [kg/h]
|  | 7.5 | 26.5 |  | 7 | 22120 | 19.6 | 11.8 | 26.5 | 14.5
出力サンプル

## 集計_RAC-1
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 1階会議室用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 1 | 会議室 | 65 | 9 | 2163 | 390 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 1238 | 3401 |  |  |  | 923 | 390 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 1265 | 2188
|  |  |  | 12 | 2265 | [6 empty] | 3503
|  |  |  | 14 | 2262 | [7 empty] | 3500
|  |  |  | 16 | 2224 | [8 empty] | 3462
9
12
( 69 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [7 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 1238 | 3401 | 3503 | 3500 | 3462 | 923 | 390 |  |  |  | 1265 | 2188
出力サンプル

## 集計_RAC-2
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 2階会議室用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 2 | 会議室 | 65 | 9 | 2163 | 390 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 1238 | 3401 |  |  |  | 669 | 390 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 1265 | 1934
|  |  |  | 12 | 2265 | [6 empty] | 3503
|  |  |  | 14 | 2262 | [7 empty] | 3500
|  |  |  | 16 | 2224 | [8 empty] | 3462
9
12
( 70 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [7 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 1238 | 3401 | 3503 | 3500 | 3462 | 669 | 390 |  |  |  | 1265 | 1934
出力サンプル

## 集計_RAC-3
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 3階会議室用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 3 | 会議室 | 65 | 9 | 2163 | 390 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 1238 | 3401 |  |  |  | 669 | 390 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 1265 | 1934
|  |  |  | 12 | 2265 | [6 empty] | 3503
|  |  |  | 14 | 2262 | [7 empty] | 3500
|  |  |  | 16 | 2224 | [8 empty] | 3462
9
12
( 71 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [7 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 1238 | 3401 | 3503 | 3500 | 3462 | 669 | 390 |  |  |  | 1265 | 1934
出力サンプル

## 集計_RAC-4
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 4階会議室用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 4 | 会議室 | 65 | 9 | 2163 | 390 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 1238 | 3401 |  |  |  | 669 | 390 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 1265 | 1934
|  |  |  | 12 | 2265 | [6 empty] | 3503
|  |  |  | 14 | 2262 | [7 empty] | 3500
|  |  |  | 16 | 2224 | [8 empty] | 3462
9
12
( 72 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [7 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 1238 | 3401 | 3503 | 3500 | 3462 | 669 | 390 |  |  |  | 1265 | 1934
出力サンプル

## 集計_RAC-5
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 5階会議室用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 5 | 会議室 | 65 | 9 | 2163 | 390 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 1238 | 3401 |  |  |  | 669 | 390 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 1265 | 1934
|  |  |  | 12 | 2265 | [6 empty] | 3503
|  |  |  | 14 | 2262 | [7 empty] | 3500
|  |  |  | 16 | 2224 | [8 empty] | 3462
9
12
( 73 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [7 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 1238 | 3401 | 3503 | 3500 | 3462 | 669 | 390 |  |  |  | 1265 | 1934
出力サンプル

## 集計_RAC-6
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 6階会議室用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 6 | 会議室 | 65 | 9 | 7657 | 390 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 1238 | 8895 |  |  |  | 13130 | 390 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 1265 | 14395
|  |  |  | 12 | 9620 | [6 empty] | 10858
|  |  |  | 14 | 12503 | [7 empty] | 13741
|  |  |  | 16 | 13317 | [8 empty] | 14555
9
12
( 74 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [9 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 1238 | 8895 | 10858 | 13741 | 14555 | 13130 | 390 |  |  |  | 1265 | 14395
出力サンプル

## 集計_RAC-7
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 警備室用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 1 | 警備室 | 65 | 9 | 1232 | 60 | 82.6 | 53 | 29.6 | 207 | 1439 |  |  |  | 2942 | 60 | 5.1 | 39 | 33.9 | 237 | 3179
|  |  |  | 12 | 1758 | [6 empty] | 1965
|  |  |  | 14 | 1727 | [7 empty] | 1934
|  |  |  | 16 | 1548 | [8 empty] | 1755
9
12
( 75 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [7 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 207 | 1439 | 1965 | 1934 | 1755 | 2942 | 60 |  |  |  | 237 | 3179
出力サンプル

## 屋外機集計_BM-1
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | マルチパッケージ屋外機 BM-1用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 1 | BMO-1 | 60 | 9 |  | 2160 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 7834 | 7834 |  |  |  |  | 2160 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 8006 | 8006
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 7834
|  |  |  | 14 | [8 empty] | 7834
|  |  |  | 16 | [9 empty] | 7834
| 1 | BM-1 | 60 | 9 | [6 empty] | 32996 | [9 empty] | 28606
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 33607
( 76 / 80 ) |  |  |  | 14 | [8 empty] | 40350
|  |  |  | 16 | [9 empty] | 43378
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [9 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 2160 |  |  |  | 7834 | 40830 | 41441 | 48184 | 51212 | 0 | 2160 |  |  |  | 8006 | 36612
出力サンプル

## 熱源集計_空冷ヒートポンプ式チラー
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 空冷ヒートポンプ式チラーユニット R-1用(1/2)
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より） |  |  | デシカント外調機の暖房負荷は同系統の様式 機-11 より
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より） |  |  | ( )内外気量は処理外気量の値（比エンタルピーは同系統の様式 機-9 より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 2 | AHU-1 | 60 | 9 | 26262 | 2400 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 8704 | 34966 |  |  |  | 9633 | 2400 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 8896 | 18529
|  |  |  | 12 | 27395 | [6 empty] | 36099
|  |  |  | 14 | 27417 | [7 empty] | 36121
|  |  |  | 16 | 27062 | [8 empty] | 35766
| 2 | FCU-2F | 0 | 9 | 13306 | [5 empty] | 13306 |  |  |  | 17364 | [5 empty] | 17364
|  |  |  | 12 | 18276 | [6 empty] | 18276
( 77 / 80 ) |  |  |  | 14 | 21246 | [7 empty] | 21246
|  |  |  | 16 | 20703 | [8 empty] | 20703
| 3 | AHU-2 | 60 | 9 | 37496 | 2400 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 8704 | 46200 |  |  |  | 26996 | 2400 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 8896 | 35892
|  |  |  | 12 | 45671 | [6 empty] | 54375
|  |  |  | 14 | 48663 | [7 empty] | 57367
|  |  |  | 16 | 47765 | [8 empty] | 56469
| 4 | ACO-4F | 60 | 9 |  | 2400 | 82.6 | 55.4 | 27.2 | 8704 | 8704 |  |  |  |  | 2400 | 5.1 | 32.9 | 27.8 | 8896 | 8896
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 8704
|  |  |  | 14 | [8 empty] | 8704
|  |  |  | 16 | [9 empty] | 8704
| 4 | FCU-4F | 60 | 9 | 37496 | [5 empty] | 37496 |  |  |  | 26996 | [5 empty] | 26996
|  |  |  | 12 | 43382 | [6 empty] | 43382
|  |  |  | 14 | 44846 | [7 empty] | 44846
|  |  |  | 16 | 47765 | [8 empty] | 47765
| 5,6 | ACO-DESI (デシカント 外調機) | 55 | 9 | [11 empty] | 4800 |  |  |  |  | 61120
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 | 5 | AC-5F | 0 | 9 | [10 empty] | 26996 | 2400 | 35.1 | 32.9 | -2.2 | -1760 | 25236
12
14
16
次項へ
出力サンプル

## 熱源集計_空冷ヒートポンプ式チラー(2)
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 空冷ヒートポンプ式チラーユニット R-1用(2/2)
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より）
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より） |  |  | ( )内外気量は処理外気量の値（比エンタルピーは同系統の様式 機-9 より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 6 | AC-6F | 0 | 9 | [10 empty] | 24233 | 2400 | 35.1 | 32.9 | -2.2 | -1760 | 22473
12
14
16
9
12
( 78 / 80 ) |  |  |  | 14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [9 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 7200 |  |  |  | 26112 | 140672 | 160836 | 168284 | 169407 | 132218 | 12000 |  |  |  | 23168 | 216506
出力サンプル

## 熱源集計_デシカント系統冷専チラー
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | デシカント系統冷専チラーユニット R-2用
| 空気調和機の集計 |  |  | （様式 機-8より） |  |  | デシカント外調機の冷房負荷は同系統の様式 機-11 より
| 外気量 |  |  | （様式 機-3より） |  |  | ( )内外気量は処理外気量の値（比エンタルピーは同系統の様式 機-9 より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 冷 房 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・ ⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 5,6 | ACO-DESI (デシカント 外調機) | 55 | 9 |  | 4800 |  |  |  |  | 56160
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 56160
|  |  |  | 14 | [8 empty] | 56160
|  |  |  | 16 | [9 empty] | 56160
| 5 | AC-5F | 0 | 9 | 37496 | 2400 | 52.2 | 55.4 | -3.2 | -2560 | 34936
|  |  |  | 12 | 37602 | [6 empty] | 35042
( 79 / 80 ) |  |  |  | 14 | 44846 | [7 empty] | 42286
|  |  |  | 16 | 47765 | [8 empty] | 45205
| 6 | AC-6F | 0 | 9 | 35510 | 2400 | 52.2 | 55.4 | -3.2 | -2560 | 32950
|  |  |  | 12 | 33896 | [6 empty] | 31336
|  |  |  | 14 | 39617 | [7 empty] | 37057
|  |  |  | 16 | 43501 | [8 empty] | 40941
9
12
14
16
9
12
14
16
9
12
14
|  |  |  | 16 | [18 empty] | （様式 機-13）
Ｈ27 |  |  |  | 9
12
14
|  |  |  | 16 | [9 empty] | (Max)
| 合 計 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  | -5120 | 124046 | 122538 | 135503 | 142306 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
出力サンプル

## 再生熱源集計_蒸気ボイラー B-1
○○設計事務所 | 熱 負 荷 集 計 | [11 empty] | 用 途 |  | 蒸気ボイラー B-1 （再生熱源）用
| 再生用加熱負荷 |  |  | （様式 機-11より）
| 階 | 系 統 | 全熱交換機 効率μ | 時刻 時 | 再 生 用 加 熱 負 荷 | [9 empty] | 暖 房 負 荷
[5 empty] | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 時 刻 別 負 荷 [W] (=室内負荷+外気負荷) |  |  |  | 室内 負荷 | 外気負荷 |  |  |  |  | 負荷合計 (=室内負荷 +外気負荷) [W] | 備考
[6 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・⊿h・(1-μ/100)/3) | [5 empty] | 外気量 Qo | 比エンタルピ― [kJ/kg(DA)] |  | ⊿h | 負荷(=Qo・⊿h・(1-μ/100)/3)
[9 empty] | (=外気-室内) | [9 empty] | (=外気-室内)
|  |  | [％] |  | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | [W] | [m3/h] | 外気 | 室内 | [kJ/kg(DA)] | [W]
| 5,6 | ACO-DESI (デシカント 外調機) | [8 empty] | 28928
28928
28928
28928
( 80 / 80 )
（様式 機-13）
Ｈ27
| 合 計 | [9 empty] | 28928 | 28928 | 28928 | 28928
出力サンプル